## LK-osprzęt do l.nap SN typu PAS
LP | GRUPA | Kod TYPU | ASORTYMENT | PRZEKRÓJ PRZEWODÓW [mm²] | CECHY CHARAKTERYSTYCZNE | KLASA | TYP | PRODUCENT | Jednostka Certyfikująca | Numer Akredytacji | Numer Certyfikatu Zgodności | Data wydania Certyfikatu Zgodności | Data ważności Certyfikatu Zgodności | Zgodność z normą | Deklaracja Zgodności | Data wystawienia deklaracji | Zgodność z normą wg deklaracji | Uwagi | Data wprowadzenia na listę | Status
1 | Złączki | 4 | Złączki prasowane dla przewodów 50 mm² | 50 | Materiał: korpus ze stopu aluminium. Fabrycznie wyposażona w osłonę z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości mechanicznej, odpornej na promieniowanie UV i trudne warunki atmosferyczne. Złączka jest fabrycznie wypełniona pastą stykową. | - | MJPT 54 G 28 EKO | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC117 | NR 053/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 29.05.2018r. | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 15072301-2VR | 2018-02-15 | EN 50483-4 STS00025 EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
2 | Złączki | 5 | Złączki prasowane dla przewodów 70 mm² | 70 | Materiał: korpus ze stopu aluminium. Fabrycznie wyposażona w osłonę z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości mechanicznej, odpornej na promieniowanie UV i trudne warunki atmosferyczne. Złączka jest fabrycznie wypełniona pastą stykową. | - | MJPT 75 G 28 EKO | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC117 | NR 053/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 29.05.2018r. | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 15072301-2VR | 2018-02-15 | EN 50483-4 STS00025 EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
3 | Złączki | 6 | Złączki prasowane dla przewodów 95 mm² | 95 | Materiał: korpus ze stopu aluminium. Fabrycznie wyposażona w osłonę z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości mechanicznej, odpornej na promieniowanie UV i trudne warunki atmosferyczne. Złączka jest fabrycznie wypełniona pastą stykową. | - | MJPT 93 G 28 EKO | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC117 | NR 053/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 29.05.2018r. | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 15072301-2VR | 2018-02-15 | EN 50483-4 STS00025 EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
4 | Złączki | 7 | Złączki prasowane dla przewodów 120 mm² | 120 | Materiał: korpus ze stopu aluminium. Fabrycznie wyposażona w osłonę z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości mechanicznej, odpornej na promieniowanie UV i trudne warunki atmosferyczne. Złączka jest fabrycznie wypełniona pastą stykową. | - | MJPT 117 G 28 EKO | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC117 | NR 053/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 29.05.2018r. | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 15072301-2VR | 2018-02-09 | EN 50483-4 STS00025 EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
5 | Zaciski | 22 | Zacisk dwustronnie przebijający izolację służący do połączeń między przewodami izolowanymi linii głównej typu PAS, a przewodami izolowanymi linii odgałęźnej. | linia główna 50-120 linia odgałęźna 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. Zacisk hermetyczny wykonany z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego o wysokiej odporności mechanicznej odpornego na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Śruba ściągająca wykonana ze stali cynkowanej ogniowo bez metalicznego połączenia z żyłami łączonych przewodów. Zacisk wyposażony w śruby z łbem zrywalnym. | - | TTDC 28401 FA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | NR 049/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 29.05.2018r. | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 14090503-1VR | 05.09.2014 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
6 | Zaciski | 22 | Zacisk dwustronnie przebijający izolację służący do połączeń między przewodami izolowanymi linii głównej typu PAS, a przewodami izolowanymi linii odgałęźnej. | linia główna 50-120 linia odgałęźna 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. Zacisk hermetyczny wykonany z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego o wysokiej odporności mechanicznej odpornego na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Śruba ściągająca wykonana ze stali cynkowanej ogniowo bez metalicznego połączenia z żyłami łączonych przewodów. Zacisk wyposażony w śruby z łbem zrywalnym. | - | TTDC 45401 FA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | NR 049/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 29.05.2018r. | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 07031406-1CB | 2018-02-09 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
7 | Zaciski | 23 | Zacisk jednostronnie przebijający izolację służący do połączeń między przewodami gołymi linii głównej a przewodami izolowanymi typu PAS linii odgałęźnej. Maksymalna grubość izolacji - 3 mm. | linia główna 50-120 linia odgałęźna 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. Zacisk hermetyczny wykonany z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego o wysokiej odporności mechanicznej odpornego na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Śruba ściągająca wykonana ze stali cynkowanej ogniowo bez metalicznego połączenia z żyłami łączonych przewodów. Zacisk wyposażony w śruby z łbem zrywalnym. | - | NTDC 28401 AFA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | NR 049/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 29.05.2018r. | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 15052602-2VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
8 | Zaciski | 23 | Zacisk jednostronnie przebijający izolację służący do połączeń między przewodami gołymi linii głównej a przewodami izolowanymi typu PAS linii odgałęźnej. Maksymalna grubość izolacji - 3 mm. | linia główna 50-120 linia odgałęźna 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. Zacisk hermetyczny wykonany z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego o wysokiej odporności mechanicznej odpornego na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Śruba ściągająca wykonana ze stali cynkowanej ogniowo bez metalicznego połączenia z żyłami łączonych przewodów. Zacisk wyposażony w śruby z łbem zrywalnym. | - | NTDC 45401 AFA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | NR 049/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 29.05.2018r. | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 20020701 | 2020-02-07 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
9 | Zaciski | 25 | Zacisk przebijający izolację z kabłąkiem do wykonywania uziemień, odgałęzień i prac pod napięciem. | 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana. Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. | - | TNDC 28401 FA BI 95 U | SICAME | - | - | - | - | - | - | Nr 14071101-3VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 EN 61284 | Uznano certyfikat Nr 012/2017 wydany dla układu TNDC 28401 FA UZ. | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
10 | Ochrona przeciwłukowa | 29 | Zespół ochrony przeciwłukowej do izolatorów odciągowych, których średnica okucia jest mniejsza lub równa 30 mm. Skład zespołu: dwa rożki ochronne z regulowaną odległością "L" montowane bezpośrednio na okuciach izolatora. Przewód izolowany z zamocowaną końcówką do mocowania rożka. Zacisk przebijający izolację montowany na przewodzie głównym. | 50-70 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję, miedź stopowa ocynowana lub stal cynkowana ogniowo. Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa/grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. | - | ECL-PSI 2870P | SICAME | - | - | - | - | - | - | Nr 15050603VR-1 | 2016-11-22 | EN 50397-2 EN 61284 | Certyfikat dla zacisków TTDC 28201 FA. Certyfikat NR 049/2018 wydany 29.05.2018 na okres: od dnia 29.05.2018 do 28.05.2021. Certyfikat NR 050/2018 dotyczy uchwytów PA28….wydany 29.05.2018 na okres: od dnia 29.05.2018 do 28.05.2021. | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
11 | Ochrona przeciwłukowa | 29 | Zespół ochrony przeciwłukowej do izolatorów odciągowych, których średnica okucia jest mniejsza lub równa 30 mm. Skład zespołu: dwa rożki ochronne z regulowaną odległością "L" montowane bezpośrednio na okuciach izolatora. Przewód izolowany z zamocowaną końcówką do mocowania rożka. Zacisk przebijający izolację montowany na przewodzie głównym. | 95-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję, miedź stopowa ocynowana lub stal cynkowana ogniowo. Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa/grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. | - | ECL-PSI 28120P | SICAME | - | - | - | - | - | - | Nr 15050603VR-1 | 2016-11-22 | EN 50397-2 EN 61284 | Certyfikat dla zacisków TTDC 28401 FA. Certyfikat NR 049/2018 wydany 29.05.2018 na okres: od dnia 29.05.2018 do 28.05.2021. Certyfikat NR 050/2018 dotyczy uchwytów PA28….wydany 29.05.2018 na okres: od dnia 29.05.2018 do 28.05.2021. | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
12 | Ochrona przeciwłukowa | 30 | Zestaw do ochrony przeciwłukowej linii PAS na izolatorach odciągowych porcelanowych |  | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana, stal ocynkowana ogniowo. Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Zestaw powinien się składać się z dwóch rożków montowanych do okuć izolatorów (np. porcelanowych typu LP 60). Elektrody w omawianym układzie powinny mieć możliwość regulacji w celu zapewnienia wymaganej odległości zapewniającej skuteczność i bezpieczeństwo zadziałania ochrony przeciwłukowej | - | GPP | SICAME | - | - | - | - | - | - | Nr 1/08/2016 | 03.08.3016 | PN-EN 61284 | Certyfikat dla zacisków TTDC 28201 FA i TTDC 28401 FA. Certyfikat na zaciski NR 049/2018 wydany 29.05.2018 na okres: od dnia 29.05.2018 do 28.05.2021. | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
13 | Uziemienie | 31 | Zacisk z rożkiem do zakładania uziemień. Rożek w tym zacisku jest specjalnie przystosowany do łatwego zakładania uziemień przenośnych. Przekrój przewodu 50-120 mm². | 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję, miedź stopowa ocynowana lub stal ocynkowana ogniowo, Śruby, nakrętki i podkładki i inne elementy stalowe galwanizowane na gorąco. | - | TNDC 28401 FA UZ (TNDC 28401 FA + GOP4) | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | Nr 012/2017 | Wydanie nr 01 z dnia 03.02.2017 | od 03.02.2017 do 03.02.2020 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 14071101-3VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 EN 61284 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
14 | Uchwyty | 60 | Uchwyt odciągowy do mocowania przewodów 50-70 mm² typu PAS | 50-70 | Materiał: części metalowe - metal odporny na korozję lub zabezpieczony przed korozją, np. stop aluminium lub stal ocynkowana ogniowo; szczęki - tworzywo odporne na wpływy atmosferyczne i promienie UV.W celu wyrównania potencjałów pomiędzy uchwytem a przewodem, uchwyt powinien być wyposażony (stanowić integralną część) w zacisk przebijający izolację. Mocowanie przewodu nie wymagające zdejmowania izolacji. Uchwyt wymagany jest dla izolatora odciągowego kompozytowego lub porcelanowego z okuciem typu ucha owalnego lub widlastego dla linii napowietrznych 15 kV, 20 kV lub 30kV. | - | PA 2850 P/HP | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | NR 050/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 29.05.2018r. | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 27021352-3CB Nr 17110602-1VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
15 | Uchwyty | 61 | Uchwyt odciągowy do mocowania przewodów 70 -120 mm² typu PAS | 70-120 | Materiał: części metalowe - metal odporny na korozję lub zabezpieczony przed korozją, np. stop aluminium lub stal ocynkowana ogniowo; szczęki - tworzywo odporne na wpływy atmosferyczne i promienie UV.W celu wyrównania potencjałów pomiędzy uchwytem a przewodem, uchwyt powinien być wyposażony (stanowić integralną część) w zacisk przebijający izolację. Mocowanie przewodu nie wymagające zdejmowania izolacji. Uchwyt wymagany jest dla izolatora odciągowego kompozytowego lub porcelanowego z okuciem typu ucha owalnego lub widlastego dla linii napowietrznych 15 kV, 20 kV lub 30kV. | - | PA 28120 P/HP | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | NR 050/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 29.05.2018r. | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 14050610-2VR Nr 15012610-2VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
16 | Uchwyty | 67 | Uchwyt przelotowo - narożny do zawieszania przewodów 50-120 mm² typu PAS na słupach przelotowych i narożnych do kąta załomu linii do 90 st. | 50-120 | Materiał: części metalowe - metal odporny na korozję lub zabezpieczony przed korozją, np. stop aluminium lub stal ocynkowana ogniowo; | - | GPQS | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | Nr 052/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 29.05.2018r. | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 2/02/2015 | 11.02.2015 | PN-EN 61284 PN-EN 50397-2 | Uchwyt w certyfikacji z uwagi na kąt odchylenia alfa 15 stopni | 2020-05-20 | ?
17 | Uchwyty | 68 | Uchwyt wiązałkowy mocujący przewód 50-70 mm² na izolatorach wsporczych z główka typu S. | 50-70 | Materiał: tworzywo sztuczne odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Stosowany dla linii napowietrznych 15 kV, 20 kV. | - | PLDT 2 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | Nr 051/2018 | Wydanie 01 z dnia 29.05.2018 | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 14071501-2VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
18 | Uchwyty | 69 | Uchwyt wiązałkowy mocujący przewód 70-120 mm² na izolatorach wsporczych z główką typu S. | 70-120 | Materiał: tworzywo sztuczne odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Stosowany dla linii napowietrznych 15 kV, 20 kV lub 30 kV*. | - | PLDT 3 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | Nr 051/2018 | Wydanie 01 z dnia 29.05.2018 | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 14071501-2VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
19 | Uchwyty | 70 | Uchwyt wiązałkowy mocujący przewód 50-70 mm² na izolatorach wsporczych z płaską główką - przewód mocowany centralnie | 50-70 | Materiał: tworzywo sztuczne odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Stosowany dla linii napowietrznych 15 kV, 20 kV. | - | PLTT 2F | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | Nr 051/2018 | Wydanie 01 z dnia 29.05.2018 | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 14073103-2VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
20 | Uchwyty | 71 | Uchwyt wiązałkowy mocujący przewód 70-120 mm² na izolatorach wsporczych. z płaską główką - przewód mocowany centralnie | 70-120 | Materiał: tworzywo sztuczne odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Stosowany dla linii napowietrznych 15 kV, 20 kV lub 30 kV*. | - | PLTT 3F | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | Nr 051/2018 | Wydanie 01 z dnia 29.05.2018 | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 14073103-2VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
21 | Uchwyty | 72 | Uchwyt wiązałkowy mocujący przewód 50-70 mm² na izolatorach wsporczych z płaską główką – mocowanie przewodu z boku | 50-70 | Materiał: tworzywo sztuczne odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Stosowany dla linii napowietrznych 15 kV, 20 kV. | - | PLVT 2 FR | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | Nr 051/2018 | Wydanie 01 z dnia 29.05.2018 | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 16120701-1VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
22 | Uchwyty | 73 | Uchwyt wiązałkowy mocujący przewód 70-120 mm² na izolatorach wsporczych z płaską główką – mocowanie przewodu z boku | 70-120 | Materiał: tworzywo sztuczne odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Stosowany dla linii napowietrznych 15 kV, 20 kV lub 30 kV*. | - | PLVT 3 FR | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | Nr 051/2018 | Wydanie 01 z dnia 29.05.2018 | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 16120701-1VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
23 | Uchwyty | 74 | Uchwyt wiązałkowy mocujący przewód 50-70 mm² na izolatorach wsporczych z płaską główką – mocowanie przewodu z boku | 50-70 | Materiał: tworzywo sztuczne odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Uchwyt wykorzystywany w przypadku realizacji obostrzeń (np. w przypadku mocowania przewodu na dwóch izolatorach umieszczonych szeregowo na konstrukcji). Stosowany dla linii napowietrznych 15 kV, 20 kV. | - | PLSDT 2 F | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | Nr 051/2018 | Wydanie 01 z dnia 29.05.2018 | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 14050902-2VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
24 | Uchwyty | 75 | Uchwyt wiązałkowy mocujący przewód 70-120 mm² na izolatorach wsporczych z płaską główką – mocowanie przewodu z boku | 70-120 | Materiał: tworzywo sztuczne odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Uchwyt wykorzystywany w przypadku realizacji obostrzeń (np. w przypadku mocowania przewodu na dwóch izolatorach umieszczonych szeregowo na konstrukcji). Stosowany dla linii napowietrznych 15 kV, 20 kV lub 30 kV*. | - | PLSDT 3F | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | Nr 051/2018 | Wydanie 01 z dnia 29.05.2018 | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 14050902-2VR | 2018-02-09 | EN 50397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
25 | Osłony | 90 | Klips ochronny przed gałęziami |  | Materiał: tworzywo odporne na warunki środowiska i promieniowanie UV. Montaż: przy pomocy opasek zaciskowych lub drążka izolacyjnego. | - | AP | SICAME | - | - | - | - | - | - | Nr 12031501DJ-2 | 2016-11-12 | EN 50483-6 EN 61284 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
26 | Tłumiki | 97 | Tłumik drgań montowany na przewody 50-70 mm². Stosowany do ochrony linii PAS przed drganiami przewodów. | 50-70 | Materiał: tworzywo odporne na warunki środowiska i promieniowanie UV. | - | PLVIB1 | SICAME | - | - | - | - | - | - | Nr 20/030 | 2020-02-14 | EN 50 397-2§7.1 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
27 | Tłumiki | 98 | Tłumik drgań montowany na przewody 70-120 mm². Stosowany do ochrony linii PAS przed drganiami przewodów. | 70-120 | Materiał: tworzywo odporne na warunki środowiska i promieniowanie UV. | - | PLVIB 2 | SICAME | - | - | - | - | - | - | Nr 20/030 | 05.06.2014 | EN 50 397-2§7.1 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
28 | ZACISKI | 32 | Zacisk dwustronnie przebijający izolację służący do połączeń między przewodami izolowanymi linii głównej typu PAS, a przewodami izolowanymi linii odgałęźnej. | linia główna 35-70 linia odgałęźna 35-70 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. Zacisk hermetyczny wykonany z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego o wysokiej odporności mechanicznej odpornego na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Śruba ściągająca wykonana ze stali cynkowanej ogniowo bez metalicznego połączenia z żyłami łączonych przewodów. Zacisk wyposażony w śruby z łbem zrywalnym. | - | TTDC 28201 FA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul.Mory 8 | AC 117 | NR 049/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 29.05.2018r. | od 29.05.2018 do 28.05.2021 | PN-EN 50397-2:2009 | Nr 18111379-1CB | 2018-02-09 | EN 50 397-2 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
29 | Złączki | 1 | Złączka samoklinująca dla przewodów z żyłą zagęszczaną (kompaktowaną). | żyła zagęszczana 35-50 | Materiał: korpus aluminiowo-stalowy odporny na korozję /złączka/, osłona termokurczliwa wykonana z polietylenu. Zestaw powinien się składać ze złączki oraz osłony termokurczliwej |  | CIL106 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29573 | 06.06.2016 | 06.06.2021 | EN 50397-2:2009 | 046/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 | Zastępuje złaczkę CIL 66 | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
30 | Złączki | 2 | Złączka samoklinująca dla przewodów z żyłą zagęszczaną (kompaktowaną). Dla przewodów z żyłą niezagęszczaną dla przekroju 50-70 mm². | żyła zagęszczana 70-95 żyła niezagęszczana 50-70 | Materiał: korpus aluminiowo-stalowy odporny na korozję /złączka/, osłona termokurczliwa wykonana z polietylenu. Zestaw powinien się składać ze złączki oraz osłony termokurczliwej. |  | CIL 107 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29573 | 06.06.2016 | 06.06.2021 | EN 50397-2:2009 | 047/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 | Zastępuje złaczkę CIL 67 | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
31 | Złączki | 3 | Złączka samoklinująca dla przewodów z żyłą zagęszczaną (kompaktowaną) Dla przewodów z żyłą niezagęszczaną dla przekroju 120 mm². | żyła zagęszczana 120-150 żyła niezagęszczana 120 | Materiał: korpus aluminiowo-stalowy odporny na korozję /złączka/, osłona termokurczliwa wykonana z polietylenu. Zestaw powinien się składać ze złączki oraz osłony termokurczliwej. |  | CIL 108 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29573 | 06.06.2016 | 06.06.2021 | EN 50397-2:2009 | 048/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 | Zastępuje złaczkę CIL 68 | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
32 | Zaciski | 20 | Pokrywa izolacyjna do osłony zacisku odgałęźnego dwustronnie i jednostronnie przebijającego izolację do prądowego połączenia przewodów linii PAS lub linii gołej o przekrojach 50-120 mm² | 50-120 | Materiał: tworzywo termoplastyczne odporne na wpływy atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Pokrywa powinna posiadać otwory wentylacyjne pełniące jednocześnie rolę otworów spustowych wody kondensacyjnej. | - | SP 16 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 072/06/2013 | 26.06.2013 | SFS4644; PN-EN 50483-6:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
33 | Zaciski | 21 | Zacisk dwustronnie przebijający izolację przeznaczony do odgałęzienia linii PAS od linii PAS. | linia główna 50-120 linia odgałęźna 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana. Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. | - | SLW 25.2 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29717 A1 | 2017-08-31 | 2021-10-11 | EN 50397-2:2009 | 040/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
34 | Zaciski | 21 | Zacisk dwustronnie przebijający izolację przeznaczony do odgałęzienia linii PAS od linii PAS. | linia główna 50-120 linia odgałęźna 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana. Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. Zacisk wraz z pokrywą SP16. Zacisk wyposażony w śruby dociskowe z nasadkami z łbem zrywalnym. |  | SLW25.22 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29717 A1 | 2017-08-31 | 2021-10-11 | EN 50397-2:2009 | 040/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
35 | Zaciski | 24 | Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację do prądowego połączenia przewodów linii gołej do linii PAS o przekrojach 35-120 mm² | linia goła 35-120 linia odgałęźna PAS 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana. Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. | - | SEW20.7 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29110 | 04.05.2015 | 04.05.2020 | EN 50397-2:2009 | 015/2015 | 29.05.2015 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
36 | Zaciski | 24 | Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację do prądowego połączenia przewodów linii gołej do linii PAS o przekrojach 35-120 mm² | linia goła 35-120 linia odgałęźna PAS 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana. Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. Zacisk ze śrubami dociskowymi z nasadkami z łbem zrywalnym. |  | SEW 20.72 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29110 | 04.05.2015 | 04.05.2020 | EN 50397-2:2009 | 015/2015 | 29.05.2015 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
37 | Ochrona przeciwłukowa | 26 | Układ ochrony przeciwłukowej w liniach PAS w układzie pionowym. Rożek montowany na przewodzie PAS za pomocą zacisku oraz rożek montowany pod podstawę izolatora stojącego. Przekrój przewodu 50-120 mm². | 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję, miedź stopowa ocynowana, stal ocynkowana ogniowo Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Zestaw powinien się składać się z dwóch rożków montowanych do okucia izolatora i na przewodzie PAS.. Elektrody w omawianym układzie powinny mieć możliwość regulacji w celu zapewnienia wymaganej odległości zapewniającej skuteczność i bezpieczeństwo zadziałania ochrony przeciwłukowej | - | SDI 20.2 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 014/2015; 010/2016 | 29.05.2015; 10.08.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
38 | Ochrona przeciwłukowa | 26 | Układ ochrony przeciwłukowej w liniach PAS w układzie pionowym. Rożek montowany na przewodzie PAS za pomocą zacisku oraz rożek montowany pod podstawę izolatora stojącego. Przekrój przewodu 50-120 mm². | 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję, miedź stopowa ocynowana, stal ocynkowana ogniowo Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Zestaw powinien się składać się z dwóch rożków montowanych do okucia izolatora i na przewodzie PAS.. Elektrody w omawianym układzie powinny mieć możliwość regulacji w celu zapewnienia wymaganej odległości zapewniającej skuteczność i bezpieczeństwo zadziałania ochrony przeciwłukowej. Rożek pod podstawą izolatora posiada grzebień z tworyzwa uniemożliwiajacy przysiadanie ptaków. | - | SDI25.4S | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 014/2015; 010/2016 | 29.05.2015; 10.08.2016 | EN 50397-2:2009 | zacisk SEW 20.72 | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
39 | Ochrona przeciwłukowa | 27 | Zespół ochrony przeciwłukowej w liniach PAS stosowany do montażu na izolatorach wsporczych. Skład zespołu: rożek montowany na przewodzie PAS za pomocą zacisku przebijającego izolację, oraz rożek o regulowanej długości montowany pod podstawą izolatora. Przekrój przewodu 50-120 mm². | 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję, miedź stopowa ocynowana, stal ocynkowana ogniowo (poza zaciskiem). Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Zestaw powinien się składać się z dwóch rożków montowanych do okucia izolatora i na przewodzie PAS. Elektrody w omawianym układzie powinny mieć możliwość regulacji w celu zapewnienia wymaganej odległości zapewniającej skuteczność i bezpieczeństwo zadziałania ochrony przeciwłukowej. | - | SDI25 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29225 | 13.08.2015 | 13.08.2020 | EN 50397-2:2009 | 012/2016 | 11.08.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
40 | Ochrona przeciwłukowa | 27 | Zespół ochrony przeciwłukowej w liniach PAS stosowany do montażu na izolatorach wsporczych. Skład zespołu: rożek montowany na przewodzie PAS za pomocą zacisku przebijającego izolację, oraz rożek o regulowanej długości montowany pod podstawą izolatora. Przekrój przewodu 50-120 mm². | 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję, miedź stopowa ocynowana, stal ocynkowana ogniowo (poza zaciskiem). Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Zestaw powinien się składać się z dwóch rożków montowanych do okucia izolatora i na przewodzie PAS. Elektrody w omawianym układzie powinny mieć możliwość regulacji w celu zapewnienia wymaganej odległości zapewniającej skuteczność i bezpieczeństwo zadziałania ochrony przeciwłukowej.Zacisk wyposażony jest w śruby z łbem zrywalnym. |  | SDI25S | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29225 | 13.08.2015 | 13.08.2020 | EN 50397-2:2009 | 012/2016 | 11.08.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
41 | Ochrona przeciwłukowa | 28 | Zespół ochrony przeciwłukowej do izolatorów odciągowych, których średnica okucia jest mniejsza lub równa 30 mm. Skład zespołu: dwa rożki ochronne z regulowaną odległością "L" montowane bezpośrednio na okuciach izolatora. Przewód izolowany z zamocowaną końcówką do mocowania rożka. |  | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana. Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa/grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. | - | SDI27.1 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 066/06/2013 | 26.06.2013 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
42 | Ochrona przeciwłukowa | 28 | Zespół ochrony przeciwłukowej do izolatorów odciągowych, których średnica okucia jest mniejsza lub równa 30 mm. Skład zespołu: dwa rożki ochronne z regulowaną odległością "L" montowane bezpośrednio na okuciach izolatora. Przewód izolowany z zamocowaną końcówką do mocowania rożka. |  | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana. Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Konstrukcja zacisku: wieloigłowa lub kurtynowa/grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku w kluczu czołowym. Zacisk powinien być fabrycznie nasmarowany pastą stykową. | - | SDI 27.4 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 066/06/2013 | 26.06.2013 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
43 | Ochrona przeciwłukowa | 30 | Zestaw do ochrony przeciwłukowej linii PAS na izolatorach odciągowych porcelanowych |  | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję lub miedź stopowa ocynowana, stal ocynkowana ogniowo. Śruby, nakrętki i podkładki galwanizowane na gorąco. Zestaw powinien się składać się z dwóch rożków montowanych do okuć izolatorów (np. porcelanowych typu LP 60). Elektrody w omawianym układzie powinny mieć możliwość regulacji w celu zapewnienia wymaganej odległości zapewniającej skuteczność i bezpieczeństwo zadziałania ochrony przeciwłukowej. | - | SDI 27.61 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 067/06/2013 | 26.06.2013 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
44 | Uziemienie | 31 | Zacisk z rożkiem do zakładania uziemień. Rożek w tym zacisku jest specjalnie przystosowany do łatwego zakładania uziemień przenośnych. Przekrój przewodu 50-120 mm². | 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję, miedź stopowa ocynowana lub stal ocynkowana ogniowo, Śruby, nakrętki i podkładki i inne elementy stalowe galwanizowane na gorąco. | - | SEW 20.3 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29715 A1 | 2017-08-31 | 2021-10-11 | EN 50397-2:2009 | 041/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
45 | Uziemienie | 31 | Zacisk z rożkiem do zakładania uziemień. Rożek w tym zacisku jest specjalnie przystosowany do łatwego zakładania uziemień przenośnych. Przekrój przewodu 50-120 mm². | 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję, miedź stopowa ocynowana lub stal ocynkowana ogniowo, Śruby, nakrętki i podkładki i inne elementy stalowe galwanizowane na gorąco. Śruby dociskowe zacisku wyposażone są w nasadki z łbem zrywalnym. |  | SEW20.3S | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29715 A1 | 2017-08-31 | 2021-10-11 | EN 50397-2:2009 | 041/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
49 | Uziemienie | 32 | Zacisk z rożkiem do zakładania uziemień na zwodach pionowych. Rożek w tym zacisku jest specjalnie przystosowany do łatwego zakładania uziemień przenośnych. Przekrój przewodu 50-120 mm2. | 50-120 | Materiał: aluminium stopowe odporne na korozję, miedź stopowa ocynowana lub stal ocynkowana ogniowo, Śruby, nakrętki i podkładki i inne elementy stalowe galwanizowane na gorąco. Śruby dociskowe zacisku wyposażone są w nasadki z łbem zrywalnym. |  | SEW 20.31 | ENSTO | - | - | - | - | - |  | 2018/008 | 2018-01-09 | EN 50397-2:2009 | Wspłópracuje z zaciskiem SEW 20.72 | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
46 | Uziemienie | 33 | Rozek do zakładania uziemień instalowany do uchwytów SO255, SO255S, SO256, SO256S |  | Stal galwanizowane na gorąco. | - | PSS699 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 055/2016 | 12.12.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
47 | Uchwyty | 62 | Uchwyt odciągowy krańcowy do mocowania przewodów PAS o przekrojach 50-70 mm². | 50-70 | Materiał: części metalowe - metal odporny na korozję lub zabezpieczony przed korozją, np. stop aluminium lub stal ocynkowana ogniowo; szczęki - tworzywo odporne na wpływy atmosferyczne i promienie UV. W celu wyrównania potencjałów pomiędzy uchwytem a przewodem, uchwyt powinien być wyposażony (stanowić integralną część) w zacisk przebijający izolację. Mocowanie przewodu nie wymagające zdejmowania izolacji. Uchwyt wymagany jest dla izolatora odciągowego kompozytowego lub porcelanowego z okuciem typu ucha owalnego lub widlastego dla linii napowietrznych 15 kV 20 kV lub 30 kV. | - | SO 255 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29718 A1 | 2017-08-31 | 2021-10-11 | EN 50397-2:2009 | 042/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
48 | Uchwyty | 62 | Uchwyt odciągowy krańcowy do mocowania przewodów PAS o przekrojach 50-70 mm². | 50-70 | Materiał: części metalowe - metal odporny na korozję lub zabezpieczony przed korozją, np. stop aluminium lub stal ocynkowana ogniowo; szczęki - tworzywo odporne na wpływy atmosferyczne i promienie UV. W celu wyrównania potencjałów pomiędzy uchwytem a przewodem, uchwyt powinien być wyposażony (stanowić integralną część) w zacisk przebijający izolację. Mocowanie przewodu nie wymagające zdejmowania izolacji. Uchwyt wymagany jest dla izolatora odciągowego kompozytowego lub porcelanowego z okuciem typu ucha owalnego lub widlastego dla linii napowietrznych 15 kV 20 kV lub 30 kV. Zacisk przebijający izolację wyposażony jest w sruby z łbem zrywalnym. |  | SO255S | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29718 A1 | 2017-08-31 | 2021-10-11 | EN 50397-2:2009 | 042/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
49 | Uchwyty | 63 | Uchwyt odciągowy krańcowy stosowany do mocowania przewodów PAS o przekrojach 95-120 mm² na słupach krańcowych i odporowych. | 95-120 | Materiał: części metalowe - metal odporny na korozję lub zabezpieczony przed korozją, np. stop aluminium lub stal ocynkowana ogniowo; szczęki - tworzywo odporne na wpływy atmosferyczne i promienie UV. W celu wyrównania potencjałów pomiędzy uchwytem a przewodem, uchwyt powinien być wyposażony (stanowić integralną część) w zacisk przebijający izolację. Mocowanie przewodu nie wymagające zdejmowania izolacji. Uchwyt wymagany jest dla izolatora odciągowego kompozytowego lub porcelanowego z okuciem typu ucha owalnego lub widlastego dla linii napowietrznych 15 kV, 20 kV lub 30 kV. | - | SO 256 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29970 A2 | 2018-01-12 | 2022-06-01 | EN 50397-2:2009 | 043/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
50 | Uchwyty | 63 | Uchwyt odciągowy krańcowy stosowany do mocowania przewodów PAS o przekrojach 95-120 mm² na słupach krańcowych i odporowych. | 95-120 | Materiał: części metalowe - metal odporny na korozję lub zabezpieczony przed korozją, np. stop aluminium lub stal ocynkowana ogniowo; szczęki - tworzywo odporne na wpływy atmosferyczne i promienie UV. W celu wyrównania potencjałów pomiędzy uchwytem a przewodem, uchwyt powinien być wyposażony (stanowić integralną część) w zacisk przebijający izolację. Mocowanie przewodu nie wymagające zdejmowania izolacji. Uchwyt wymagany jest dla izolatora odciągowego kompozytowego lub porcelanowego z okuciem typu ucha owalnego lub widlastego dla linii napowietrznych 15 kV, 20 kV lub 30 kV. Śruby zacisku wyposażone są w nasadki z łbem zrywalnym. Śruby zacisku wyposażone są w nasadki z łbem zrywalnym. |  | SO256S | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29970 A2 | 2018-01-12 | 2022-06-01 | EN 50397-2:2009 | 043/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
51 | Uchwyty | 64 | Uchwyt oplotowo-skrętny do mocowania przewodów o przekrojach 50 mm² do główki lub z boku główki izolatora stojącego. | 50 | Materiał: stal sprężynowa w osłonie z tworzywa. Uchwyt powinien być dostosowany do zawieszeń przelotowych. Przeznaczony do montażu na izolatorach wsporczych porcelanowych typu LWP 8-24S oraz kompozytowych wsporczych z zawieszeniem przewodów: ZPi/1; ZPi/2; ZP2i/1; ZP2i/2, wyposażony w kolorowy znacznik przewodu. Uchwyt pokryty warstwą półprzewodzącą. | - | SO 115.5085 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI/40265 | 2019-06-12 | 2024-06-12 | EN 50397-2:2009 | 044/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
52 | Uchwyty | 65 | Uchwyt oplotowo-skrętny do mocowania przewodów o przekrojach 70-95 mm² do główki lub z boku główki izolatora stojącego. | 70-95 | Materiał: stal sprężynowa w osłonie z tworzywa. Uchwyt powinien być dostosowany do zawieszeń przelotowych. Przeznaczony do montażu na izolatorach wsporczych porcelanowych typu LWP 8-24S oraz kompozytowych wsporczych z zawieszeniem przewodów: ZPi/1; ZPi/2; ZP2i/1; ZP2i/2, wyposażony w kolorowy znacznik przewodu. Uchwyt pokryty warstwą półprzewodzącą. | - | SO 115.9585 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI/40265 | 2019-06-12 | 2024-06-12 | EN 50397-2:2009 | 044/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
53 | Uchwyty | 66 | Uchwyt oplotowo-skrętny w kolorze białym do mocowania przewodów PAS 120 mm² do główki izolatora stojącego. Umożliwia zamocowanie przewodu z góry główki jak i z boku główki izolatora. | 120 | Materiał: stal sprężynowa w osłonie z tworzywa. Uchwyt powinien być dostosowany do zawieszeń przelotowych. Przeznaczony do montażu na izolatorach wsporczych porcelanowych typu LWP 8-24S oraz kompozytowych wsporczych z zawieszeniem przewodów: ZPi/1; ZPi/2; ZP2i/1; ZP2i/2, wyposażony w kolorowy znacznik przewodu. Uchwyt pokryty warstwą półprzewodzącą. | - | SO 115.150 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI/40265 | 2019-06-12 | 2024-06-12 | EN 50397-2:2009 | 044/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
54 | Uchwyty | 67 | Uchwyt przelotowo - narożny do zawieszania przewodów 50-120 mm² typu PAS na słupach przelotowych i narożnych do kąta załomu linii do 90 st. | 50-120 | Materiał: części metalowe - metal odporny na korozję lub zabezpieczony przed korozją, np. stop aluminium lub stal ocynkowana ogniowo; | - | SO 181.6 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29720 A1 | 2017-08-31 | 2021-10-11 | EN 50397-2:2009 | 045/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
55 | Uchwyty | 67 | Uchwyt przelotowo - narożny do zawieszania przewodów 50-120 mm² typu PAS na słupach przelotowych i narożnych do kąta załomu linii do 90 st. | 50-120 | Materiał: części metalowe - metal odporny na korozję lub zabezpieczony przed korozją, np. stop aluminium lub stal ocynkowana ogniowo; Śruby zacisku wyposażone są w nasadki z łbem zrywalnym. |  | SO181.6S | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003 | FI 29720 A1 | 2017-08-31 | 2021-10-11 | EN 50397-2:2009 | 045/2016 | 08.09.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
56 | Osłony | 90 | Klips ochronny przed gałęziami |  | Materiał: tworzywo odporne na warunki środowiska i promieniowanie UV. Montaż: przy pomocy opasek zaciskowych lub drążka izolacyjnego. | - | ST 149 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 009/2016 | 10.08.2016 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
57 | Osłony | 91 | Osłona przeciw ptakom. Elastyczna pokrywa na złącza i przewody stanowiąca osłonę izolacyjną. Komplet zawiera 3 osłony. |  | Materiał: tworzywo odporne na warunki środowiska i promieniowanie UV. Montaż: przy pomocy opasek zaciskowych. Komplet zawiera 3 osłony. | - | SP 31.3 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 073/06/2013 | 26.06.2013 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
58 | Osłony | 92 | Osłona przeciw ptakom. Elastyczna pokrywa na złącza niskiego napięcia dla transformatorów i silników. Komplet zawiera 3 osłony. |  | Materiał: guma odporna na warunki środowiska oraz promieniowanie UV. Komplet zawiera 3 osłony. | - | SP 38.3 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 074/06/2013 | 26.06.2013 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
59 | Osłony | 93 | Osłona przeciw ptakom. Stosowana do osłony zacisków napowietrznych głowic kablowych i zacisków ograniczników przepięć. Montaż przy pomocy opasek zaciskowych. |  | Materiał: tworzywo odporne na warunki środowiska i promieniowanie UV. Montaż: przy pomocy opasek zaciskowych. | - | SP 46.3 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 074/06/2013 | 26.06.2013 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
60 | Osłony | 94 | Osłona przeciw ptakom. Stosowana na izolacji stojącej w liniach PAS i gołych. Komplet zawiera 3 osłony. |  | Materiał: guma odporna na warunki środowiska oraz promieniowanie UV. Komplet zawiera 3 osłony. | - | SP 45.3 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 073/06/2013 | 26.06.2013 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
61 | Osłony | 95 | Osłona przeciw ptakom. Używana na zaciski SN transformatorów i ograniczników przepięć. Montowana do pierwszego klosza izolatora (średnica 100 - 140 mm). Montaż za pomocą opasek zaciskowych. Komplet zawiera trzy osłony. |  | Materiał: tworzywo odporne na warunki środowiska i promieniowanie UV. Montaż: za pomocą opasek zaciskowych. Komplet zawiera 3 osłony. | - | SP 36.3 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 073/06/2013 | 26.06.2013 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
62 | Taśmy | 96 | Taśma kablowa czarna do mocowania przewodów do izolatorów stojących |  | Materiał: Poliamid odporny na działanie promieni UV. Wymiary: 550 mm x 8 mm. Siła zrywająca: nie mniej niż 54 daN. | - | PER 14.4 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 011/2015 | 27.05.2015 | IEC 68-2-5; PN-EN 50483-6:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
63 | Tłumiki | 98 | Tłumik drgań montowany na przewody 70-120 mm². Stosowany do ochrony linii PAS przed drganiami przewodów. | 70-120 | Materiał: tworzywo odporne na warunki środowiska i promieniowanie UV. | - | CO 28 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 016/2015 | 29.05.2015 | EN 50397-2:2009; IEC60068-2-5:2010 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
64 | Tłumiki | 99 | Tłumik drgań stosowany w ochronie przeciwdrganiowej linii PAS dla przewodów o przekroju 50 mm² | 50 | Materiał: tworzywo odporne na warunki środowiska i promieniowanie UV. | - | CO 27 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 016/2015 | 29.05.2015 | EN 50397-2:2009; IEC60068-2-5:2010 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
65 | Znaczniki | 100 | Znacznik przeznaczony do zawieszania na przewodach linii napowietrznej izolowanej lub gołej. Konstrukcja znacznika umożliwiająca założenie na linii pod napięciem przy pomocy drążka izolacyjnego. Znacznik posiada właściwości tłumiące drgania. |  | Materiał: tworzywo koloru pomarańczowego. | - | SP 43 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 075/06/2013 | 26.06.2013 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
66 | Osłony | 33 | Osłona przeciw ptakom. Stosowana do osłony uchwytów SO181.6 i 181.6S |  | Materiał: tworzywo odporne na warunki środowiska i promieniowanie UV. | - | SP62.3 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 2014/046 | 27.05.2014 | EN 50397-2:2009 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
67 | Osłony | 34 | Osłona przeciw ptakom. Stosowana do osłony uchwytów SO255 i SO255S. |  | Materiał: tworzywo odporne na warunki środowiska i promieniowanie UV. | - | SP63.3 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 2014/047 | 27.05.2015 | EN 50397-2:2010 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
68 | Osłony | 35 | Osłona przeciw ptakom. Stosowana do osłony uchwytów SO256 i SO256S. |  | Materiał: tworzywo odporne na warunki środowiska i promieniowanie UV. | - | SP67.3 | ENSTO | - | - | - | - | - | - | 004/2017 | 07.02.2017 | PN-EN 60068-2-5 |  | 2020-05-20 | Zakwalifikowano
Note on D17: Lukaj Maciej: w certyf. Jest kąt odchylenia alfa 15 stopni