## LK-osprzęt_do_izol_l_napow_nN
LP | GRUPA | Kod TYPU | ASORTYMENT | PRZEKRÓJ PRZEWODÓW [mm2] | CECHY CHARAKTERYSTYCZNE | KLASA | TYP | PRODUCENT | Jednostka Certyfikująca | Numer Akredytacji | Numer Certyfikatu Zgodności | Data wydania Certyfikatu Zgodności | Data ważności Certyfikatu Zgodności | Zgodność z normą | Deklaracja Zgodności | Data wystawienia deklaracji | Zgodność z normą wg deklaracji | Uwagi | Data wprowadzenia na listę | Status
1 | Zaciski | 20 | Zacisk dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu przyłącza z WLZ, oraz linii oświetlenia ulicznego z oprawą oświetleniową. | przewód linii głównej 16 -95 mm2 przewód odgałęźny 1,5-10 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | SLIW52 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M28/2018 | FI 30454 | 30.05.2018 | 30.05.2023 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 041/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
2 | Zaciski | 21 | Zacisk dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu przyłącza z WLZ, oraz linii oświetlenia ulicznego z oprawą oświetleniową. | przewód linii głównej 16 -50 mm2 przewód odgałęźny 1,5-10 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | SLIW50 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M22/2016 | FI 29545 | 10.05.2016 | 10.05.2021 | EN 50483-4:2009 | Nr: 040/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
3 | Zaciski | 22 | Zacisk dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu przyłącza z WLZ, oraz linii oświetlenia ulicznego z oprawą oświetleniową | przewód linii głównej 16 -120 mm2 przewód odgałęźny 1,5-16 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej, lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | SLIW52 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M28/2018 | FI 30454 | 30.05.2018 | 30.05.2023 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 041/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
4 | Zaciski | 23 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 16-95 mm2 , przewód odgałęźny o przekroju 6-35 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo.. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | SLIW54 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M26/2017 | FI 29650 A1 | 16.05.2017 | 19.05.2021 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 042/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
5 | Zaciski | 24 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 50-120 mm2 przewód odgałęźny o przekroju 6-35 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | SLIW54 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M26/2017 | FI 29650 A1 | 16.05.2017 | 19.05.2021 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 042/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
6 | Zaciski | 25 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 16-120 mm2 przewód odgałęźny o przekroju 6-50 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | SLIW 54 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M26/2017 | FI 29650 A1 | 16.05.2017 | 19.05.2021 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 042/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
7 | Zaciski | 26 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 25-95 mm2 Al przewód odgałęźny o przekroju 25-95 mm2 Al | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | SLIW57 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M26/2017 | FI 29651 A1 | 16.05.2017 | 25.04.2021 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 043/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
8 | Zaciski | 27 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 50-120 mm2 przewód odgałęźny o przekroju 50-120 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej, lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem | A1 | SLIW58 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M26/2017 | FI 29652 A1 | 16.05.2017 | 25.04.2021 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 044/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
9 | Zaciski | 28 | Zacisk odgałęźny do podłączeń obustronnie przelotowych, jednostronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów linii izolowanej z linią wykonaną kablem ziemnym o większym przekroju. | przewód linii izolowanej 35-95 mm2 Al, przewód goły/kabel ziemny (żyła odizolowana) 50-120 mm2 AL | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | SLIP32.21 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M33/2019 | FI 40264 | 12.06.2019 | 12.06.2024 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 2019/018 | 13.06.2019/25.06.2019 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
10 | Zaciski | 29 | Zacisk odgałęźny do podłączeń obustronnie przelotowych, jednostronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów linii izolowanej z linią wykonaną kablem ziemnym lub linii gołej o większym przekroju. | przewód linii izolowanej 16-120 mm2 Al, przewód goły/kabel ziemny (żyła odizolowana) 16-120 mm2 AL | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | SLIP32.21 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M33/2019 | FI 40264 | 12.06.2019 | 12.06.2024 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 2019/018 | 13.06.2019/25.06.2019 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
11 | Zaciski | 30 | Zacisk odgałęźny do podłączeń obustronnie przelotowych, jednostronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów linii głównej gołej z linią odgałęźną lub przyłączem izolowanym | przewód linii głównej, goły 25-95 mm2 Al, przewód odgałęźny izolowany 35-95 mm2 Al, | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | SLIP22.127 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M27/2018 | FI 29744 A1 | 06.03.2018 | 17.11.2021 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 035/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
12 | Zaciski | 31 | Zacisk odgałęźny do podłączeń obustronnie przelotowych, jednostronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów linii głównej gołej z linią odgałęźną lub przyłączem izolowanym. | przewód linii głównej, goły 25-95 mm2 Al, przewód odgałęźny izolowany 16-95 mm2 Al, (Cu 10-70) | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | SLIP22.127 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M27/2018 | FI 29744 A1 | 06.03.2018 | 17.11.2021 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 035/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
13 | Zaciski | 33 | Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację do prądowego połączenia przewodów linii gołej z linią izolowaną. | przewód linii gołej 50-95 mm2 Al, przewód linii izolowanej 50-120 mm2 Al. | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | SLIP32.21 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M33/2019 | FI 40264 | 12.06.2019 | 12.06.2024 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 2019/018 | 13.06.2019/25.06.2019 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
14 | Zaciski | 34 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację umożliwiający podłączenie dwóch odgałęzień (przyłączy) linii izolowanej z jednego zacisku. | przewód linii głównej 16-95 mm2 Al, przewód przyłącza 2x16-35 mm2 Al | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. " Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym koniec przewodu odgałęźnego mocowany w zacisku wymaga zdjęcia izolacji. | A1 | SLIW 66.57 (SLIW 57+SLIW 66) | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M27/2018 S003/M26/2017 | FI 29662 A1 FI 29651 A1 | 05.03 2018 16.05.2017 | 01.07.2020 25.04.2021 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 064/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
15 | Zaciski | 35 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację umożliwiający podłączenie czterech odgałęzień (przyłączy) linii izolowanej z jednego zacisk. | przewód linii głównej 16-95 mm2 Al, przewód przyłącza 4x16-35 mm2 Al | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. " Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym koniec przewodu odgałęźnego mocowany w zacisku wymaga zdjęcia izolacji. | A1 | SLIW 67.57 (SLIW 57+ SLIW 67) | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M27/2018 S003/M26/2017 | FI 29662 A1 FI 29651 A1 | 05.03 2018 16.05.2017 | 01.07.2020 25.04.2021 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 064/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 |  | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
16 | Zaciski | 36 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Bez możliwości wykonania odgałęzienia. | 10-150 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 45.328BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/004 | 14.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
17 | Zaciski | 36 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Bez możliwości wykonania odgałęzienia. | 10-150 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 45.350BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/004 | 14.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
18 | Zaciski | 36 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Bez możliwości wykonania odgałęzienia. | 10-150 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 45.366BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/004 | 14.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
19 | Zaciski | 37 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Bez możliwości wykonania odgałęzienia. | 16-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 45.328BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/004 | 14.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
20 | Zaciski | 37 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Bez możliwości wykonania odgałęzienia. | 16-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 45.350BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/004 | 14.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
21 | Zaciski | 37 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Bez możliwości wykonania odgałęzienia. | 16-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 45.366BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/004 | 14.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
22 | Zaciski | 38 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Bez możliwości wykonania odgałęzienia. | 50-150 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 45.328BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/004 | 14.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
23 | Zaciski | 38 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Bez możliwości wykonania odgałęzienia. | 50-150 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 45.350BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/004 | 14.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
24 | Zaciski | 38 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Bez możliwości wykonania odgałęzienia. | 50-150 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 45.366BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/004 | 14.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
25 | Zaciski | 39 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 10-95/1,5-70 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 46.350BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/020 | 26.06.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
26 | Zaciski | 39 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 10-95/1,5-70 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 46.366BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/020 | 26.06.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
27 | Zaciski | 40 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 16-95/1,5-70 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 46.350BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/020 | 26.06.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
28 | Zaciski | 40 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 16-95/1,5-70 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 46.366BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/020 | 26.06.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.5.2.3.2, 8.1.3.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobów z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
29 | Zaciski | 39 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 10-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE30.150L-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 026/2015 | 05.05.2014, 24.03.2015/07.10.2015 | zacisk:EN 50483-4 p.8.1.3.1.3.2 - próba wytrzymałości napięciowej w powietrzu p.8.1.4 - próba montażu w niskiej temperaturze p.8.2.5.3.2 - klimatyczna próba starzeniowa, metoda 2 (testUV) ograniczniki przepięć: PN-EN 61643-11:2006/A11:2007, EN 61643-11:2002 Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE | Deklaracja dla zaisków SL9.22 i ogranicznika: LOVOS-5/500-1; LOVOS-5/660-1; Deklaracja wystawiona na podstawie deklaracji ABB 05.05.2014 i deklaracji ENSTO Finland OY 24.03.2015 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
30 | Zaciski | 39 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 10-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE30.166L-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 026/2015 | 05.05.2014, 24.03.2015/07.10.2015 | zacisk:EN 50483-4 p.8.1.3.1.3.2 - próba wytrzymałości napięciowej w powietrzu p.8.1.4 - próba montażu w niskiej temperaturze p.8.2.5.3.2 - klimatyczna próba starzeniowa, metoda 2 (testUV) ograniczniki przepięć: PN-EN 61643-11:2006/A11:2007, EN 61643-11:2002 Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE | Deklaracja dla zaisków SL9.22 i ogranicznika: LOVOS-5/500-1; LOVOS-5/660-1; Deklaracja wystawiona na podstawie deklaracji ABB 05.05.2014 i deklaracji ENSTO Finland OY 24.03.2015 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
31 | Zaciski | 39 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 10-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 30.150AP-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/019 | 26.06.2019, 21.04.2016/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 23/2016 wydanej przez Apator SA dnia 21.04.2016 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017 potwierdzającej zgodność wyrobu z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
32 | Zaciski | 39 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 10-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 30.166AP-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/019 | 26.06.2019, 21.04.2016/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 23/2016 wydanej przez Apator SA dnia 21.04.2016 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017 potwierdzającej zgodność wyrobu z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
33 | Zaciski | 39 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 10-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 30.350BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/003 | 08.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobu z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
34 | Zaciski | 39 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 10-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 30.366BZ -5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/003 | 08.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobu z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
35 | Zaciski | 40 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 16-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE30.150L-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 026/2015 | 05.05.2014, 24.03.2015/07.10.2015 | zacisk:EN 50483-4 p.8.1.3.1.3.2 - próba wytrzymałości napięciowej w powietrzu p.8.1.4 - próba montażu w niskiej temperaturze p.8.2.5.3.2 - klimatyczna próba starzeniowa, metoda 2 (testUV) ograniczniki przepięć: PN-EN 61643-11:2006/A11:2007, EN 61643-11:2002 Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE | Deklaracja dla zaisków SL9.22 i ogranicznika: LOVOS-5/500-1; LOVOS-5/660-1; Deklaracja wystawiona na podstawie deklaracji ABB 05.05.2014 i deklaracji ENSTO Finland OY 24.03.2015 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
36 | Zaciski | 40 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 16-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE30.166L-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 026/2015 | 05.05.2014, 24.03.2015/07.10.2015 | zacisk:EN 50483-4 p.8.1.3.1.3.2 - próba wytrzymałości napięciowej w powietrzu p.8.1.4 - próba montażu w niskiej temperaturze p.8.2.5.3.2 - klimatyczna próba starzeniowa, metoda 2 (testUV) ograniczniki przepięć: PN-EN 61643-11:2006/A11:2007, EN 61643-11:2002 Dyrektywa niskiego napięcia 2006/95/WE | Deklaracja dla zaisków SL9.22 i ogranicznika: LOVOS-5/500-1; LOVOS-5/660-1; Deklaracja wystawiona na podstawie deklaracji ABB 05.05.2014 i deklaracji ENSTO Finland OY 24.03.2015 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
37 | Zaciski | 40 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 16-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 30.150AP-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/019 | 26.06.2019, 21.04.2016/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 23/2016 wydanej przez Apator SA dnia 21.04.2016 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017 potwierdzającej zgodność wyrobu z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
38 | Zaciski | 40 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 16-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 30.166AP-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/019 | 26.06.2019, 21.04.2016/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 23/2016 wydanej przez Apator SA dnia 21.04.2016 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017 potwierdzającej zgodność wyrobu z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
39 | Zaciski | 40 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 16-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 30.350BZ-5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/003 | 08.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobu z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
40 | Zaciski | 40 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 16-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | SE 30.366BZ -5 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 2019/003 | 08.01.2019, 08.01.2019/28.11.2017 | Ogranicznik PN-EN 61643-11:2013-06 Niskonapięciowe urządzenia do ograniczania przepięć – Część 11: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia – Wymagania i próby Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (p. 8.1.2.1, 8.1.5.1.3.2, 8.1.2.3, 8.1.2.5, 8.1.4) PN-EN 60068-2-5:2011 Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego, procedura B. | Deklarację wydano na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI Nr 04/01/2019, 05/01/2019 i 06/01/2019 wydanych przez Bezpol Sp. z o.o. dnia 08.01.2019 oraz DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 28.11.2017, potwierdzających zgodność wyrobu z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
41 | Uchwyty | 60 | Uchwyt odciągowy do zamocowania przewodów izolowanych przyłącza o przekroju: 2x16-35 mm2. | 2x16-35 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym metalowym z płaskownika. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL – min 5,4 kN |  | SO80.235S | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M31/2018 | FI 30713 | 28.12.2018 | 28.12.2023 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 | Nr: 052/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
42 | Uchwyty | 61 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych przyłącza o przekroju: 4x16-35 mm2. | 4x16-35 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym metalowym z płaskownika. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL – min 12 kN |  | SO80S | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M27/2018 | FI 29796 A1 | 26.02.2018 | 29.12.2021 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 | Nr: 052/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
43 | Uchwyty | 62 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych linii głównej lub odgałęzienia o przekroju: 4x70-120 mm2. | 4x70-120 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | SO276S | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M27/2018 | FI/40371 | 03.09.2019 | 03.09.2014 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 | Nr: 056/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 |  | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
44 | Uchwyty | 63 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych linii głównej lub odgałęzienia o przekroju: 4x50-70 mm2. | 4x50-70 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | SO275S | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/A30/2018 | FI 30551 | 04.09.2018 | 04.09.2023 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 | Nr: 055/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
45 | Uchwyty | 64 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych linii głównej, odgałęzienia o przekroju: 4x25-50 mm2. | 4x25-50 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | SO274S | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/A30/2018 | FI 30638 | 03.12.2018 | 03.12.2023 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 | Nr: 054/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
46 | Uchwyty | 66 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych linii głównej, odgałęzienia o przekroju: 4x25-35 mm2 lub toru oświetlenia ulicznego czteroprzewodowego | 4x25-35 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | SO118.425S | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/A30/2018 | FI 30086 | 31.08.2017 | 31.08.2022 | EN 50483-2:2009 | Nr: 049/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
47 | Uchwyty | 67 | Uchwyt przelotowy do zawieszania przewodu wiązkowego izolowanego przekroju 4 x 16-120 mm2, 2x(25-35) na odcinkach prostych i 4x16-70 mm2, 2x(25-35) dla załomów od 180 do 165 st. | 4x16-120 mm2, 2x(25-35) na odcinkach prostych, 4x16-70 mm2, 2x(25-35) dla załomów od 180 do 165 st. | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | SO270 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M27/2018 | FI 30350 | 06.03.2018 | 06.03.2023 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 | Nr: 053/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
48 | Uchwyty | 68 | Uchwyt przelotowy naścienny z wkładką dostosowaną do przekroju przewodów do zawieszania wiązki przewodów izolowanych na ścianach i fasadach budynku dla przekrojów przewodów 25-120 mm2. | 25-120 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | SO125 | ENSTO | - |  | - | - | - | - | Nr: 048/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
49 | Uchwyty | 69 | Uchwyt przelotowy naścienny do zawieszania wiązki przewodów izolowanych na ścianach i fasadach budynku dla przekrojów o średnicy min 13,5 mm - max 45 mm. Do ścian miękkich. | od 13,5 do 45 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | SO70.15 | ENSTO | - |  | - | - | - | - | Nr: 104/2017 | 06.07.2017/19.12.2017 | EN 50483-1:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
50 | Uchwyty | 69 | Uchwyt przelotowy naścienny do zawieszania wiązki przewodów izolowanych na ścianach i fasadach budynku dla przekrojów o średnicy min 13,5 mm - max 45 mm. Do ścian twardych. | od 13,5 do 45 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | SO70.17 | ENSTO | - |  | - | - | - | - | Nr: 104/2017 | 06.07.2017/19.12.2017 | EN 50483-1:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
51 | Uchwyty | 70 | Uchwyt dystansowy do mocowania przewodów do słupów dla przekrojów o średnicy min 13,5 mm - max 45 mm. Uchwyt bez taśmy stalowej | od 13,5 do 45 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | SO79.5 | ENSTO | - |  | - | - | - | - | Nr: 059/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
52 | Uchwyty | 70 | Uchwyt dystansowy do mocowania przewodów do słupów dla przekrojów o średnicy min 13,5 mm - max 45 mm. Uchwyt z taśmą stalową 1, 3 mm. | od 13,5 do 45 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | SO79.6 | ENSTO | - |  | - | - | - | - | Nr: 059/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
53 | Uchwyty | 71 | Uchwyt narożny do zawieszania przewodów izolowanych 2-4x(25-120 mm2) na odcinkach z dużym załomem /1500-900/ - śruba z motylkiem. | 2-4x(25-120 mm2) na odcinkach z dużym załomem od 150 do 90 st. | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | SO136.02 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M27/2018 | FI 28963 A1 | 2018-03-05 | 21.01.2020 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 | Nr: 058/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
54 | Uchwyty | 73 | Uchwyt przelotowo-narożny do zawieszenia wiązki przewodów izolowanych (średnica zewnętrzna wiązki do 42 mm) na odcinkach prostych lub z niewielkim załomem dla przewodów: 2-4 x (25-120 mm2) odcinki proste i załomy 180º-150º (30º), 2-4 x (25-50 mm2) dla załomów 180 - 120 (60) | 2-4 x (25-120 mm2) odcinki proste i załomy od 180 do 150 (30) st, 2-4 x (25-50 mm2) dla załomów od 180 do 120 (60) st. | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | SO130.02 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M27/2018 | FI 28964 A1 | 2018-03-05 | 21.01.2020 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 | Nr: 057/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
55 | Osłony bezpiecznikowe z zaciskiem | 80 | Kompletna osłona bezpiecznikowa wyposażona w zacisk i oprawę bezpiecznikową 25 A do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz przyłączy dla zastosowań na przewodzie izolowanym o przekroju 16-95 mm2 z zaciskiem dwustronnie przebijającym izolację. | 16-95 | Wymagania dla zacisku zgodnie ze standardem dla zacisków izolowanych. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany. |  | SV29.25523 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 029/2018 | 27.06.2017 i 06.11.2017/ 27.03.2018 | Oprawa: PN-EN 50483-1:2009 (p. 6 i zał. A) Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009 (p. 8.1.2.5 i 8.1.3.1.3.2.1) Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe PN-EN 60068-2-5:2011 (procedura B) Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego PN-EN 50483 -6:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 6 - Badania środowiskowe, p. 8.5.2 Klimatyczna próba starzeniowa – Metoda 2 - test odporności na UV wykonuje się zgodnie z EN 60068-2-5 Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe | Montowane z zaciskiem SLIW52 | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
56 | Osłony bezpiecznikowe z zaciskiem | 81 | Kompletna osłona bezpiecznikowa wyposażona w zacisk i oprawę bezpiecznikową 63 A do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz przyłączy dla zastosowań na przewodzie izolowanym o przekroju 16-95 mm2 z zaciskiem dwustronnie przebijającym izolację. | 16-95 | Wymagania dla zacisku zgodnie ze standardem dla zacisków izolowanych. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany. |  | SV29.63523 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 029/2018 | 27.06.2017 i 06.11.2017/ 27.03.2018 | Oprawa: PN-EN 50483-1:2009 (p. 6 i zał. A) Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009 (p. 8.1.2.5 i 8.1.3.1.3.2.1) Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe PN-EN 60068-2-5:2011 (procedura B) Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego PN-EN 50483 -6:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 6 - Badania środowiskowe, p. 8.5.2 Klimatyczna próba starzeniowa – Metoda 2 - test odporności na UV wykonuje się zgodnie z EN 60068-2-5 Zacisk PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe | Montowane z zaciskiem SLIW52 | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
57 | Osłony bezpiecznikowe | 82 | Osłona bezpiecznikowa wyposażona w oprawę bezpiecznikową 25 A do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz przyłączy. |  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany. |  | SV29.253 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 028/2018 | 6.11.2017/27.03.2018 | PN-EN 50483-1:2009 (p. 6 i zał. A) Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009 (p. 8.1.2.5 i 8.1.3.1.3.2.1) Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe PN-EN 60068-2-5:2011 (procedura B) Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego PN-EN 50483 -6:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 6 - Badania środowiskowe, p. 8.5.2 Klimatyczna próba starzeniowa – Metoda 2 - test odporności na UV wykonuje się zgodnie z EN 60068-2-5 | Deklarację wydano na podstawie DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 6.11.2017 potwierdzającej zgodność wyrobu z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
58 | Osłony bezpiecznikowe | 83 | Osłona bezpiecznikowa wyposażona w oprawę bezpiecznikową 63 A do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz przyłączy. |  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany. |  | SV29.633 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 028/2018 | 6.11.2017/27.03.2018 | PN-EN 50483-1:2009 (p. 6 i zał. A) Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009 (p. 8.1.2.5 i 8.1.3.1.3.2.1) Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe PN-EN 60068-2-5:2011 (procedura B) Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego PN-EN 50483 -6:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 6 - Badania środowiskowe, p. 8.5.2 Klimatyczna próba starzeniowa – Metoda 2 - test odporności na UV wykonuje się zgodnie z EN 60068-2-5 | Deklarację wydano na podstawie DECLARATION OF CONFORMITY wydanej przez ENSTO Finland dnia 6.11.2017 potwierdzającej zgodność wyrobu z normami. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
59 | Pokrywy na zaciski | 84 | Pokrywa do zabudowanych na sieci zacisków SL 2.11, SM 1.11 służąca do osłaniania zacisków odgałęźnych Al i Al/Cu |  | Pokrywa wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV |  | SP14 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 102/2017 | 19.12.2017 | SFS4644. Fińska norma – „Osłony z materiału izolacyjnego do zacisków w liniach energetycznych. Budowa i badania” PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (stosowne części normy). PN-EN 50483-6:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 6 - Badania środowiskowe |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
60 | Pokrywy na zaciski | 85 | Pokrywa do zabudowanych na sieci zacisków SM 2.11, SM 2.21 SL 4.25 SL37 XX służąca do osłaniania zacisków odgałęźnych Al i Al/Cu |  | Pokrywa wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV |  | SP15 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 102/2017 | 19.12.2017 | SFS4644. Fińska norma – „Osłony z materiału izolacyjnego do zacisków w liniach energetycznych. Budowa i badania” PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (stosowne części normy). PN-EN 50483-6:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 6 - Badania środowiskowe |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
61 | Pokrywy na zaciski | 86 | Pokrywa do zabudowanych na sieci zacisków SM 4.21, SL 8.21, SL 14.2, SL 25.2, SE 20 służąca do osłaniania zacisków odgałęźnych Al i Al/Cu |  | Pokrywa wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV |  | SP16 | ENSTO | [6 empty] | Nr: 103/2017 | 19.12.2017 | SFS4644. Fińska norma – „Osłony z materiału izolacyjnego do zacisków w liniach energetycznych. Budowa i badania” PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 1 – Postanowienia ogólne PN-EN 50483-4:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 4 – Złączki kablowe (stosowne części normy). PN-EN 50483-6:2009. Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych. Część 6 - Badania środowiskowe |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
62 | Zestawy do zakładania uziemiaczy | 87 | Zestaw do zakładania uziemiaczy przenośnych na liniach izolowanych nN w systemie czteroprzewodowym o przekroju przewodu Al. 16-120 mm2 | 25-120 | Wymagania dla zacisku zgodnie ze standardem dla zacisków izolowanych. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Zestaw powinien umożliwiać zastosowanie uziemiaczy dla linii gołych i izolowanych. |  | ST208.57 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S003/M27/2018 | FI 29663 | 2018-03-06 | 14.10.2019 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Nr: 061/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 |  | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
63 | Zaciski uziemiające | 88 | Zacisk uziemiający do uziemiania lub zwierania przewodów linii o przekroju 16-95 | 16-95 | Kompletne uziemienie linii izolowanej nN realizowane jest przy pomocy zacisków uziemiających, mostka zwierającego (EMCC…) i mostka uziemiającego (EMT) |  | SLIW54.PMCC | ENSTO | INSTYTUT ENRGETYKI |  | 009/2014 | 18.02.2014 | 02.2017 | PN-EN 50483-4:2009 z uwzględnienim ANNEX A | Nr: 028/2014 | 21.04.2011, 18.02.2014/24.03.2014 | EN 50483-4:2009 Dyrektywa niskiego napięcia (2006/95/EC) | Starzenie klimatyczne wg normy PN-EN 50483-6:2009 metoda 2 Starzenie korozyjne wg normy PN-EN 50483-6:2009, metoda 2 | 15.10.2015 | Zakwalifikowano
64 | Zaciski uziemiające | 89 | Zacisk uziemiający do uziemiania lub zwierania przewodów linii o przekroju 50-120 mm3 | 50-120 | Kompletne uziemienie linii izolowanej nN realizowane jest przy pomocy zacisków uziemiających, mostka zwierającego (EMCC…) i mostka uziemiającego (EMT) |  | SLIW54.PMCC | ENSTO | INSTYTUT ENRGETYKI |  | 009/2014 | 18.02.2014 | 02.2017 | PN-EN 50483-4:2009 z uwzględnienim ANNEX A | Nr: 028/2014 | 21.04.2011, 18.02.2014/24.03.2014 | EN 50483-4:2009 Dyrektywa niskiego napięcia (2006/95/EC) | Starzenie klimatyczne wg normy PN-EN 50483-6:2009 metoda 2 Starzenie korozyjne wg normy PN-EN 50483-6:2009, metoda 2 | 15.10.2015 | Zakwalifikowano
65 | Złączki | 1 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój przewodu 16/16 mm2. | 16/16 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | MJPT16 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC117 | NR 013/2019 | Wydanie: nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 22011325CB-1 | 18.03.2015 | EN 50483-4:2009 NF C33-021 2013 |  |  | Zakwalifikowano
66 | Złączki | 2 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój 25/25 mm2. | 25/25 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | MJPT25 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 013/2019 | Wydanie: nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 22011326CB-1 | 18.03.2015 | EN 50483-4:2009 NF C33-021 2013 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
67 | Złączki | 3 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój 35/35 mm2. | 35/35 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | MJPT35 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 013/2019 | Wydanie: nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 22011327CB-1 | 18.03.2015 | EN 50483-4:2009 NF C33-021 2013 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
68 | Złączki | 4 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój 50/50 mm2. | 50/50 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | MJPT50 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 013/2019 | Wydanie: nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 11021332CB-1 | 18.03.2015 | EN 50483-4:2009 NF C33-021 2013 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
69 | Złączki | 5 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój 70/70 mm2. | 70/70 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | MJPT70 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 013/2019 | Wydanie: nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 22011329CB-1 | 19.03.2015 | EN 50483-4:2009 NF C33-021 2013 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
70 | Złączki | 6 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój 95/95 mm2. | 95/95 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | MJPT95 (21) | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 013/2019 | Wydanie: nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 11021333CB-1 | 19.03.2015 | EN 50483-4:2009 NF C33-021 2013 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
71 | Złączki | 7 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój 120/120 mm2. | 120/120 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | MJPT120 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 013/2019 | Wydanie: nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 11021334CB-1 | 19.03.2015 | EN 50483-4:2009 NF C33-021 2013 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
72 | Zaciski | 20 | Zacisk dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu przyłącza z WLZ, oraz linii oświetlenia ulicznego z oprawą oświetleniową. | przewód linii głównej 16 -120 mm2 przewód odgałęźny 1,5-10 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | TTD061FJT | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr 14081901VR-1 | 19.08 2014 | EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
73 | Zaciski | 21 | Zacisk dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu przyłącza z WLZ, oraz linii oświetlenia ulicznego z oprawą oświetleniową. | przewód linii głównej 16 -50 mm2 przewód odgałęźny 1,5-10 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | TTD061FJT | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 14081901VR-1 | 19.08 2014 | EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
74 | Zaciski | 23 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 16-95 mm2 , przewód odgałęźny o przekroju 6-35 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo.. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | TTD151FA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 11021344CB | 11.02.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
75 | Zaciski | 24 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 50-120 mm2 przewód odgałęźny o przekroju 6-35 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | TTD241FTA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warzawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 11021345CB | 11.02.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
76 | Zaciski | 26 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 25-95 mm2 Al przewód odgałęźny o przekroju 25-95 mm2 Al | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | TTD201FA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 11021339-1CB | 19.03.2015 | EN 50483-4:2009 NF C33-020 2013 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
77 | Zaciski | 26 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 25-95 mm2 Al przewód odgałęźny o przekroju 25-95 mm2 Al | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | TTD301FA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 11021340CB | 11.02.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
78 | Zaciski | 27 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 50-120 mm2 przewód odgałęźny o przekroju 50-120 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej, lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem | A1 | TTD401FTA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 14102302-1VR | 20.03.2015 | EN 50483-4:2009 NF C33-020 2013 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
79 | Zaciski | 28 | Zacisk odgałęźny do podłączeń obustronnie przelotowych, jednostronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów linii izolowanej z linią wykonaną kablem ziemnym o większym przekroju. | przewód linii izolowanej 35-95 mm2 Al, przewód goły/kabel ziemny (żyła odizolowana) 50-120 mm2 AL | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | NTD351AFA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 046/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 01.07.2019 | od 01 lipca 2019 do 30 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr 12021348CB | 12.02.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
80 | Zaciski | 30 | Zacisk odgałęźny do podłączeń obustronnie przelotowych, jednostronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów linii głównej gołej z linią odgałęźną lub przyłączem izolowanym | przewód linii głównej, goły 25-95 mm2 Al, przewód odgałęźny izolowany 35-95 mm2 Al, | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | NTD 301AFA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 046/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 01.07.2019 | od 01 lipca 2019 do 30 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 12021347CB | 12.02.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
81 | Zaciski | 32 | Zacisk odgałęźny do podłączeń obustronnie przelotowych, jednostronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów linii głównej gołej z linią odgałęźną lub przyłączem izolowanym. | przewód linii głównej, goły 16-95 mm2 Al, przewód odgałęźny izolowany 2,5-35 mm2 Al, Cu. | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | NTD 151AFA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 046/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 01.07.2019 | od 01 lipca 2019 do 30 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 12021346CB | 12.02.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
82 | Zaciski | 33 | Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację do prądowego połączenia przewodów linii gołej z linią izolowaną. | przewód linii gołej 50-95 mm2 Al, przewód linii izolowanej 50-120 mm2 Al. | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | NTD401AFTA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 046/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 01.07.2019 | od 01 lipca 2019 do 30 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 12021349CB | 12.02.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
83 | Zaciski | 34 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację umożliwiający podłączenie dwóch odgałęzień (przyłączy) linii izolowanej z jednego zacisku. | przewód linii głównej 16-95 mm2 Al, przewód przyłącza 2x16-35 mm2 Al | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. " Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym koniec przewodu odgałęźnego mocowany w zacisku wymaga zdjęcia izolacji. | A1 | TT2D 83 F3A | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 11021335CB | 11.02.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
84 | Zaciski | 35 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację umożliwiający podłączenie czterech odgałęzień (przyłączy) linii izolowanej z jednego zacisk. | przewód linii głównej 16-95 mm2 Al, przewód przyłącza 4x16-35 mm2 Al | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. " Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym koniec przewodu odgałęźnego mocowany w zacisku wymaga zdjęcia izolacji. | A1 | TT4D 83 F5A | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 11021336CB | 11.02.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
85 | Zaciski | 37 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Bez możliwości wykonania odgałęzienia. | 16-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | seria TTD151FA PROTECT | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr 2/09/2015 | 28.09.2015 | PN-EN 61284:2002 PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 PN-EN 61643-11:2013-06 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. Deklarację wystawiono na postawie Certyfikatu Zgodnosci Ien 013/2013 oraz Ien DN/288/2014. Ogranicznik przepięć serii BOP-R. Deklaracja na zacisk TTD151FA |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
86 | Zaciski | 38 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Bez możliwości wykonania odgałęzienia. | 50-150 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | seria TTD241FTA PROTECT | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr 2/09/2015 | 28.09.2015 | PN-EN 61284:2002 PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 PN-EN 61643-11:2013-06 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. Deklarację wystawiono na postawie Certyfikatu Zgodnosci Ien 013/2013 oraz Ien DN/288/2014. Ogranicznik przepięć serii BOP-R. Deklaracja na zacisk TTD241FTA |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
87 | Zaciski | 40 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania odgałęzienia. | 16-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | seria TT2D 83F3A PROTECT | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 2/09/2015 | 28.09.2015 | PN-EN 61284:2002 PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 PN-EN 61643-11:2013-06 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. Deklarację wystawiono na postawie Certyfikatu Zgodnosci Ien 013/2013 oraz Ien DN/288/2014. Ogranicznik przepięć serii BOP-R. Deklaracja na zacisk TT2D83F3A |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
88 | Zaciski | 41 | Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację. Umożliwia wykonania trzech odgałęzień. | 16-95 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. |  | seria TT4D 83F5A PROTECT | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 2/09/2015 | 28.09.2015 | PN-EN 61284:2002 PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 PN-EN 61643-11:2013-06 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. Deklarację wystawiono na postawie Certyfikatu Zgodnosci Ien 013/2013 oraz Ien DN/288/2014. Ogranicznik przepięć serii BOP-R. Deklaracja na zacisk TT4D83F5A |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
89 | Zaciski |  | Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację do prądowego połączenia przewodów linii gołej z linią izolowaną. Zakres zastosowania: - przewód linii gołej 25-35 mm2 AL. - przewód linii izolowanej 50-150 mm2 AL | przewód linii gołej 25-35 mm2 AL przewód linii izolowanej 50-150 mm2 AL. | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | TND241AFA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 046/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 01.07.2019 | od 01 lipca 2019 do 30 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 12061361CB | 12.06.2013 | EN50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
90 | Zaciski |  | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 25-150 mm2 , przewód odgałęźny o przekroju 25-95 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | TTD351FA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 11021342CB | 11.02.2013 | EN50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
91 | Uchwyty | 60 | Uchwyt odciągowy do zamocowania przewodów izolowanych przyłącza o przekroju: 2x16-35 mm2. | 2x16-35 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym metalowym z płaskownika. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL – min 5,4 kN |  | GUKp2 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 014/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-2:2009 | Nr 1/12/2014 | 22.12.2014 | Pn-EN 61284:2002 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
92 | Uchwyty | 61 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych przyłącza o przekroju: 4x16-35 mm2. | 4x16-35 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym metalowym z płaskownika. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL – min 12 kN |  | GUKp4 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 014/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-2:2009 | Nr 1/12/2014 | 22.12.2014 | Pn-EN 61284:2002 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
93 | Uchwyty | 62 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych linii głównej lub odgałęzienia o przekroju: 4x70-120 mm2. | 4x70-120 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | GUKo2 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 014/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-2:2009 | Nr 2/12/2014 | 22.12.2014 | Pn-EN 61284:2002 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
94 | Uchwyty | 63 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych linii głównej lub odgałęzienia o przekroju: 4x50-70 mm2. | 4x50-70 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | GUKo1 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 014/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-2:2009 | Nr 2/12/2014 | 22.12.2014 | Pn-EN 61284:2002 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
95 | Uchwyty | 64 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych linii głównej, odgałęzienia o przekroju: 4x25-50 mm2. | 4x25-50 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | GUKo1 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 014/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-2:2009 | Nr 2/12/2014 | 22.12.2014 | Pn-EN 61284:2002 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
96 | Uchwyty | 65 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki dwóch przewodów izolowanych linii głównej, odgałęzienia o przekroju: 2x25-35 mm2 lub toru oświetlenia ulicznego dwuprzewodowego. | 2x25-35 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | GUKo1.3 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 014/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-2:2009 | Nr 1/02/2015 | 06.02.2015 | Pn-EN 61284:2002 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
97 | Uchwyty | 66 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych linii głównej, odgałęzienia o przekroju: 4x25-35 mm2 lub toru oświetlenia ulicznego czteroprzewodowego | 4x25-35 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | GUKo1 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 014/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 04.02.2019 r. | od 04 lutego 2019 do 03 lutego 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-2:2009 | Nr 2/12/2014 | 22.12.2014 | Pn-EN 61284:2002 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
98 | Uchwyty | 67 | Uchwyt przelotowy do zawieszania przewodu wiązkowego izolowanego przekroju 4 x 16-120 mm2, 2x(25-35) na odcinkach prostych i 4x16-70 mm2, 2x(25-35) dla załomów od 180 do 165 st. | 4x16-120 mm2, 2x(25-35) na odcinkach prostych, 4x16-70 mm2, 2x(25-35) dla załomów od 180 do 165 st. | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | PSP 120 | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 059/2018 | Wydanie nr 01 z dnia 11.06.2018 | od 11.06.2018 do 10 .06.2021 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-2:2009 | Nr 15061001VR-1 | 10.06.2015 | RN 50483-2:2009 |  | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
99 | Uchwyty | 67 | Uchwyt przelotowy do zawieszania przewodu wiązkowego izolowanego przekroju 4 x 16-120 mm2, 2x(25-35) na odcinkach prostych i 4x16-70 mm2, 2x(25-35) dla załomów od 180 do 165 st. | 4x16-120 mm2, 2x(25-35) na odcinkach prostych, 4x16-70 mm2, 2x(25-35) dla załomów od 180 do 165 st. | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | PSP 122 TRA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 119/2016 | Wydanie nr 01 z dnia 22.12.2016 | od 22 grudnia 2016 do 22 grudnia 2019 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-2:2009 | Nr 07051359CB | 07.05.2013 | EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
100 | Uchwyty | 68 | Uchwyt przelotowy naścienny z wkładką dostosowaną do przekroju przewodów do zawieszania wiązki przewodów izolowanych na ścianach i fasadach budynku dla przekrojów przewodów 25-120 mm2. | 25-120 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | GPM 16 - 120 | SICAME | [6 empty] | Nr 3/09/2015 | 28.09.2015 | Pn-EN 61284:2002 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. Deklaracja wystawiona na podstawie Deklaracji Zgodności WE nr 36/07/A. |  | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
101 | Uchwyty | 69 | Uchwyt przelotowy naścienny do zawieszania wiązki przewodów izolowanych na ścianach i fasadach budynku dla przekrojów o średnicy min 13,5 mm - max 45 mm.Umozliwia mocowanie przewodu na docieplonych ścianach. | od 13,5 do 45 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | GPDm | SICAME | [6 empty] | Nr 4/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. Deklaracja wystawiona na podstawie Deklaracji Zgodności S.N SINEMA, WE Nr 16/15/B oraz WE Nr 17/15/B. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
102 | Uchwyty | 69 | Uchwyt przelotowy naścienny do zawieszania wiązki przewodów izolowanych na ścianach i fasadach budynku dla przekrojów o średnicy min 13,5 mm - max 45 mm.Umozliwia mocowanie przewodu na docieplonych ścianach. | od 13,5 do 45 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | GPDs | SICAME | [6 empty] | Nr 4/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. Deklaracja wystawiona na podstawie Deklaracji Zgodnoßci S.N SINEMA, WE Nr 16/15/B oraz WE Nr 17/15/B. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
103 | Uchwyty | 69 | Uchwyt przelotowy naścienny do zawieszania wiązki przewodów izolowanych na ścianach i fasadach budynku dla przekrojów o średnicy min 20 mm - max 50 mm. Umozliwia mocowanie przewodu na docieplonych ścianach. | od 20 do 50 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | SC 93-1 PCN | SICAME | [6 empty] | Nr 12061362CB-2 | 24.11.2015 | NF C33-040:2009 EN-50483-2:2009 & 8.5 En-50483-6:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
104 | Uchwyty | 69 | Uchwyt przelotowy naścienny do zawieszania wiązki przewodów izolowanych na ścianach i fasadach budynku dla przekrojów o średnicy min 20 mm - max 50 mm. Umozliwia mocowanie przewodu na docieplonych ścianach. | od 20 do 50 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | SC 93-3 PCN | SICAME | [6 empty] | Nr 12061362CB-2 | 24.11.2015 | NF C33-040:2009 EN-50483-2:2009 & 8.5 En-50483-6:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
105 | Uchwyty | 69 | Uchwyt przelotowy naścienny do zawieszania wiązki przewodów izolowanych na ścianach i fasadach budynku dla przekrojów o średnicy min 20 mm - max 50 mm. Umozliwia mocowanie przewodu na docieplonych ścianach. | od 20 do 50 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | SC 93-6 PCN | SICAME | [6 empty] | Nr 12061362CB-2 | 24.11.2015 | NF C33-040:2009 EN-50483-2:2009 & 8.5 En-50483-6:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
106 | Uchwyty | 70 | Uchwyt dystansowy do mocowania przewodów do słupów dla przekrojów o średnicy 15 mm - 30 mm | od 15 do 30 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | BIC 15-30 | SICAME | [6 empty] | Nr 3/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
107 | Uchwyty | 70 | Uchwyt dystansowy do mocowania przewodów do słupów dla przekrojów o średnicy 30 mm - 50 mm | od 30 do 50 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | BIC 30-50 | SICAME | [6 empty] | Nr 3/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
108 | Uchwyty | 70 | Uchwyt dystansowy do mocowania przewodów do słupów dla przekrojów o średnicy min 50 mm - 90 mm | od 50 do 90 | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. |  | BIC 50-90 | SICAME | [6 empty] | Nr 3/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
109 | Uchwyty | 70 | Uchwyt dystansowy do mocowania przewodów do słupów dla przekrojów o średnicy min 13,5 mm - max 45 mm | od 13,5 do 45 | Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wyposażony w taśme stalową i klamerkę do mocowania. |  | BIC 15-30 M | SICAME | [6 empty] | Nr 2/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. | Uchwyt dystansowy BIC, tasma stalowa IF 2007 o długosci 1,5 m, klamra CF | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
110 | Uchwyty | 70 | Uchwyt dystansowy do mocowania przewodów do słupów dla przekrojów o średnicy min 13,5 mm - max 45 mm | od 13,5 do 45 | Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wyposażony w taśme stalową i klamerkę do mocowania. |  | BIC 30-50 M | SICAME | [6 empty] | Nr 2/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. | Uchwyt dystansowy BIC, tasma stalowa IF 2007 o długosci 1,5 m, klamra CF | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
111 | Uchwyty | 70 | Uchwyt dystansowy do mocowania przewodów do słupów dla przekrojów o średnicy min 13,5 mm - max 45 mm | od 13,5 do 45 | Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wyposażony w taśme stalową i klamerkę do mocowania. |  | BIC 50-90 M | SICAME | [6 empty] | Nr 2/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. | Uchwyt dystansowy BIC, tasma stalowa IF 2007 o długosci 1,5 m, klamra CF | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
112 | Uchwyty | 72 | Uchwyt narożny do zawieszania przewodów izolowanych 2-4x(25-120 mm2) na odcinkach z dużym załomem /150-90/ st. | 2-4x(25-120 mm2) na odcinkach z dużym załomem od 150 do 90 st. | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. W przypadku kąta załomu linii większego niż 600 należy zastosować specjalną przystawkę z rolkami przy przeciąganiu przewodu ! SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | GP2Q | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 023/2017 | Wydanie nr 01 z dnia 31.03.2017 | od 31 marca 2017 do 31 marca 2020 | PN-EN 50483-2:2009 oraz PN-EN 50483-1:2009 | Nr 1/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 61284:2002 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
113 | Uchwyty | 73 | Uchwyt przelotowo-narożny do zawieszenia wiązki przewodów izolowanych (średnica zewnętrzna wiązki do 42 mm) na odcinkach prostych lub z niewielkim załomem dla przewodów: 2-4 x (25-120 mm2) odcinki proste i załomy 180º-150º (30º), 2-4 x (25-50 mm2) dla załomów 180 - 120 (60) | 2-4 x (25-120 mm2) odcinki proste i załomy od 180 do 150 (30) st, 2-4 x (25-50 mm2) dla załomów od 180 do 120 (60) st. | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | PSP 122 TRA(F) | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 119/2016 | Wydanie nr 01 z dnia 22.12.2016 | od 22 grudnia 2016 do 22 grudnia 2019 | PN-EN 50483-2:2009 oraz PN-EN 50483-1:2009 | Nr 07051359CB | 07.05.2013 | EN 50483-2:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
114 | Osłony bezpiecznikowe z zaciskiem | 80 | Kompletna osłona bezpiecznikowa wyposażona w zacisk i oprawę bezpiecznikową 25 A do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz przyłączy dla zastosowań na przewodzie izolowanym o przekroju 16-95 mm2 z zaciskiem dwustronnie przebijającym izolację. | 16-95 | Wymagania dla zacisku zgodnie ze standardem dla zacisków izolowanych. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany. |  | GFN1k-25 (oprawa GFN1-25+ TTD 151FA) | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 (dotyczy zacisku) | Nr 6/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 61284:2002 PN-EN 60947-1:2002 PN-EN 60529:2003 PN-EN 60269-1:2002 Bezpieczniki topikowe niskonapiéciowe- Cześć 1 : Wymagania ogólne. PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. Deklaracja wystawiona na podstawie Deklaracji Zgodności S.N SINEMA, WE Nr 2/13/C oraz WE Nr 3/13/C. Deklaracja na zacisk TTD 151FA i certyfikat NR 013/2013 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
115 | Osłony bezpiecznikowe z zaciskiem | 81 | Kompletna osłona bezpiecznikowa wyposażona w zacisk i oprawę bezpiecznikową 63 A do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz przyłączy dla zastosowań na przewodzie izolowanym o przekroju 16-95 mm2 z zaciskiem dwustronnie przebijającym izolację. | 16-95 | Wymagania dla zacisku zgodnie ze standardem dla zacisków izolowanych. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany. |  | GFN1k-63 (oprawa GFN1-63+TTD 151FA) | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 (dotyczy zacisku) | Nr 6/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 61284:2002 PN-EN 60947-1:2002 PN-EN 60529:2003 PN-EN 60269-1:2002 Bezpieczniki topikowe niskonapiéciowe- Cześć 1 : Wymagania ogólne. PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. Deklaracja wystawiona na podstawie Deklaracji Zgodności S.N SINEMA, WE Nr 2/13/C oraz WE Nr 3/13/C. Deklaracja na zacisk TTD 151FA i certyfikat NR 013/2013 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
116 | Osłony bezpiecznikowe | 82 | Osłona bezpiecznikowa wyposażona w oprawę bezpiecznikową 25 A do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz przyłączy. |  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany. |  | GFN1-25 | SICAME | [6 empty] | Nr 5/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 61284:2002 PN-EN 60529:2003 PN-EN 60269-1:2002 Bezpieczniki topikowe niskonapiéciowe- Cześć 1 : Wymagania ogólne. PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. Deklaracja wystawiona na podstawie Deklaracji Zgodności S.N SINEMA, WE Nr 12/13/B oraz WE Nr 13/13/B. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
117 | Osłony bezpiecznikowe | 83 | Osłona bezpiecznikowa wyposażona w oprawę bezpiecznikową 63 A do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz przyłączy. |  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany. |  | GFN1-63 | SICAME | [6 empty] | Nr 5/06/2014 | 05.06.2014 | PN-EN 61284:2002 PN-EN 60529:2003 PN-EN 60269-1:2002 Bezpieczniki topikowe niskonapiéciowe- Cześć 1 : Wymagania ogólne. PN-EN 50483-6:2009 2006/95/WE Dyrektywa niskiego napięcia. Deklaracja wystawiona na podstawie Deklaracji Zgodności S.N SINEMA, WE Nr 12/13/B oraz WE Nr 13/13/B. |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
118 | Zaciski uziemiające | 88 | Zacisk uziemiający do uziemiania lub zwierania przewodów linii o przekroju 16-95 | 16-95 | Kompletne uziemienie linii izolowanej nN realizowane jest przy pomocy zacisków uziemiających, mostka zwierającego (EMCC…) i mostka uziemiającego (EMT) |  | TTD2 CCA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 2201139CB | 22.01.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
119 | Zaciski uziemiające | 89 | Zacisk uziemiający do uziemiania lub zwierania przewodów linii o przekroju 50-120 mm3 | 50-120 | Kompletne uziemienie linii izolowanej nN realizowane jest przy pomocy zacisków uziemiających, mostka zwierającego (EMCC…) i mostka uziemiającego (EMT) |  | TTD3 CCA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 11021338CB-1 | 19.03.2015 | EN 50483-4:2009 NF C33-020 2013 | Zacisk klasy A1 zgodnie z deklaracją zgodności. | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
120 | Uchwyty | 60 | Uchwyt odciągowy do zamocowania przewodów izolowanych przyłącza o przekroju: 2x16-35 mm2. | 2x16-35 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym metalowym z płaskownika. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL – min 5,4 kN |  | Z201 Uchwyt końcowy 2x16-35 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Z/12/032/15 | 2015-05-29 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-2:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych -- Część 2: Uchwyty odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym |  | 12.10.2015 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN ISO 1461:2011 | Próby w atmosferze gazu (odporność na korozję) wykonano wg. P 8.4.1 Metoda 1 PN-EN 50483-6:2009.Badania starzeniowe klimatyczne (odpornośc na UV) wykonano wg p. 8.5.2. Metoda 2 PN-EN 50483-6:2009 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
121 | Uchwyty | 61 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych przyłącza o przekroju: 4x16-35 mm2. | 4x16-35 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym metalowym z płaskownika. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL – min 12 kN |  | Z202 Uchwyt końcowy 4x16-35 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Z/12/032/15 | 2015-05-29 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-2:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych -- Część 2: Uchwyty odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym |  | 12.10.2015 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN ISO 1461:2011 | Próby w atmosferze gazu (odporność na korozję) wykonano wg. P 8.4.1 Metoda 1 PN-EN 50483-6:2009.Badania starzeniowe klimatyczne (odpornośc na UV) wykonano wg p. 8.5.2. Metoda 2 PN-EN 50483-6:2009 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
122 | Uchwyty | 62 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych linii głównej lub odgałęzienia o przekroju: 4x70-120 mm2. | 4x70-120 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | SPIN 404 Uchwyt końcowy 4x70-120 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Z/12/032/15 | 2015-05-29 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-2:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych -- Część 2: Uchwyty odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym |  | 12.10.2015 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN ISO 1461:2011 | Próby w atmosferze gazu (odporność na korozję) wykonano wg. P 8.4.1 Metoda 1 PN-EN 50483-6:2009.Badania starzeniowe klimatyczne (odpornośc na UV) wykonano wg p. 8.5.2. Metoda 2 PN-EN 50483-6:2009 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
123 | Uchwyty | 63 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych linii głównej lub odgałęzienia o przekroju: 4x50-70 mm2. | 4x50-70 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | SPIN403 Uchwyt końcowy 4x25-70 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Z/12/032/15 | 2015-05-29 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-2:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych -- Część 2: Uchwyty odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym |  | 12.10.2015 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN ISO 1461:2011 | Próby w atmosferze gazu (odporność na korozję) wykonano wg. P 8.4.1 Metoda 1 PN-EN 50483-6:2009.Badania starzeniowe klimatyczne (odpornośc na UV) wykonano wg p. 8.5.2. Metoda 2 PN-EN 50483-6:2009 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
124 | Uchwyty | 64 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych linii głównej, odgałęzienia o przekroju: 4x25-50 mm2. | 4x25-50 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | SPIN403 Uchwyt końcowy 4x25-70 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Z/12/032/15 | 2015-05-29 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-2:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych -- Część 2: Uchwyty odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym |  | 12.10.2015 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN ISO 1461:2011 | Próby w atmosferze gazu (odporność na korozję) wykonano wg. P 8.4.1 Metoda 1 PN-EN 50483-6:2009.Badania starzeniowe klimatyczne (odpornośc na UV) wykonano wg p. 8.5.2. Metoda 2 PN-EN 50483-6:2009 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
125 | Uchwyty | 65 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki dwóch przewodów izolowanych linii głównej, odgałęzienia o przekroju: 2x25-35 mm2 lub toru oświetlenia ulicznego dwuprzewodowego. | 2x25-35 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | SPIN402 Uchwyt końcowy 2x25-35 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Z/12/032/15 | 2015-05-29 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-2:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych -- Część 2: Uchwyty odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym |  | 12.10.2015 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN ISO 1461:2011 | Próby w atmosferze gazu (odporność na korozję) wykonano wg. P 8.4.1 Metoda 1 PN-EN 50483-6:2009.Badania starzeniowe klimatyczne (odpornośc na UV) wykonano wg p. 8.5.2. Metoda 2 PN-EN 50483-6:2009 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
126 | Uchwyty | 66 | Uchwyt odciągowy do zamocowania wiązki czterech przewodów izolowanych linii głównej, odgałęzienia o przekroju: 4x25-35 mm2 lub toru oświetlenia ulicznego czteroprzewodowego | 4x25-35 | Uchwyt wykonany z dwóch szczęk (stal plus tworzywo) skręcanych za pomocą śrub - śruby, klina zaciskowego zakończonego uchwytem wieszakowym np. z drutu stalowego o średnicy min. 6 mm. Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | SPIN403 Uchwyt końcowy 4x25-70 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Z/12/032/15 | 2015-05-29 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-2:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych -- Część 2: Uchwyty odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym |  | 12.10.2015 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN ISO 1461:2011 | Próby w atmosferze gazu (odporność na korozję) wykonano wg. P 8.4.1 Metoda 1 PN-EN 50483-6:2009.Badania starzeniowe klimatyczne (odpornośc na UV) wykonano wg p. 8.5.2. Metoda 2 PN-EN 50483-6:2009 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
127 | Uchwyty | 67 | Uchwyt przelotowy do zawieszania przewodu wiązkowego izolowanego przekroju 4 x 16-120 mm2, 2x(25-35) na odcinkach prostych i 4x16-70 mm2, 2x(25-35) dla załomów od 180 do 165 st. | 4x16-120 mm2, 2x(25-35) na odcinkach prostych, 4x16-70 mm2, 2x(25-35) dla załomów od 180 do 165 st. | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | Z2050 Uchwyt przelotowy 2/4x16-120 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Z/12/032/15 | 2015-05-29 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-2:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych -- Część 2: Uchwyty odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym |  | 12.10.2015 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN ISO 1461:2011 | Próby w atmosferze gazu (odporność na korozję) wykonano wg. P 8.4.1 Metoda 1 PN-EN 50483-6:2009.Badania starzeniowe klimatyczne (odpornośc na UV) wykonano wg p. 8.5.2. Metoda 2 PN-EN 50483-6:2009 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
128 | Uchwyty | 71 | Uchwyt narożny do zawieszania przewodów izolowanych 2-4x(25-120 mm2) na odcinkach z dużym załomem /150-90/ - śruba z motylkiem. | 2-4x(25-120 mm2) na odcinkach z dużym załomem od 150 do 90 st. | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | Z226 Uchwyt przelotowy narożny (śruba z motylkiem) | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Z/12/032/15 | 2015-05-29 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-2:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych -- Część 2: Uchwyty odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym |  | 12.10.2015 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN ISO 1461:2011 | Próby w atmosferze gazu (odporność na korozję) wykonano wg. P 8.4.1 Metoda 1 PN-EN 50483-6:2009.Badania starzeniowe klimatyczne (odpornośc na UV) wykonano wg p. 8.5.2. Metoda 2 PN-EN 50483-6:2009 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
129 | Uchwyty | 72 | Uchwyt narożny do zawieszania przewodów izolowanych 2-4x(25-120 mm2) na odcinkach z dużym załomem /150-90/ | 2-4x(25-120 mm2) na odcinkach z dużym załomem od 150 do 90 st. | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. W przypadku kąta załomu linii większego niż 600 należy zastosować specjalną przystawkę z rolkami przy przeciąganiu przewodu ! SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | Z226 Uchwyt przelotowy narożny | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Z/12/032/15 | 2015-05-29 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-2:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych -- Część 2: Uchwyty odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym |  | 12.10.2015 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN ISO 1461:2011 | Próby w atmosferze gazu (odporność na korozję) wykonano wg. P 8.4.1 Metoda 1 PN-EN 50483-6:2009.Badania starzeniowe klimatyczne (odpornośc na UV) wykonano wg p. 8.5.2. Metoda 2 PN-EN 50483-6:2009 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
130 | Uchwyty | 73 | Uchwyt przelotowo-narożny do zawieszenia wiązki przewodów izolowanych (średnica zewnętrzna wiązki do 42 mm) na odcinkach prostych lub z niewielkim załomem dla przewodów: 2-4 x (25-120 mm2) odcinki proste i załomy 180º-150º (30º), 2-4 x (25-50 mm2) dla załomów 180 - 120 (60) | 2-4 x (25-120 mm2) odcinki proste i załomy od 180 do 150 (30) st, 2-4 x (25-50 mm2) dla załomów od 180 do 120 (60) st. | Części plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Elementy aluminiowe wykonane z stopu aluminium odpornego na korozję , elementy stalowe wykonane z stali cynkowanej na gorąco lub stali nierdzewnej. Elementy gumowe z gumy odpornej na warunki klimatyczne i promieniowanie UV. SMFL - zgodnie z normą i standardem. |  | Z224M Uchwyt przelotowy uniwersalny 4x16-120 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Z/12/032/15 | 2015-05-29 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-2:2009 Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów samonośnych -- Część 2: Uchwyty odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym |  | 12.10.2015 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-2:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN ISO 1461:2011 | Próby w atmosferze gazu (odporność na korozję) wykonano wg. P 8.4.1 Metoda 1 PN-EN 50483-6:2009.Badania starzeniowe klimatyczne (odpornośc na UV) wykonano wg p. 8.5.2. Metoda 2 PN-EN 50483-6:2009 | 01.01.2016 | Zakwalifikowano
131 | Zaciski | 20 | Zacisk dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu przyłącza z WLZ, oraz linii oświetlenia ulicznego z oprawą oświetleniową. | przewód linii głównej 16 -95 mm2 przewód odgałęźny 1,5-10 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | TTD051FTA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 2201135CB | 22.01.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 19.01.2016 | Zakwalifikowano
132 | Zaciski | 21 | Zacisk dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu przyłącza z WLZ, oraz linii oświetlenia ulicznego z oprawą oświetleniową. | przewód linii głównej 16 -50 mm2 przewód odgałęźny 1,5-10 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | TTD051FTA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 2201135CB | 22.01.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 19.01.2016 | Zakwalifikowano
133 | Zaciski | 42 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 6-50 mm2 , przewód odgałęźny o przekroju (2,5)6-35 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | TTD101FA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 11021343CB | 11.02.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 09.03.2016 | Zakwalifikowano
134 | Zaciski | 43 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 50-120 mm2 , przewód odgałęźny o przekroju 25-95 mm2 | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | TTD251FA | SICAME | INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 | AC 117 | NR 039/2019 | Wydanie 01 z dnia 03.06.2019 | od 03 czerwca 2019 do 02 czerwca 2022 | PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-4:2009 | Nr 12061364CB | 27.06.2013 | EN 50483-4:2009 |  | 09.03.2016 | Zakwalifikowano
135 | Zaciski | 30 | Zacisk odgałęźny do podłączeń obustronnie przelotowych, jednostronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów linii głównej gołej z linią odgałęźną lub przyłączem izolowanym | przewód linii głównej, goły 25-95 mm2 Al, przewód odgałęźny izolowany 35-95 mm2 Al, | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | Z41 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Nr Z/12/035/16/A1 | 05.12.2016 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 |  | 05.12.2016 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN 50483-6:2009 PN-EN ISO 1461:2011 |  | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
136 | Zaciski | 31 | Zacisk odgałęźny do podłączeń obustronnie przelotowych, jednostronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów linii głównej gołej z linią odgałęźną lub przyłączem izolowanym. | przewód linii głównej, goły 25-95 mm2 Al, przewód odgałęźny izolowany 16-95 mm2 Al, (Cu 10-70) | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | Z41 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | Nr Z/12/035/16/A1 | 05.12.2016 | Na okres ważności normy | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 |  | 05.12.2016 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 PN-EN 50483-5:2009 PN-EN 50483-6:2009 PN-EN ISO 1461:2011 |  | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
137 | Osłony bezpiecznikowe z zaciskiem | 80 | Kompletna osłona bezpiecznikowa wyposażona w zacisk i oprawę bezpiecznikową 25 A do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz przyłączy dla zastosowań na przewodzie izolowanym o przekroju 16-95 mm2 z zaciskiem dwustronnie przebijającym izolację. | 16-95 mm2 | Wymagania dla zacisku zgodnie ze standardem dla zacisków izolowanych. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany. |  | Z207Z | ALPAR | [7 empty] | 13.07.2016 | PN-EN 60269-1:2010 PN-EN 60269-3:2010 PN-EN 50483-6:2009 UV Metoda 2 pkt 8.5.2 | Współpracuje z zaciskiem Z2082Z | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
138 | Osłony bezpiecznikowe z zaciskiem | 81 | Kompletna osłona bezpiecznikowa wyposażona w zacisk i oprawę bezpiecznikową 63 A do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz przyłączy dla zastosowań na przewodzie izolowanym o przekroju 16-95 mm2 z zaciskiem dwustronnie przebijającym izolację. | 16-95 mm2 | Wymagania dla zacisku zgodnie ze standardem dla zacisków izolowanych. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany. |  | Z2071Z | ALPAR | [7 empty] | 13.07.2016 | PN-EN 60269-1:2010 PN-EN 60269-3:2010 PN-EN 50483-6:2009 UV Metoda 2 pkt 8.5.2 | Współpracuje z zaciskiem Z2082Z | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
139 | Osłony bezpiecznikowe | 82 | Osłona bezpiecznikowa wyposażona w oprawę bezpiecznikową 25 A do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz przyłączy. |  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany. |  | Z207 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | nr Z/12/040/16 | 13.07.2016 | Na okres ważności normy | PN-EN 60269-1:2010+A1:2012 PN-EN 60269-3:2010+A1:2013 z wył. pkt 5.7 i 8.5 PN-EN 50483-6:2009 UV Metoda 2 pkt 8.5.2 |  | 13.07.2016 | PN-EN 60269-1:2010 PN-EN 60269-3:2010 PN-EN 50483-6:2009 UV Metoda 2 pkt 8.5.2 |  | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
140 | Osłony bezpiecznikowe | 83 | Osłona bezpiecznikowa wyposażona w oprawę bezpiecznikową 63 A do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz przyłączy. |  | Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy metalowe wykonane z metali odpornych na korozję. Gniazda bezpiecznikowe wykonane z porcelany. |  | Z2071 | ALPAR | Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro Badawcze ds. Jakości | AC 012 | nr Z/12/040/16 | 13.07.2016 | Na okres ważności normy | PN-EN 60269-1:2010+A1:2012 PN-EN 60269-3:2010+A1:2013 z wył. pkt 5.7 i 8.5 PN-EN 50483-6:2009 UV Metoda 2 pkt 8.5.2 |  | 13.07.2016 | PN-EN 60269-1:2010 PN-EN 60269-3:2010 PN-EN 50483-6:2009 UV Metoda 2 pkt 8.5.2 |  | 2019-12-17 | Zakwalifikowano
141 | Zaciski | 46 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną kablową lub izolowaną. | przewód linii głównej 70-120 mm2 AL./Cu kabel odgałęźny o przekroju 70-240 mm2 AL./Cu | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej, lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem | A1 | SLIW 59 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S004/M33/2019 | FI 29343 | 10.11.2015 | 10.11.2020 | PN-EN 50483-4:2009 | Nr:045/2017 | 27.06.2017 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009
142 | Zaciski | 32 | Zacisk odgałęźny do podłączeń obustronnie przelotowych, jednostronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów linii głównej gołej z linią odgałęźną lub przyłączem izolowanym. | przewód linii głównej, goły 16-95 mm2 Al. przewód odgałęźny izolowany 2,5-35 mm2 Al, Cu. | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | SLIW 63 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S004/M33/2019 | FI 30244 A1 | 06.03.2018 | 20.12.2022 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr:040/2018 | 19.12.2018 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Katalogowo: przewód linii głównej, goły 16-95 mm2 Al./Cu, przewód odgałęźny izolowany 2,5-25 mm2 Al, Cu. OKR: Zaciski SLIW 63 na odgałęzieniu posiadają tylko dwa elementy w dolnej konstrukcji do przebijania izolacji. Wystarczy niewielkie przesunięcie przewodu i mimo zerwanej śruby brak jest połączenia
143 | Zaciski | 31 | Zacisk odgałęźny do podłączeń obustronnie przelotowych, jednostronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów linii głównej gołej z linią odgałęźną lub przyłączem izolowanym. | przewód linii głównej, goły 25-95 mm2 Al, przewód odgałęźny izolowany 16-95 mm2 Al, Cu | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A2 | SLIW 64 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S004/M33/2019 | FI 30243 A1 | 06.03.2018 | 19.12.2022 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr:041/2018 | 19.12.2018 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Katalogowo na zekres : przewód linii głównej, goły 16-95 mm2 Al/Cu, przewód odgałęźny izolowany 16-95 mm2 Al./Cu
144 | Złączki | 1 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój przewodu 16/16 mm2. Kolor niebieski. | 16/16 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego (termoplastycznego) odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne (elastomer) pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | SJ 9.16 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S004/M33/2019 | FI 30287 A1 | 03.09.2018 | 09.01.2023 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr:036/2018 | 15.11.2018 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 NF C 33-021
145 | Złączki | 2 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój 25/25 mm2. Kolor pomarańczowy. | 25/25 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego (termoplastycznego) odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne (elastomer) pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | SJ 9.25 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S004/M33/2019 | FI 30287 A1 | 03.09.2018 | 09.01.2023 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr:036/2018 | 15.11.2018 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 NF C 33-021
146 | Złączki | 3 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój 35/35 mm2. Kolor czerwony. | 35/35 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego (termoplastycznego) odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne (elastomer) pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | SJ 9.35 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S004/M33/2019 | FI 30287 A1 | 03.09.2018 | 09.01.2023 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr:036/2018 | 15.11.2018 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 NF C 33-021
147 | Złączki | 4 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój 50/50 mm2. Kolor żółty. | 50/50 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego (termoplastycznego) odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne (elastomer) pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | SJ 9.50 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S004/M33/2019 | FI 30287 A1 | 03.09.2018 | 09.01.2023 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr:036/2018 | 15.11.2018 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 NF C 33-021
148 | Złączki | 5 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój 70/70 mm2. Kolor biały. | 70/70 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego (termoplastycznego) odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne (elastomer) pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | SJ 9.700 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S004/M33/2019 | FI 30287 A1 | 03.09.2018 | 09.01.2023 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr:036/2018 | 15.11.2018 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 NF C 33-021
149 | Złączki | 6 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój 95/95 mm2. Kolor szary. | 95/95 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego (termoplastycznego) odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne (elastomer) pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | SJ 9.950 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S004/M33/2019 | FI 30287 A1 | 03.09.2018 | 09.01.2023 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr:036/2018 | 15.11.2018 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 NF C 33-021
150 | Złączki | 7 | Złączka – przewodowa wzdłużna stosowana do łączenia poszczególnych żył przewodów izolowanych, wiązkowych. Złączki są izolowane i przy stosowaniu odpowiednich szczęk do prasek nie wymagają dodatkowego izolowania. Na przekrój 120/120 mm2. Kolor różowy. | 120/120 | Tuleja ze stopu aluminium. Całość pokryta jest izolacja z tworzywa sztucznego (termoplastycznego) odpornego na ściskanie, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Posiada oznaczenie kolorystyczne (elastomer) pozwalające na identyfikacje przekroju przewodu. |  | SJ 9.1200 | ENSTO | SGS FIMKO LTD | S004/M33/2019 | FI 30287 A1 | 03.09.2018 | 09.01.2023 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr:036/2018 | 15.11.2018 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 NF C 33-021
151 | Zaciski uziemiające | 88 | Zacisk uziemiający do uziemiania lub zwierania przewodów linii o przekroju 16-95 | 16-95 | Kompletne uziemienie linii izolowanej nN realizowane jest przy pomocy zacisków z gniazdem uziemiającym, mostka zwierającego i mostka uziemiającego. Komplet dla linii powienien zawierać 4 zaciski. |  | ST202.54 | ENSTO | SGS FIMKO LTD |  | FI 29661 A1 | 2017-05-15 | 2021-05-20 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr:063/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Zastępuje SLIW 54.PMCC
152 | Zaciski uziemiające | 89 | Zacisk uziemiający do uziemiania lub zwierania przewodów linii o przekroju 50-120 mm3 | 50-120 | Kompletne uziemienie linii izolowanej nN realizowane jest przy pomocy zacisków z gniazdem uziemiającym, mostka zwierającego i mostka uziemiającego. Komplet dla linii powienien zawierać 4 zaciski. |  | ST202.54 | ENSTO | SGS FIMKO LTD |  | FI 29661 A1 | 2017-05-15 | 2021-05-20 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr:063/2017 | 27.06.2017/03.07.2017 | EN 50483-1:2009 EN 50483-4:2009 | Zastępuje SLIW 54.PMCC
153 | Zaciski | 47 | Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację do połączeń elektrycznych przewodów AL i Cu linii głównej izolowanej z linią odgałęźną izolowaną. | przewód linii głównej 25-120 mm2, przewód odgałęźny 25-120 mm2 Al, Cu | Zacisk wyposażony w śrubę/y skręcające z łbem zrywalnym. Osłona (korpus) wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wypływy atmosferyczne w tym dostęp wilgoci i wody oraz promieniowania UV. Części przewodzące wykonane są ze stopu aluminium ocynowanego lub stopu miedzi ocynowanej. Pozostałe elementy stalowe wykonane z stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja zacisku: płytowa-wieloigłowa, lub kurtynowa grzebieniowa. Kształt dolnej części zacisku powinien umożliwiać zamocowanie zacisku podczas montażu np. w kluczu czołowym. Dopuszcza się fabryczne smarowanie pastą stykową. Konstrukcja zacisku powinna umożliwiać bezpieczny montaż pod napięciem. | A1 | TTD 271FA | SICAME | Instytut Energetyki w Warszawie, ul. Mory 8 | PCA AC 117 | 039/2019 | Wydanie nr 01 z dnia 03.06.2019 | 2022-06-02 | PN-EN 50483-1:2009 PN-EN 50483-4:2009 | Nr 20062018GM | 2018-06-20 | EN 50483-4 | OKR: "Zacisk nie może byś zastosowany w odwrotny sposób ponieważ ma ogranicznik oraz różne „zęby” po dwóch stronach - zdarza się że monter nie zwraca uwagi na ten fakt. Zacisk jest od przekroju 25 mm2, jeżeli monter zastosuje je do przyłączy 16 mm2 (najbardzielj popularne przekroje na przyłącza) wtedy nie przebijają"