## Pomoc
Objaśnienie:
1. | Należy uzupełnić arkusz "Metryka"
2. | Dla sygnału dwubitowego lub sygnału z błędem sygnalizacji należy uzupełnić dwa bity rozdzielone znakiem "/" bez spacji
3. | Jeżeli to konieczne w konkretnym protokole transmisji (np. IEC101, IEC103, IEC104), sygnaly można podawać w 2 wierszach
4. | Należy uzupełnić wszystkie niezbędne do wprowadzenia do systemu SCADA dane (łącznie z nazwami stanów i sterowań)
5. | Nie należy zostawiać pustych wierszy pomiędzy wypełnionymi wierszami.
6. | Arkusze uzupełnić tylko o dane niezbędne do wprowadzenia do systemów SCADA (bez wierszy rezerwowych)
7. | Sygnały niezgodne ze standardem nazewnictwa oznaczone będą w kolumnie "Sprawdzenie" kolorem pomarańczowym i tekstem "NIEZGODNE"
8. | Sygnały zgodne ze standardem nazewnictwa oznaczone będą w kolumnie "Sprawdzenie" kodem sygnału
9. | Dołączony schemat dot. modernizacji pola powinien zawierać umiejscowienie ograniczników przepięć, przekładników prądowych i napięciowych
wersja pliku: 11.04.2024

## Metryka
Stacja
Data uruchomienia
Przygotował
Uwagi
Schemat

## Sygnały
Lp | Kanał 1 |  |  |  | Kanał 2 (opcjonalnie) |  |  |  | Stacja | Urządzenie (opcjonalnie) | Napięcie | Kierunek | Nr pola | Nazwa sygnału | Nazwa stanu zał (1) | Nazwa stanu wył (0) | Nazwa sterowania zał (1) | Nazwa sterowania wył (0) | Nr wg standardu | Uwagi
| Nr konc przy TASE.2 puste, bez telemechaniki wpisać: brak | Wejście |  | Wyjście (sterowanie) | Nr konc przy TASE.2 puste, bez telemechaniki wpisać: brak | Wejście |  | Wyjście (sterowanie)
|  | Indeks zał. (1) lub ref. TASE.2 / indeks wył. (0) lub błąd | Negacja (0 lub 1) | Indeks zał.(1) lub ref. TASE.2/indeks wył.(0) |  | Indeks zał. (1) lub ref. TASE.2 / indeks wył. (0) lub błąd | Negacja (0 lub 1) | Indeks zał.(1) lub ref. TASE.2/indeks wył.(0)

## Pomiary
Lp | Wejście - kanał 1 | [5 empty] | Wejście - kanał 2 (opcjonalnie) | [5 empty] | Stacja | Napięcie | Kierunek | Numer pola | Nazwa pomiaru | Miano | Skrót | Nr wg standardu | Uwagi
| Nr konc (przy TASE.2 puste) | indeks lub ref. TASE.2 | skalowanie od | skalowanie do | (opcjonalnie) |  | Nr konc (przy TASE.2 puste) | indeks lub ref. TASE.2 | skalowanie od | skalowanie do | (opcjonalnie)
[5 empty] | skalowanie telem. od | skalowanie telem. do |  |  |  |  | skalowanie telem. od | skalowanie telem. do

## Słownik_sygnały
Kod | Nazwa sygnału | Stan 1 | Stan 0 | Sterowanie 1 | Sterowanie 0 | Sprawdzenie | Kod
S0000.1 | Agregat 1 - awaryjne zatrzymanie |  | skasowany |  |  | Agregat 1 - awaryjne zatrzymanie / (/skasowany)-(/) | S0000.1 | 10kV | 10kV | ustaw | odblokuj
S0000.1 | Agregat 2 - awaryjne zatrzymanie |  | skasowany |  |  | Agregat 2 - awaryjne zatrzymanie / (/skasowany)-(/) | S0000.1 | 15kV | 15kV | ustaw 10kV | otwórz
S0000.1 | Agregat 3 - awaryjne zatrzymanie |  | skasowany |  |  | Agregat 3 - awaryjne zatrzymanie / (/skasowany)-(/) | S0000.1 | 1-krotna | 20kV | ustaw 15kV | ustaw 10kV
S0000.1 | Agregat 4 - awaryjne zatrzymanie |  | skasowany |  |  | Agregat 4 - awaryjne zatrzymanie / (/skasowany)-(/) | S0000.1 | 1-krotny | 2-krotna | ustaw 1-krotny | ustaw 15kV
S0000.1 | Agregat 5 - awaryjne zatrzymanie |  | skasowany |  |  | Agregat 5 - awaryjne zatrzymanie / (/skasowany)-(/) | S0000.1 | 20kV | 2-krotny | ustaw 20kV | ustaw 20kV
S0001 | Alarm |  | skasowany |  |  | Alarm / (/skasowany)-(/) | S0001 | 30kV | 6kV | ustaw 30kV | ustaw 2-krotny
S0002 | Alarm - Rozdzielnia 110kV |  | skasowany |  |  | Alarm - Rozdzielnia 110kV / (/skasowany)-(/) | S0002 | -5% | na wyłącz | ustaw aktywny | ustaw 6kV
S0002 | Alarm - Rozdzielnia 30kV |  | skasowany |  |  | Alarm - Rozdzielnia 30kV / (/skasowany)-(/) | S0002 | aktywny | nastawiona | ustaw tryb 1-krotny | ustaw nieaktywny
S0002 | Alarm - Rozdzielnia 20kV |  | skasowany |  |  | Alarm - Rozdzielnia 20kV / (/skasowany)-(/) | S0002 | automatyczny | nastawione | ustaw tryb -5% | ustaw tryb 2-krotny
S0002 | Alarm - Rozdzielnia 15kV |  | skasowany |  |  | Alarm - Rozdzielnia 15kV / (/skasowany)-(/) | S0002 | jawna | nieaktywny | ustaw tryb automatyczny | ustaw tryb na sygnał
S0002 | Alarm - Rozdzielnia 10kV |  | skasowany |  |  | Alarm - Rozdzielnia 10kV / (/skasowany)-(/) | S0002 | lokalne | normalny | ustaw tryb na wyłącz | ustaw tryb normalny
S0002 | Alarm - Rozdzielnia 6kV |  | skasowany |  |  | Alarm - Rozdzielnia 6kV / (/skasowany)-(/) | S0002 | na sygnał | odblokowana | wtocz | ustaw tryb ręczny
S0002 | Alarm - Rozdzielnia 0,4kV |  | skasowany |  |  | Alarm - Rozdzielnia 0,4kV / (/skasowany)-(/) | S0002 | odstawiona | odblokowane | zablokuj | wyłącz
S0003 | Alarm z separatora oleju |  | skasowany |  |  | Alarm z separatora oleju / (/skasowany)-(/) | S0003 | odstawione | otwarty | załącz | wytocz
S0004 | Analizator jakości energii - uszkodzony |  | skasowany |  |  | Analizator jakości energii - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0004 | połączone | ręczny | zamknij | w dół
S0005 | Analizator jakości energii - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Analizator jakości energii - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0005 | wtoczony | rozdzielone | skasuj | zaczep niżej
S0006 | Analizator jakości energii - zanik napięcia 220V DC |  | skasowany |  |  | Analizator jakości energii - zanik napięcia 220V DC / (/skasowany)-(/) | S0006 | zablokowana | skasowany | w górę | rozbrój
S0007 | Asymetria napięć |  | skasowany |  |  | Asymetria napięć / (/skasowany)-(/) | S0007 | zablokowane | ukryta | zaczep wyżej
S0008 | Asymetria prądów |  | skasowany |  |  | Asymetria prądów / (/skasowany)-(/) | S0008 | załączona | wyłączona | start
S0009 | Automatyka ABK - sterowanie mocą bierną |  | skasowany |  |  | Automatyka ABK - sterowanie mocą bierną / (/skasowany)-(/) | S0009 | załączone | wyłączone | wykonaj
S0010 | Automatyka ABK - sterowanie zegarem |  | skasowany |  |  | Automatyka ABK - sterowanie zegarem / (/skasowany)-(/) | S0010 | załączony | wyłączony | odpytaj
S0011 | Automatyka ABK - wyłączenie BKR |  | skasowany |  |  | Automatyka ABK - wyłączenie BKR / (/skasowany)-(/) | S0011 | zamknięty | wytoczony | zazbrój
S0011.1 | Automatyka ABK - wyłączenie od transformatora zasilającego |  | skasowany |  |  | Automatyka ABK - wyłączenie od transformatora zasilającego / (/skasowany)-(/) | S0011.1 | zazbrojony | zdalne
S0012 | Automatyka ABK - załączenie BKR |  | skasowany |  |  | Automatyka ABK - załączenie BKR / (/skasowany)-(/) | S0012 |  | rozbrojony
S0013 | Automatyka agregatu - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka agregatu - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0013
S0014 | Automatyka ARN - blokada nadnapięciowa |  | skasowany |  |  | Automatyka ARN - blokada nadnapięciowa / (/skasowany)-(/) | S0014
S0015 | Automatyka ARN - blokada podnapięciowa |  | skasowany |  |  | Automatyka ARN - blokada podnapięciowa / (/skasowany)-(/) | S0015
S0016 | Automatyka ARN - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka ARN - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0016
S0017 | Automatyka ARN - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka ARN - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0017
S0018 | Automatyka ARN - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Automatyka ARN - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0018
S0018.1 | Automatyka AWG - wyłączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka AWG - wyłączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0018.1
S0019 | Automatyka AWSC - blokada od przekroczenia temperatury rezystora |  | skasowany |  |  | Automatyka AWSC - blokada od przekroczenia temperatury rezystora / (/skasowany)-(/) | S0019
S0020 | Automatyka AWSC - niegotowa |  | skasowany |  |  | Automatyka AWSC - niegotowa / (/skasowany)-(/) | S0020
S0021 | Automatyka AWSC - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Automatyka AWSC - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0021
S0022 | Automatyka AWSC - wyłączenie od błędnego stanu stycznika |  | skasowany |  |  | Automatyka AWSC - wyłączenie od błędnego stanu stycznika / (/skasowany)-(/) | S0022
S0023 | Automatyka LRW 110kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 110kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0023
S0023 | Automatyka LRW 30kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 30kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0023
S0023 | Automatyka LRW 20kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 20kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0023
S0023 | Automatyka LRW 15kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 15kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0023
S0023 | Automatyka LRW 10kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 10kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0023
S0023 | Automatyka LRW 6kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 6kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0023
S0024 | Automatyka LRW 110kV - niezgodność odwzorowania w obwodach |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 110kV - niezgodność odwzorowania w obwodach / (/skasowany)-(/) | S0024
S0024 | Automatyka LRW 30kV - niezgodność odwzorowania w obwodach |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 30kV - niezgodność odwzorowania w obwodach / (/skasowany)-(/) | S0024
S0024 | Automatyka LRW 20kV - niezgodność odwzorowania w obwodach |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 20kV - niezgodność odwzorowania w obwodach / (/skasowany)-(/) | S0024
S0024 | Automatyka LRW 15kV - niezgodność odwzorowania w obwodach |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 15kV - niezgodność odwzorowania w obwodach / (/skasowany)-(/) | S0024
S0024 | Automatyka LRW 10kV - niezgodność odwzorowania w obwodach |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 10kV - niezgodność odwzorowania w obwodach / (/skasowany)-(/) | S0024
S0024 | Automatyka LRW 6kV - niezgodność odwzorowania w obwodach |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 6kV - niezgodność odwzorowania w obwodach / (/skasowany)-(/) | S0024
S0025 | Automatyka LRW 110kV - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 110kV - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0025
S0025 | Automatyka LRW 30kV - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 30kV - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0025
S0025 | Automatyka LRW 20kV - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 20kV - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0025
S0025 | Automatyka LRW 15kV - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 15kV - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0025
S0025 | Automatyka LRW 10kV - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 10kV - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0025
S0025 | Automatyka LRW 6kV - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 6kV - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0025
S0026 | Automatyka LRW 110kV - pobudzenie kryterium wyłącznikowego |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 110kV - pobudzenie kryterium wyłącznikowego / (/skasowany)-(/) | S0026
S0026 | Automatyka LRW 30kV - pobudzenie kryterium wyłącznikowego |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 30kV - pobudzenie kryterium wyłącznikowego / (/skasowany)-(/) | S0026
S0026 | Automatyka LRW 20kV - pobudzenie kryterium wyłącznikowego |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 20kV - pobudzenie kryterium wyłącznikowego / (/skasowany)-(/) | S0026
S0026 | Automatyka LRW 15kV - pobudzenie kryterium wyłącznikowego |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 15kV - pobudzenie kryterium wyłącznikowego / (/skasowany)-(/) | S0026
S0026 | Automatyka LRW 10kV - pobudzenie kryterium wyłącznikowego |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 10kV - pobudzenie kryterium wyłącznikowego / (/skasowany)-(/) | S0026
S0026 | Automatyka LRW 6kV - pobudzenie kryterium wyłącznikowego |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 6kV - pobudzenie kryterium wyłącznikowego / (/skasowany)-(/) | S0026
S0027 | Automatyka LRW 110kV - retrip |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 110kV - retrip / (/skasowany)-(/) | S0027
S0027 | Automatyka LRW 30kV - retrip |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 30kV - retrip / (/skasowany)-(/) | S0027
S0027 | Automatyka LRW 20kV - retrip |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 20kV - retrip / (/skasowany)-(/) | S0027
S0027 | Automatyka LRW 15kV - retrip |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 15kV - retrip / (/skasowany)-(/) | S0027
S0027 | Automatyka LRW 10kV - retrip |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 10kV - retrip / (/skasowany)-(/) | S0027
S0027 | Automatyka LRW 6kV - retrip |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 6kV - retrip / (/skasowany)-(/) | S0027
S0028 | Automatyka LRW 110kV - uchyb prądowy |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 110kV - uchyb prądowy / (/skasowany)-(/) | S0028
S0028 | Automatyka LRW 30kV - uchyb prądowy |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 30kV - uchyb prądowy / (/skasowany)-(/) | S0028
S0028 | Automatyka LRW 20kV - uchyb prądowy |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 20kV - uchyb prądowy / (/skasowany)-(/) | S0028
S0028 | Automatyka LRW 15kV - uchyb prądowy |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 15kV - uchyb prądowy / (/skasowany)-(/) | S0028
S0028 | Automatyka LRW 10kV - uchyb prądowy |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 10kV - uchyb prądowy / (/skasowany)-(/) | S0028
S0028 | Automatyka LRW 6kV - uchyb prądowy |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 6kV - uchyb prądowy / (/skasowany)-(/) | S0028
S0028.1 | Automatyka LRW 110kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 110kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0028.1
S0028.1 | Automatyka LRW 30kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 30kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0028.1
S0028.1 | Automatyka LRW 20kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 20kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0028.1
S0028.1 | Automatyka LRW 15kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 15kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0028.1
S0028.1 | Automatyka LRW 10kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 10kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0028.1
S0028.1 | Automatyka LRW 6kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 6kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0028.1
S0029 | Automatyka LRW 110kV - wyłączenie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 110kV - wyłączenie / (/skasowany)-(/) | S0029
S0029 | Automatyka LRW 30kV - wyłączenie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 30kV - wyłączenie / (/skasowany)-(/) | S0029
S0029 | Automatyka LRW 20kV - wyłączenie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 20kV - wyłączenie / (/skasowany)-(/) | S0029
S0029 | Automatyka LRW 15kV - wyłączenie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 15kV - wyłączenie / (/skasowany)-(/) | S0029
S0029 | Automatyka LRW 10kV - wyłączenie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 10kV - wyłączenie / (/skasowany)-(/) | S0029
S0029 | Automatyka LRW 6kV - wyłączenie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 6kV - wyłączenie / (/skasowany)-(/) | S0029
S0030 | Automatyka LRW 110kV - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 110kV - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0030
S0030 | Automatyka LRW 30kV - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 30kV - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0030
S0030 | Automatyka LRW 20kV - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 20kV - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0030
S0030 | Automatyka LRW 15kV - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 15kV - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0030
S0030 | Automatyka LRW 10kV - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 10kV - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0030
S0030 | Automatyka LRW 6kV - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 6kV - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0030
S0031 | Automatyka LRW 110kV - zanik napięcia pomocniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 110kV - zanik napięcia pomocniczego / (/skasowany)-(/) | S0031
S0031 | Automatyka LRW 30kV - zanik napięcia pomocniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 30kV - zanik napięcia pomocniczego / (/skasowany)-(/) | S0031
S0031 | Automatyka LRW 20kV - zanik napięcia pomocniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 20kV - zanik napięcia pomocniczego / (/skasowany)-(/) | S0031
S0031 | Automatyka LRW 15kV - zanik napięcia pomocniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 15kV - zanik napięcia pomocniczego / (/skasowany)-(/) | S0031
S0031 | Automatyka LRW 10kV - zanik napięcia pomocniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 10kV - zanik napięcia pomocniczego / (/skasowany)-(/) | S0031
S0031 | Automatyka LRW 6kV - zanik napięcia pomocniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW 6kV - zanik napięcia pomocniczego / (/skasowany)-(/) | S0031
S0032 | Automatyka LRW sekcji A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 1A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 1A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 2A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 2A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 3A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 3A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 4A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 4A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 5A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 5A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 6A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 6A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 1B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 1B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 2B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 2B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 3B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 3B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 4B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 4B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 5B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 5B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 6B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 6B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 1C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 1C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 2C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 2C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 3C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 3C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 4C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 4C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 5C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 5C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 6C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 6C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 1D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 1D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 2D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 2D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 3D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 3D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 4D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 4D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 5D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 5D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 6D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 6D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 1E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 1E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 2E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 2E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 3E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 3E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 4E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 4E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 5E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 5E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 6E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 6E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 1F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 1F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 2F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 2F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 3F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 3F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 4F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 4F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 5F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 5F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji 6F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji 6F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji A1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji A1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji A2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji A2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji A3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji A3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji A4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji A4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji A5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji A5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji A6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji A6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji B1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji B1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji B2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji B2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji B3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji B3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji B4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji B4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji B5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji B5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji B6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji B6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji C1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji C1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji C2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji C2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji C3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji C3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji C4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji C4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji C5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji C5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji C6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji C6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji D1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji D1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji D2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji D2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji D3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji D3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji D4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji D4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji D5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji D5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji D6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji D6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji E1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji E1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji E2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji E2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji E3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji E3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji E4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji E4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji E5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji E5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji E6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji E6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji F1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji F1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji F2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji F2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji F3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji F3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji F4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji F4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji F5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji F5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0032 | Automatyka LRW sekcji F6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Automatyka LRW sekcji F6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0032
S0033 | Automatyka SCO - 1 stopień - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SCO - 1 stopień - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0033
S0033 | Automatyka SCO - 2 stopień - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SCO - 2 stopień - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0033
S0033 | Automatyka SCO - 3 stopień - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SCO - 3 stopień - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0033
S0034 | Automatyka SCO - brak gotowości |  | skasowany |  |  | Automatyka SCO - brak gotowości / (/skasowany)-(/) | S0034
S0034.1 | Automatyka SCO - uszkodzenie w obwodach napięciowych |  | skasowany |  |  | Automatyka SCO - uszkodzenie w obwodach napięciowych / (/skasowany)-(/) | S0034.1
S0035 | Automatyka SCO - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SCO - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0035
S0036 | Automatyka SPZ - cykl WZ |  | skasowany |  |  | Automatyka SPZ - cykl WZ / (/skasowany)-(/) | S0036
S0037 | Automatyka SPZ - cykl WZW |  | skasowany |  |  | Automatyka SPZ - cykl WZW / (/skasowany)-(/) | S0037
S0038 | Automatyka SPZ - cykl WZWZ |  | skasowany |  |  | Automatyka SPZ - cykl WZWZ / (/skasowany)-(/) | S0038
S0039 | Automatyka SPZ - cykl WZWZW |  | skasowany |  |  | Automatyka SPZ - cykl WZWZW / (/skasowany)-(/) | S0039
S0040 | Automatyka SPZ - niegotowa |  | skasowany |  |  | Automatyka SPZ - niegotowa / (/skasowany)-(/) | S0040
S0041 | Automatyka SPZ - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SPZ - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0041
S0042 | Automatyka SPZ/SCO - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SPZ/SCO - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0042
S0043 | Automatyka SZR - blokada od błędnej pozycji wyłączników |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od błędnej pozycji wyłączników / (/skasowany)-(/) | S0043
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 3 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1A / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2A / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 3A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 3A / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4A / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5A / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6A / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1B / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2B / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 3B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 3B / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4B / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5B / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6B / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1C / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2C / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 3C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 3C / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4C / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5C / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6C / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1D / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2D / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 3D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 3D / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4D / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5D / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6D / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1E / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2E / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 3E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 3E / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4E / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5E / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6E / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 1F / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2F / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 2F / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 4F / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 5F / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN 6F / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A1 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A2 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A3 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A4 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A5 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN A6 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B1 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B2 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B3 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B4 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B5 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN B6 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C1 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C2 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C3 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C4 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C5 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN C6 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D1 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D2 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D3 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D4 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D5 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN D6 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E1 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E2 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E3 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E4 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E5 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN E6 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F1 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F2 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F3 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F4 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F5 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN F6 / (/skasowany)-(/) | S0044
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 3 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1A / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2A / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 3A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 3A / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4A / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5A / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6A |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6A / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1B / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2B / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 3B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 3B / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4B / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5B / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6B |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6B / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1C / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2C / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 3C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 3C / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4C / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5C / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6C |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6C / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1D / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2D / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 3D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 3D / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4D / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5D / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6D |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6D / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1E / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2E / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 3E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 3E / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4E / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5E / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6E |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6E / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 1F / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2F / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 2F / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 4F / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 5F / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6F |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN 6F / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A1 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A2 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A3 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A4 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A5 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN A6 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B1 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B2 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B3 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B4 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B5 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN B6 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C1 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C2 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C3 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C4 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C5 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN C6 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D1 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D2 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D3 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D4 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D5 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN D6 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E1 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E2 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E3 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E4 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E5 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN E6 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F1 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F2 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F3 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F4 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F5 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN F6 / (/skasowany)-(/) | S0045
S0046 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR 1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR 1 / (/skasowany)-(/) | S0046
S0046 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR 2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR 2 / (/skasowany)-(/) | S0046
S0046 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR 3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR 3 / (/skasowany)-(/) | S0046
S0046 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR 4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR 4 / (/skasowany)-(/) | S0046
S0046 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR 5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR 5 / (/skasowany)-(/) | S0046
S0046 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR 6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR 6 / (/skasowany)-(/) | S0046
S0046.1 | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 110kV |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 110kV / (/skasowany)-(/) | S0046.1
S0046.1 | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 30kV |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 30kV / (/skasowany)-(/) | S0046.1
S0046.1 | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 20kV |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 20kV / (/skasowany)-(/) | S0046.1
S0046.1 | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 15kV |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 15kV / (/skasowany)-(/) | S0046.1
S0046.1 | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 10kV |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 10kV / (/skasowany)-(/) | S0046.1
S0046.1 | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 6kV |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 6kV / (/skasowany)-(/) | S0046.1
S0046.1 | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 0,4kV |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji 0,4kV / (/skasowany)-(/) | S0046.1
S0047 | Automatyka SZR 110kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0047
S0047 | Automatyka SZR 30kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0047
S0047 | Automatyka SZR 20kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0047
S0047 | Automatyka SZR 15kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0047
S0047 | Automatyka SZR 10kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0047
S0047 | Automatyka SZR 6kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0047
S0047 | Automatyka SZR 0,4kV - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0047
S0048 | Automatyka SZR 110kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0048
S0048 | Automatyka SZR 30kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0048
S0048 | Automatyka SZR 20kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0048
S0048 | Automatyka SZR 15kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0048
S0048 | Automatyka SZR 10kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0048
S0048 | Automatyka SZR 6kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0048
S0048 | Automatyka SZR 0,4kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0048
S0049 | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR 1 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR 1 / (/skasowany)-(/) | S0049
S0049 | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR 2 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR 2 / (/skasowany)-(/) | S0049
S0049 | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR 3 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR 3 / (/skasowany)-(/) | S0049
S0049 | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR 4 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR 4 / (/skasowany)-(/) | S0049
S0049 | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR 5 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR 5 / (/skasowany)-(/) | S0049
S0049 | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR 6 |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR 6 / (/skasowany)-(/) | S0049
S0050 | Automatyka SZR 110kV - blokada |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - blokada / (/skasowany)-(/) | S0050
S0050 | Automatyka SZR 30kV - blokada |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - blokada / (/skasowany)-(/) | S0050
S0050 | Automatyka SZR 20kV - blokada |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - blokada / (/skasowany)-(/) | S0050
S0050 | Automatyka SZR 15kV - blokada |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - blokada / (/skasowany)-(/) | S0050
S0050 | Automatyka SZR 10kV - blokada |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - blokada / (/skasowany)-(/) | S0050
S0050 | Automatyka SZR 6kV - blokada |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - blokada / (/skasowany)-(/) | S0050
S0050 | Automatyka SZR 0,4kV - blokada |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - blokada / (/skasowany)-(/) | S0050
S0050.1 | Automatyka SZR 110kV - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora / (/skasowany)-(/) | S0050.1
S0050.1 | Automatyka SZR 30kV - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora / (/skasowany)-(/) | S0050.1
S0050.1 | Automatyka SZR 20kV - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora / (/skasowany)-(/) | S0050.1
S0050.1 | Automatyka SZR 15kV - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora / (/skasowany)-(/) | S0050.1
S0050.1 | Automatyka SZR 10kV - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora / (/skasowany)-(/) | S0050.1
S0050.1 | Automatyka SZR 6kV - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora / (/skasowany)-(/) | S0050.1
S0051 | Automatyka SZR 0,4kV - blokada od zabezpieczeń |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - blokada od zabezpieczeń / (/skasowany)-(/) | S0051
S0051 | Automatyka SZR 30kV - blokada od zabezpieczeń |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - blokada od zabezpieczeń / (/skasowany)-(/) | S0051
S0051 | Automatyka SZR 20kV - blokada od zabezpieczeń |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - blokada od zabezpieczeń / (/skasowany)-(/) | S0051
S0051 | Automatyka SZR 15kV - blokada od zabezpieczeń |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - blokada od zabezpieczeń / (/skasowany)-(/) | S0051
S0051 | Automatyka SZR 10kV - blokada od zabezpieczeń |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - blokada od zabezpieczeń / (/skasowany)-(/) | S0051
S0051 | Automatyka SZR 6kV - blokada od zabezpieczeń |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - blokada od zabezpieczeń / (/skasowany)-(/) | S0051
S0051 | Automatyka SZR 0,4kV - blokada od zabezpieczeń |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - blokada od zabezpieczeń / (/skasowany)-(/) | S0051
S0052 | Automatyka SZR 110kV - blokada operacyjna |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - blokada operacyjna / (/skasowany)-(/) | S0052
S0052 | Automatyka SZR 30kV - blokada operacyjna |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - blokada operacyjna / (/skasowany)-(/) | S0052
S0052 | Automatyka SZR 20kV - blokada operacyjna |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - blokada operacyjna / (/skasowany)-(/) | S0052
S0052 | Automatyka SZR 15kV - blokada operacyjna |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - blokada operacyjna / (/skasowany)-(/) | S0052
S0052 | Automatyka SZR 10kV - blokada operacyjna |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - blokada operacyjna / (/skasowany)-(/) | S0052
S0052 | Automatyka SZR 6kV - blokada operacyjna |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - blokada operacyjna / (/skasowany)-(/) | S0052
S0052 | Automatyka SZR 0,4kV - blokada operacyjna |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - blokada operacyjna / (/skasowany)-(/) | S0052
S0053 | Automatyka SZR 110kV - błąd odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - błąd odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0053
S0053 | Automatyka SZR 30kV - błąd odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - błąd odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0053
S0053 | Automatyka SZR 20kV - błąd odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - błąd odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0053
S0053 | Automatyka SZR 15kV - błąd odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - błąd odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0053
S0053 | Automatyka SZR 10kV - błąd odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - błąd odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0053
S0053 | Automatyka SZR 6kV - błąd odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - błąd odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0053
S0053 | Automatyka SZR 0,4kV - błąd odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - błąd odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0053
S0054 | Automatyka SZR 110kV - cykl nieudany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - cykl nieudany / (/skasowany)-(/) | S0054
S0054 | Automatyka SZR 30kV - cykl nieudany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - cykl nieudany / (/skasowany)-(/) | S0054
S0054 | Automatyka SZR 20kV - cykl nieudany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - cykl nieudany / (/skasowany)-(/) | S0054
S0054 | Automatyka SZR 15kV - cykl nieudany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - cykl nieudany / (/skasowany)-(/) | S0054
S0054 | Automatyka SZR 10kV - cykl nieudany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - cykl nieudany / (/skasowany)-(/) | S0054
S0054 | Automatyka SZR 6kV - cykl nieudany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - cykl nieudany / (/skasowany)-(/) | S0054
S0054 | Automatyka SZR 0,4kV - cykl nieudany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - cykl nieudany / (/skasowany)-(/) | S0054
S0055 | Automatyka SZR 110kV - cykl udany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - cykl udany / (/skasowany)-(/) | S0055
S0055 | Automatyka SZR 30kV - cykl udany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - cykl udany / (/skasowany)-(/) | S0055
S0055 | Automatyka SZR 20kV - cykl udany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - cykl udany / (/skasowany)-(/) | S0055
S0055 | Automatyka SZR 15kV - cykl udany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - cykl udany / (/skasowany)-(/) | S0055
S0055 | Automatyka SZR 10kV - cykl udany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - cykl udany / (/skasowany)-(/) | S0055
S0055 | Automatyka SZR 6kV - cykl udany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - cykl udany / (/skasowany)-(/) | S0055
S0055 | Automatyka SZR 0,4kV - cykl udany |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - cykl udany / (/skasowany)-(/) | S0055
S0056 | Automatyka SZR 110kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0056
S0056 | Automatyka SZR 30kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0056
S0056 | Automatyka SZR 20kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0056
S0056 | Automatyka SZR 15kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0056
S0056 | Automatyka SZR 10kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0056
S0056 | Automatyka SZR 6kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0056
S0056 | Automatyka SZR 0,4kV - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0056
S0057 | Automatyka SZR 110kV - uszkodzenie panelu sterującego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - uszkodzenie panelu sterującego / (/skasowany)-(/) | S0057
S0057 | Automatyka SZR 30kV - uszkodzenie panelu sterującego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - uszkodzenie panelu sterującego / (/skasowany)-(/) | S0057
S0057 | Automatyka SZR 20kV - uszkodzenie panelu sterującego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - uszkodzenie panelu sterującego / (/skasowany)-(/) | S0057
S0057 | Automatyka SZR 15kV - uszkodzenie panelu sterującego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - uszkodzenie panelu sterującego / (/skasowany)-(/) | S0057
S0057 | Automatyka SZR 10kV - uszkodzenie panelu sterującego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - uszkodzenie panelu sterującego / (/skasowany)-(/) | S0057
S0057 | Automatyka SZR 6kV - uszkodzenie panelu sterującego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - uszkodzenie panelu sterującego / (/skasowany)-(/) | S0057
S0057 | Automatyka SZR 0,4kV - uszkodzenie panelu sterującego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - uszkodzenie panelu sterującego / (/skasowany)-(/) | S0057
S0058 | Automatyka SZR 110kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych / (/skasowany)-(/) | S0058
S0058 | Automatyka SZR 30kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych / (/skasowany)-(/) | S0058
S0058 | Automatyka SZR 20kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych / (/skasowany)-(/) | S0058
S0058 | Automatyka SZR 15kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych / (/skasowany)-(/) | S0058
S0058 | Automatyka SZR 10kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych / (/skasowany)-(/) | S0058
S0058 | Automatyka SZR 6kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych / (/skasowany)-(/) | S0058
S0058 | Automatyka SZR 0,4kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - uszkodzenie w obwodach pomiarowych / (/skasowany)-(/) | S0058
S0059 | Automatyka SZR 110kV - wyłączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - wyłączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0059
S0059 | Automatyka SZR 30kV - wyłączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - wyłączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0059
S0059 | Automatyka SZR 20kV - wyłączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - wyłączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0059
S0059 | Automatyka SZR 15kV - wyłączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - wyłączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0059
S0059 | Automatyka SZR 10kV - wyłączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - wyłączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0059
S0059 | Automatyka SZR 6kV - wyłączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - wyłączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0059
S0059 | Automatyka SZR 0,4kV - wyłączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - wyłączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0059
S0060 | Automatyka SZR 110kV - załączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - załączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0060
S0060 | Automatyka SZR 30kV - załączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - załączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0060
S0060 | Automatyka SZR 20kV - załączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - załączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0060
S0060 | Automatyka SZR 15kV - załączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - załączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0060
S0060 | Automatyka SZR 10kV - załączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - załączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0060
S0060 | Automatyka SZR 6kV - załączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - załączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0060
S0060 | Automatyka SZR 0,4kV - załączenie pola |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - załączenie pola / (/skasowany)-(/) | S0060
S0061.1 | Automatyka SZR 110kV - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0061.1
S0061.1 | Automatyka SZR 30kV - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0061.1
S0061.1 | Automatyka SZR 20kV - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0061.1
S0061.1 | Automatyka SZR 15kV - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0061.1
S0061.1 | Automatyka SZR 10kV - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0061.1
S0061.1 | Automatyka SZR 6kV - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0061.1
S0061 | Automatyka SZR 110kV - zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0061
S0061 | Automatyka SZR 30kV - zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0061
S0061 | Automatyka SZR 20kV - zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0061
S0061 | Automatyka SZR 15kV - zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0061
S0061 | Automatyka SZR 10kV - zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0061
S0061 | Automatyka SZR 6kV - zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0061
S0061 | Automatyka SZR 0,4kV - zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0061
S0062 | Automatyka SZR 110kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 110kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego / (/skasowany)-(/) | S0062
S0062 | Automatyka SZR 30kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 30kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego / (/skasowany)-(/) | S0062
S0062 | Automatyka SZR 20kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 20kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego / (/skasowany)-(/) | S0062
S0062 | Automatyka SZR 15kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 15kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego / (/skasowany)-(/) | S0062
S0062 | Automatyka SZR 10kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 10kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego / (/skasowany)-(/) | S0062
S0062 | Automatyka SZR 6kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 6kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego / (/skasowany)-(/) | S0062
S0062 | Automatyka SZR 0,4kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego |  | skasowany |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - zanik napięcia sygnalizacyjnego / (/skasowany)-(/) | S0062
S0063 | Aw |  | skasowany |  |  | Aw / (/skasowany)-(/) | S0063
S0064 | Aw - Rozdzielnia 110kV |  | skasowany |  |  | Aw - Rozdzielnia 110kV / (/skasowany)-(/) | S0064
S0064 | Aw - Rozdzielnia 30kV |  | skasowany |  |  | Aw - Rozdzielnia 30kV / (/skasowany)-(/) | S0064
S0064 | Aw - Rozdzielnia 20kV |  | skasowany |  |  | Aw - Rozdzielnia 20kV / (/skasowany)-(/) | S0064
S0064 | Aw - Rozdzielnia 15kV |  | skasowany |  |  | Aw - Rozdzielnia 15kV / (/skasowany)-(/) | S0064
S0064 | Aw - Rozdzielnia 10kV |  | skasowany |  |  | Aw - Rozdzielnia 10kV / (/skasowany)-(/) | S0064
S0064 | Aw - Rozdzielnia 6kV |  | skasowany |  |  | Aw - Rozdzielnia 6kV / (/skasowany)-(/) | S0064
S0065 | Awaria agregatu |  | skasowany |  |  | Awaria agregatu / (/skasowany)-(/) | S0065
S0066 | Awaryjne wyłączenie farmy wiatrowej |  | skasowany |  |  | Awaryjne wyłączenie farmy wiatrowej / (/skasowany)-(/) | S0066
S0067 | Awaryjne wyłączenie przyciskiem |  | skasowany |  |  | Awaryjne wyłączenie przyciskiem / (/skasowany)-(/) | S0067
S0068 | Bank nastaw - linia |  | skasowany |  |  | Bank nastaw - linia / (/skasowany)-(/) | S0068
S0069 | Bank nastaw - praca sieci kompensowana |  | skasowany |  |  | Bank nastaw - praca sieci kompensowana / (/skasowany)-(/) | S0069
S0070 | Bank nastaw - praca sieci uziemiona przez rezystor |  | skasowany |  |  | Bank nastaw - praca sieci uziemiona przez rezystor / (/skasowany)-(/) | S0070
S0071 | Bank nastaw - rozcinanie |  | skasowany |  |  | Bank nastaw - rozcinanie / (/skasowany)-(/) | S0071
S0072 | Bank nastaw - sprzęgło |  | skasowany |  |  | Bank nastaw - sprzęgło / (/skasowany)-(/) | S0072
S0073 | Bank nastaw - transformator |  | skasowany |  |  | Bank nastaw - transformator / (/skasowany)-(/) | S0073
S0074 | Bank nastaw nr 1 - aktywny |  | skasowany |  |  | Bank nastaw nr 1 - aktywny / (/skasowany)-(/) | S0074
S0074 | Bank nastaw nr 2 - aktywny |  | skasowany |  |  | Bank nastaw nr 2 - aktywny / (/skasowany)-(/) | S0074
S0074 | Bank nastaw nr 3 - aktywny |  | skasowany |  |  | Bank nastaw nr 3 - aktywny / (/skasowany)-(/) | S0074
S0074 | Bank nastaw nr 4 - aktywny |  | skasowany |  |  | Bank nastaw nr 4 - aktywny / (/skasowany)-(/) | S0074
S0074 | Bank nastaw nr 5 - aktywny |  | skasowany |  |  | Bank nastaw nr 5 - aktywny / (/skasowany)-(/) | S0074
S0074 | Bank nastaw nr 6 - aktywny |  | skasowany |  |  | Bank nastaw nr 6 - aktywny / (/skasowany)-(/) | S0074
S0075 | Bateria akumulatorów - rozładowanie |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów - rozładowanie / (/skasowany)-(/) | S0075
S0076 | Bateria akumulatorów nr 1 - brak ciągłości w obwodzie |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 1 - brak ciągłości w obwodzie / (/skasowany)-(/) | S0076
S0076 | Bateria akumulatorów nr 2 - brak ciągłości w obwodzie |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 2 - brak ciągłości w obwodzie / (/skasowany)-(/) | S0076
S0076 | Bateria akumulatorów nr 3 - brak ciągłości w obwodzie |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 3 - brak ciągłości w obwodzie / (/skasowany)-(/) | S0076
S0076 | Bateria akumulatorów nr 4 - brak ciągłości w obwodzie |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 4 - brak ciągłości w obwodzie / (/skasowany)-(/) | S0076
S0077 | Bateria akumulatorów nr 1 - brak ładowania |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 1 - brak ładowania / (/skasowany)-(/) | S0077
S0077 | Bateria akumulatorów nr 2 - brak ładowania |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 2 - brak ładowania / (/skasowany)-(/) | S0077
S0077 | Bateria akumulatorów nr 3 - brak ładowania |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 3 - brak ładowania / (/skasowany)-(/) | S0077
S0077 | Bateria akumulatorów nr 4 - brak ładowania |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 4 - brak ładowania / (/skasowany)-(/) | S0077
S0078 | Bateria akumulatorów nr 1 - obniżone napięcie U< |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 1 - obniżone napięcie U< / (/skasowany)-(/) | S0078
S0078 | Bateria akumulatorów nr 2 - obniżone napięcie U< |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 2 - obniżone napięcie U< / (/skasowany)-(/) | S0078
S0078 | Bateria akumulatorów nr 3 - obniżone napięcie U< |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 3 - obniżone napięcie U< / (/skasowany)-(/) | S0078
S0078 | Bateria akumulatorów nr 4 - obniżone napięcie U< |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 4 - obniżone napięcie U< / (/skasowany)-(/) | S0078
S0079 | Bateria akumulatorów nr 1 - obniżone napięcie U<< |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 1 - obniżone napięcie U<< / (/skasowany)-(/) | S0079
S0079 | Bateria akumulatorów nr 2 - obniżone napięcie U<< |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 2 - obniżone napięcie U<< / (/skasowany)-(/) | S0079
S0079 | Bateria akumulatorów nr 3 - obniżone napięcie U<< |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 3 - obniżone napięcie U<< / (/skasowany)-(/) | S0079
S0079 | Bateria akumulatorów nr 4 - obniżone napięcie U<< |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 4 - obniżone napięcie U<< / (/skasowany)-(/) | S0079
S0080 | Bateria akumulatorów nr 1 - podwyższone napięcie U> |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 1 - podwyższone napięcie U> / (/skasowany)-(/) | S0080
S0080 | Bateria akumulatorów nr 2 - podwyższone napięcie U> |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 2 - podwyższone napięcie U> / (/skasowany)-(/) | S0080
S0080 | Bateria akumulatorów nr 3 - podwyższone napięcie U> |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 3 - podwyższone napięcie U> / (/skasowany)-(/) | S0080
S0080 | Bateria akumulatorów nr 4 - podwyższone napięcie U> |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 4 - podwyższone napięcie U> / (/skasowany)-(/) | S0080
S0081 | Bateria akumulatorów nr 1 - podwyższone napięcie U>> |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 1 - podwyższone napięcie U>> / (/skasowany)-(/) | S0081
S0081 | Bateria akumulatorów nr 2 - podwyższone napięcie U>> |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 2 - podwyższone napięcie U>> / (/skasowany)-(/) | S0081
S0081 | Bateria akumulatorów nr 3 - podwyższone napięcie U>> |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 3 - podwyższone napięcie U>> / (/skasowany)-(/) | S0081
S0081 | Bateria akumulatorów nr 4 - podwyższone napięcie U>> |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 4 - podwyższone napięcie U>> / (/skasowany)-(/) | S0081
S0082 | Bateria akumulatorów nr 1 - przekroczona temperatura |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 1 - przekroczona temperatura / (/skasowany)-(/) | S0082
S0082 | Bateria akumulatorów nr 2 - przekroczona temperatura |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 2 - przekroczona temperatura / (/skasowany)-(/) | S0082
S0082 | Bateria akumulatorów nr 3 - przekroczona temperatura |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 3 - przekroczona temperatura / (/skasowany)-(/) | S0082
S0082 | Bateria akumulatorów nr 4 - przekroczona temperatura |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 4 - przekroczona temperatura / (/skasowany)-(/) | S0082
S0082.1 | Bateria akumulatorów nr 1 - przekroczona maksymalna temperatura |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 1 - przekroczona maksymalna temperatura / (/skasowany)-(/) | S0082.1
S0082.1 | Bateria akumulatorów nr 2 - przekroczona maksymalna temperatura |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 2 - przekroczona maksymalna temperatura / (/skasowany)-(/) | S0082.1
S0082.1 | Bateria akumulatorów nr 3 - przekroczona maksymalna temperatura |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 3 - przekroczona maksymalna temperatura / (/skasowany)-(/) | S0082.1
S0082.1 | Bateria akumulatorów nr 4 - przekroczona maksymalna temperatura |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 4 - przekroczona maksymalna temperatura / (/skasowany)-(/) | S0082.1
S0082.2 | Bateria akumulatorów nr 1 - przekroczona minimalna temperatura |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 1 - przekroczona minimalna temperatura / (/skasowany)-(/) | S0082.2
S0082.2 | Bateria akumulatorów nr 2 - przekroczona minimalna temperatura |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 2 - przekroczona minimalna temperatura / (/skasowany)-(/) | S0082.2
S0082.2 | Bateria akumulatorów nr 3 - przekroczona minimalna temperatura |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 3 - przekroczona minimalna temperatura / (/skasowany)-(/) | S0082.2
S0082.2 | Bateria akumulatorów nr 4 - przekroczona minimalna temperatura |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 4 - przekroczona minimalna temperatura / (/skasowany)-(/) | S0082.2
S0083 | Bateria akumulatorów nr 1 - uszkodzenie czujnika temperatury |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 1 - uszkodzenie czujnika temperatury / (/skasowany)-(/) | S0083
S0083 | Bateria akumulatorów nr 2 - uszkodzenie czujnika temperatury |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 2 - uszkodzenie czujnika temperatury / (/skasowany)-(/) | S0083
S0083 | Bateria akumulatorów nr 3 - uszkodzenie czujnika temperatury |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 3 - uszkodzenie czujnika temperatury / (/skasowany)-(/) | S0083
S0083 | Bateria akumulatorów nr 4 - uszkodzenie czujnika temperatury |  | skasowany |  |  | Bateria akumulatorów nr 4 - uszkodzenie czujnika temperatury / (/skasowany)-(/) | S0083
S0084 | BKR nr 1 - wyłączenie od transformatora zasilającego |  | skasowany |  |  | BKR nr 1 - wyłączenie od transformatora zasilającego / (/skasowany)-(/) | S0084
S0084 | BKR nr 2 - wyłączenie od transformatora zasilającego |  | skasowany |  |  | BKR nr 2 - wyłączenie od transformatora zasilającego / (/skasowany)-(/) | S0084
S0084 | BKR nr 3 - wyłączenie od transformatora zasilającego |  | skasowany |  |  | BKR nr 3 - wyłączenie od transformatora zasilającego / (/skasowany)-(/) | S0084
S0084 | BKR nr 4 - wyłączenie od transformatora zasilającego |  | skasowany |  |  | BKR nr 4 - wyłączenie od transformatora zasilającego / (/skasowany)-(/) | S0084
S0084.1 | BKR nr 1 - zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych - zadziałanie |  | skasowany |  |  | BKR nr 1 - zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0084.1
S0084.1 | BKR nr 2 - zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych - zadziałanie |  | skasowany |  |  | BKR nr 2 - zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0084.1
S0084.1 | BKR nr 3 - zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych - zadziałanie |  | skasowany |  |  | BKR nr 3 - zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0084.1
S0084.1 | BKR nr 4 - zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych - zadziałanie |  | skasowany |  |  | BKR nr 4 - zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0084.1
S0085 | Blokada biegu przełącznika zaczepów |  | skasowany |  |  | Blokada biegu przełącznika zaczepów / (/skasowany)-(/) | S0085
S0086 | Blokada detektora 2 harmonicznej |  | skasowany |  |  | Blokada detektora 2 harmonicznej / (/skasowany)-(/) | S0086
S0087 | Blokada detektora 5 harmonicznej |  | skasowany |  |  | Blokada detektora 5 harmonicznej / (/skasowany)-(/) | S0087
S0088 | Blokada monterska założona |  | skasowany |  |  | Blokada monterska założona / (/skasowany)-(/) | S0088
S0089 | Blokada sterowania od korby |  | skasowany |  |  | Blokada sterowania od korby / (/skasowany)-(/) | S0089
S0090 | Blokada wykonania rozkazu sterownika |  | skasowany |  |  | Blokada wykonania rozkazu sterownika / (/skasowany)-(/) | S0090
S0091 | Blokada zabezpieczeń |  | skasowany |  |  | Blokada zabezpieczeń / (/skasowany)-(/) | S0091
S0092 | Blokada zabezpieczeń - tryb serwisowy |  | skasowany |  |  | Blokada zabezpieczeń - tryb serwisowy / (/skasowany)-(/) | S0092
S0093 | Blokada załączenia linii od obecności napięcia |  | skasowany |  |  | Blokada załączenia linii od obecności napięcia / (/skasowany)-(/) | S0093
S0094 | Brak ciągłości w obw. wyłączającym OW 1 |  | skasowany |  |  | Brak ciągłości w obw. wyłączającym OW 1 / (/skasowany)-(/) | S0094
S0094 | Brak ciągłości w obw. wyłączającym OW 2 |  | skasowany |  |  | Brak ciągłości w obw. wyłączającym OW 2 / (/skasowany)-(/) | S0094
S0095 | Brak komunikacji z panelem LCD |  | skasowany |  |  | Brak komunikacji z panelem LCD / (/skasowany)-(/) | S0095
S0096 | Brak kontroli ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Brak kontroli ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0096
S0098 | Centralna sygnalizacja - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Centralna sygnalizacja - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0098
S0099 | Centralna sygnalizacja - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Centralna sygnalizacja - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0099
S0100 | Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0100
S0100.1 | Człon ruchomy - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Człon ruchomy - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0100.1
S0101 | Człon ruchomy - poza celką |  | skasowany |  |  | Człon ruchomy - poza celką / (/skasowany)-(/) | S0101
S0102 | Detektor 2 harmonicznej - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Detektor 2 harmonicznej - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0102
S0103 | Detektor 5 harmonicznej - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Detektor 5 harmonicznej - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0103
S0104 | Dławik - skrajne dolne położenie |  | skasowany |  |  | Dławik - skrajne dolne położenie / (/skasowany)-(/) | S0104
S0105 | Dławik - skrajne górne położenie |  | skasowany |  |  | Dławik - skrajne górne położenie / (/skasowany)-(/) | S0105
S0105.1 | Dławik - uszkodzenie w obwodach ogrzewania |  | skasowany |  |  | Dławik - uszkodzenie w obwodach ogrzewania / (/skasowany)-(/) | S0105.1
S0105.2 | Dławik - uszkodzenie w obwodzie wtrysku prądu |  | skasowany |  |  | Dławik - uszkodzenie w obwodzie wtrysku prądu / (/skasowany)-(/) | S0105.2
S0106 | Dławik - zakłócenie w obwodach 3Uo |  | skasowany |  |  | Dławik - zakłócenie w obwodach 3Uo / (/skasowany)-(/) | S0106
S0107 | Dławik - zakłócenie w pracy silnika |  | skasowany |  |  | Dławik - zakłócenie w pracy silnika / (/skasowany)-(/) | S0107
S0108 | Dławik - zanik napięcia zasilania napędów |  | skasowany |  |  | Dławik - zanik napięcia zasilania napędów / (/skasowany)-(/) | S0108
S0109 | Dławik 1 - maksymalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Dławik 1 - maksymalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0109
S0109 | Dławik 2 - maksymalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Dławik 2 - maksymalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0109
S0109 | Dławik 3 - maksymalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Dławik 3 - maksymalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0109
S0109 | Dławik 4 - maksymalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Dławik 4 - maksymalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0109
S0110 | Dławik 1 - minimalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Dławik 1 - minimalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0110
S0110 | Dławik 2 - minimalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Dławik 2 - minimalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0110
S0110 | Dławik 3 - minimalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Dławik 3 - minimalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0110
S0110 | Dławik 4 - minimalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Dławik 4 - minimalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0110
S0111 | Doziemienie bieguna "-" w obwodach prądu stałego |  | skasowany |  |  | Doziemienie bieguna "-" w obwodach prądu stałego / (/skasowany)-(/) | S0111
S0112 | Doziemienie bieguna "+" w obwodach prądu stałego |  | skasowany |  |  | Doziemienie bieguna "+" w obwodach prądu stałego / (/skasowany)-(/) | S0112
S0113 | Doziemienie w obwodach prądu stałego |  | skasowany |  |  | Doziemienie w obwodach prądu stałego / (/skasowany)-(/) | S0113
S0114 | Doziemienie w obwodach prądu stałego - obwód nr 1 |  | skasowany |  |  | Doziemienie w obwodach prądu stałego - obwód nr 1 / (/skasowany)-(/) | S0114
S0114 | Doziemienie w obwodach prądu stałego - obwód nr 2 |  | skasowany |  |  | Doziemienie w obwodach prądu stałego - obwód nr 2 / (/skasowany)-(/) | S0114
S0114 | Doziemienie w obwodach prądu stałego - obwód nr 3 |  | skasowany |  |  | Doziemienie w obwodach prądu stałego - obwód nr 3 / (/skasowany)-(/) | S0114
S0114 | Doziemienie w obwodach prądu stałego - obwód nr 4 |  | skasowany |  |  | Doziemienie w obwodach prądu stałego - obwód nr 4 / (/skasowany)-(/) | S0114
S0114.1 | Farma fotowoltaiczna - błędna wartość sterowania analogowego |  | skasowany |  |  | Farma fotowoltaiczna - błędna wartość sterowania analogowego / (/skasowany)-(/) | S0114.1
S0114.2 | Farma fotowoltaiczna - planowane odstawienie |  | skasowany |  |  | Farma fotowoltaiczna - planowane odstawienie / (/skasowany)-(/) | S0114.2
S0114.3 | Farma fotowoltaiczna - praca bez ograniczenia mocy |  | skasowany |  |  | Farma fotowoltaiczna - praca bez ograniczenia mocy / (/skasowany)-(/) | S0114.3
S0114.4 | Farma fotowoltaiczna - praca z ograniczeniem mocy |  | skasowany |  |  | Farma fotowoltaiczna - praca z ograniczeniem mocy / (/skasowany)-(/) | S0114.4
S0114.5 | Farma fotowoltaiczna - przekroczenie mocy generowanej maksymalnej |  | skasowany |  |  | Farma fotowoltaiczna - przekroczenie mocy generowanej maksymalnej / (/skasowany)-(/) | S0114.5
S0114.6 | Farma fotowoltaiczna - wyłączenie |  | skasowany |  |  | Farma fotowoltaiczna - wyłączenie / (/skasowany)-(/) | S0114.6
S0114.7 | Farma wiatrowa - błędna wartość sterowania analogowego |  | skasowany |  |  | Farma wiatrowa - błędna wartość sterowania analogowego / (/skasowany)-(/) | S0114.7
S0115 | Farma wiatrowa - planowane odstawienie |  | skasowany |  |  | Farma wiatrowa - planowane odstawienie / (/skasowany)-(/) | S0115
S0116 | Farma wiatrowa - praca bez ograniczenia mocy |  | skasowany |  |  | Farma wiatrowa - praca bez ograniczenia mocy / (/skasowany)-(/) | S0116
S0117 | Farma wiatrowa - praca z ograniczeniem mocy |  | skasowany |  |  | Farma wiatrowa - praca z ograniczeniem mocy / (/skasowany)-(/) | S0117
S0117.1 | Farma wiatrowa - przekroczenie mocy generowanej maksymalnej |  | skasowany |  |  | Farma wiatrowa - przekroczenie mocy generowanej maksymalnej / (/skasowany)-(/) | S0117.1
S0118 | Farma wiatrowa - wyłączenie |  | skasowany |  |  | Farma wiatrowa - wyłączenie / (/skasowany)-(/) | S0118
S0118.1 | Kablownia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Kablownia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0118.1
S0118.2 | Kablownia- podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Kablownia- podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0118.2
S0118.3 | Kablownia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) |  | skasowany |  |  | Kablownia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) / (/skasowany)-(/) | S0118.3
S0118.4 | Kablownia - uszkodzony czujnik gazu SF6 |  | skasowany |  |  | Kablownia - uszkodzony czujnik gazu SF6 / (/skasowany)-(/) | S0118.4
S0119 | Kadź transformatora - odwilżacz - uszkodzony |  | skasowany |  |  | Kadź transformatora - odwilżacz - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0119
S0120 | Klapowy zawór odcinający - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Klapowy zawór odcinający - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0120
S0121 | Klapy bezpieczeństwa - przedział członu ruchomego - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Klapy bezpieczeństwa - przedział członu ruchomego - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0121
S0122 | Klapy bezpieczeństwa - przedział kablowy - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Klapy bezpieczeństwa - przedział kablowy - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0122
S0123 | Klapy bezpieczeństwa - przedział szyn zbiorczych - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Klapy bezpieczeństwa - przedział szyn zbiorczych - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0123
S0124 | Klapy bezpieczeństwa - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Klapy bezpieczeństwa - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0124
S0125 | Klapy bezpieczeństwa - zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Klapy bezpieczeństwa - zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0125
S0126 | Klapy bezpieczeństwa pól SN - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Klapy bezpieczeństwa pól SN - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0126
S0127 | Kompensacja poza zakresem |  | skasowany |  |  | Kompensacja poza zakresem / (/skasowany)-(/) | S0127
S0128 | Komunikacja - zakłócenie |  | skasowany |  |  | Komunikacja - zakłócenie / (/skasowany)-(/) | S0128
S0129 | Kontrola synchronizmu - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Kontrola synchronizmu - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0129
S0130 | Kontrola synchronizmu - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Kontrola synchronizmu - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0130
S0131 | Kontrola synchronizmu - brak warunków synchronizacji |  | skasowany |  |  | Kontrola synchronizmu - brak warunków synchronizacji / (/skasowany)-(/) | S0131
S0132 | Kontrola synchronizmu - brak warunków synchronizacji częstotliwości |  | skasowany |  |  | Kontrola synchronizmu - brak warunków synchronizacji częstotliwości / (/skasowany)-(/) | S0132
S0133 | Kontrola synchronizmu - brak warunków synchronizacji kąta |  | skasowany |  |  | Kontrola synchronizmu - brak warunków synchronizacji kąta / (/skasowany)-(/) | S0133
S0134 | Kontrola synchronizmu - brak warunków synchronizacji napięcia |  | skasowany |  |  | Kontrola synchronizmu - brak warunków synchronizacji napięcia / (/skasowany)-(/) | S0134
S0135 | Kontrola synchronizmu - brak zgody na załączenie |  | skasowany |  |  | Kontrola synchronizmu - brak zgody na załączenie / (/skasowany)-(/) | S0135
S0136 | Kontrola synchronizmu - uszkodzenie |  | skasowany |  |  | Kontrola synchronizmu - uszkodzenie / (/skasowany)-(/) | S0136
S0137 | Liczniki energii - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Liczniki energii - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0137
S0138 | Łączniki - zanik napięcia w obwodach napędów |  | skasowany |  |  | Łączniki - zanik napięcia w obwodach napędów / (/skasowany)-(/) | S0138
S0139 | Łączniki - zanik napięcia zasilania ogrzewania szafek napędów |  | skasowany |  |  | Łączniki - zanik napięcia zasilania ogrzewania szafek napędów / (/skasowany)-(/) | S0139
S0140 | Łączność - zerwana |  | skasowany |  |  | Łączność - zerwana / (/skasowany)-(/) | S0140
S0141 | Łączność GSM - zerwana |  | skasowany |  |  | Łączność GSM - zerwana / (/skasowany)-(/) | S0141
S0142 | Łączność podstawowa - zerwana |  | skasowany |  |  | Łączność podstawowa - zerwana / (/skasowany)-(/) | S0142
S0143 | Łączność rezerwowa - zerwana |  | skasowany |  |  | Łączność rezerwowa - zerwana / (/skasowany)-(/) | S0143
S0144 | Łączność TETRA - zerwana |  | skasowany |  |  | Łączność TETRA - zerwana / (/skasowany)-(/) | S0144
S0145 | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy aktywny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy aktywny / (/skasowany)-(/) | S0145
S0145 | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy aktywny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy aktywny / (/skasowany)-(/) | S0145
S0145 | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy aktywny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy aktywny / (/skasowany)-(/) | S0145
S0145 | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy aktywny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy aktywny / (/skasowany)-(/) | S0145
S0146 | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy AUTO |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy AUTO / (/skasowany)-(/) | S0146
S0146 | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy AUTO |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy AUTO / (/skasowany)-(/) | S0146
S0146 | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy AUTO |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy AUTO / (/skasowany)-(/) | S0146
S0146 | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy AUTO |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy AUTO / (/skasowany)-(/) | S0146
S0147 | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy lokalny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy lokalny / (/skasowany)-(/) | S0147
S0147 | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy lokalny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy lokalny / (/skasowany)-(/) | S0147
S0147 | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy lokalny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy lokalny / (/skasowany)-(/) | S0147
S0147 | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy lokalny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy lokalny / (/skasowany)-(/) | S0147
S0148 | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy nieaktywny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy nieaktywny / (/skasowany)-(/) | S0148
S0148 | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy nieaktywny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy nieaktywny / (/skasowany)-(/) | S0148
S0148 | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy nieaktywny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy nieaktywny / (/skasowany)-(/) | S0148
S0148 | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy nieaktywny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy nieaktywny / (/skasowany)-(/) | S0148
S0149 | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy normalny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy normalny / (/skasowany)-(/) | S0149
S0149 | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy normalny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy normalny / (/skasowany)-(/) | S0149
S0149 | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy normalny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy normalny / (/skasowany)-(/) | S0149
S0149 | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy normalny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy normalny / (/skasowany)-(/) | S0149
S0150 | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy obniżenie |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy obniżenie / (/skasowany)-(/) | S0150
S0150 | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy obniżenie |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy obniżenie / (/skasowany)-(/) | S0150
S0150 | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy obniżenie |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy obniżenie / (/skasowany)-(/) | S0150
S0150 | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy obniżenie |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy obniżenie / (/skasowany)-(/) | S0150
S0151 | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy odłączony |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy odłączony / (/skasowany)-(/) | S0151
S0151 | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy odłączony |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy odłączony / (/skasowany)-(/) | S0151
S0151 | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy odłączony |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy odłączony / (/skasowany)-(/) | S0151
S0151 | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy odłączony |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy odłączony / (/skasowany)-(/) | S0151
S0152 | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy ostrzeżenie |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy ostrzeżenie / (/skasowany)-(/) | S0152
S0152 | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy ostrzeżenie |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy ostrzeżenie / (/skasowany)-(/) | S0152
S0152 | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy ostrzeżenie |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy ostrzeżenie / (/skasowany)-(/) | S0152
S0152 | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy ostrzeżenie |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy ostrzeżenie / (/skasowany)-(/) | S0152
S0153 | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy ręczny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy ręczny / (/skasowany)-(/) | S0153
S0153 | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy ręczny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy ręczny / (/skasowany)-(/) | S0153
S0153 | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy ręczny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy ręczny / (/skasowany)-(/) | S0153
S0153 | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy ręczny |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy ręczny / (/skasowany)-(/) | S0153
S0154 | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy wyłączenie w trybie awaryjnym |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy wyłączenie w trybie awaryjnym / (/skasowany)-(/) | S0154
S0154 | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy wyłączenie w trybie awaryjnym |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy wyłączenie w trybie awaryjnym / (/skasowany)-(/) | S0154
S0154 | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy wyłączenie w trybie awaryjnym |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy wyłączenie w trybie awaryjnym / (/skasowany)-(/) | S0154
S0154 | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy wyłączenie w trybie awaryjnym |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy wyłączenie w trybie awaryjnym / (/skasowany)-(/) | S0154
S0155 | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy zablokowany |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 1 - tryb pracy zablokowany / (/skasowany)-(/) | S0155
S0155 | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy zablokowany |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 2 - tryb pracy zablokowany / (/skasowany)-(/) | S0155
S0155 | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy zablokowany |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 3 - tryb pracy zablokowany / (/skasowany)-(/) | S0155
S0155 | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy zablokowany |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - Kanał 4 - tryb pracy zablokowany / (/skasowany)-(/) | S0155
S0156 | Magazyn energii - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0156
S0157 | Magazyn energii - obniżona dostępność |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - obniżona dostępność / (/skasowany)-(/) | S0157
S0158 | Magazyn energii - oddawanie |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - oddawanie / (/skasowany)-(/) | S0158
S0159 | Magazyn energii - ostrzeżenie |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - ostrzeżenie / (/skasowany)-(/) | S0159
S0160 | Magazyn energii - pobór |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - pobór / (/skasowany)-(/) | S0160
S0161 | Magazyn energii - praca normalna |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - praca normalna / (/skasowany)-(/) | S0161
S0162 | Magazyn energii - praca normalna |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - praca normalna / (/skasowany)-(/) | S0162
S0163 | Magazyn energii - przekroczenie mocy generowanej maksymalnej |  | skasowany |  |  | Magazyn energii - przekroczenie mocy generowanej maksymalnej / (/skasowany)-(/) | S0163
S0164 | Magazyn energii strategia sterowania - brak |  | skasowany |  |  | Magazyn energii strategia sterowania - brak / (/skasowany)-(/) | S0164
S0165 | Magazyn energii strategia sterowania - sterowanie w trybie pracy P/Q |  | skasowany |  |  | Magazyn energii strategia sterowania - sterowanie w trybie pracy P/Q / (/skasowany)-(/) | S0165
S0166 | Magazyn energii strategia sterowania - sterowanie w trybie pracy wygładzanie mocy |  | skasowany |  |  | Magazyn energii strategia sterowania - sterowanie w trybie pracy wygładzanie mocy / (/skasowany)-(/) | S0166
S0167 | Magazyn energii strategia sterowania - sterowanie w trybie pracy wyspowej |  | skasowany |  |  | Magazyn energii strategia sterowania - sterowanie w trybie pracy wyspowej / (/skasowany)-(/) | S0167
S0168 | Miernik parametrów sieci - uszkodzony |  | skasowany |  |  | Miernik parametrów sieci - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0168
S0169 | Moduł centralnej sygnalizacji - uszkodzony |  | skasowany |  |  | Moduł centralnej sygnalizacji - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0169
S0169.1 | Nastawnia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Nastawnia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0169.1
S0169.2 | Nastawnia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Nastawnia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0169.2
S0169.3 | Nastawnia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) |  | skasowany |  |  | Nastawnia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) / (/skasowany)-(/) | S0169.3
S0169.4 | Nastawnia - uszkodzony czujnik gazu SF6 |  | skasowany |  |  | Nastawnia - uszkodzony czujnik gazu SF6 / (/skasowany)-(/) | S0169.4
S0171 | Obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0171
S0172 | Obniżenie ciśnienia SF6 w polu - stopień 1 |  | skasowany |  |  | Obniżenie ciśnienia SF6 w polu - stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0172
S0173 | Obniżenie ciśnienia SF6 w polu - stopień 2 |  | skasowany |  |  | Obniżenie ciśnienia SF6 w polu - stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0173
S0174 | Obniżenie ciśnienia sprężonego powietrza |  | skasowany |  |  | Obniżenie ciśnienia sprężonego powietrza / (/skasowany)-(/) | S0174
S0175 | Odgromniki - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odgromniki - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0175
S0176 | Odgromniki - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odgromniki - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0176
S0178 | Odłącznik - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0178
S0178.1 | Odłącznik dławika - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik dławika - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0178.1
S0179 | Odłącznik kablowy - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik kablowy - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0179
S0180 | Odłącznik kablowy - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik kablowy - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0180
S0181 | Odłącznik kablowy - brak zasilania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik kablowy - brak zasilania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0181
S0182 | Odłącznik kablowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik kablowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0182
S0183 | Odłącznik kablowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik kablowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0183
S0184 | Odłącznik kablowy - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik kablowy - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0184
S0185 | Odłącznik liniowy - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik liniowy - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0185
S0186 | Odłącznik liniowy - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik liniowy - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0186
S0187 | Odłącznik liniowy - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik liniowy - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0187
S0188 | Odłącznik liniowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik liniowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0188
S0189 | Odłącznik liniowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik liniowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0189
S0190 | Odłącznik liniowy - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik liniowy - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0190
S0190.1 | Odłącznik przekładnika napięciowego - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik przekładnika napięciowego - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0190.1
S0190.2 | Odłącznik punktu zerowego transformatora - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik punktu zerowego transformatora - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0190.2
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 1A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 2A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 3A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 4A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 5A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 6A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 1B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 2B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 3B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 4B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 5B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 6B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 1C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 2C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 3C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 4C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 5C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 6C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 1D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 2D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 3D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 4D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 5D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 6D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 1E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 2E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 3E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 4E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 5E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 6E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 1F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 2F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 3F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 4F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 5F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu 6F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu A1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu A2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu A3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu A4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu A5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu A6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu B1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu B2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu B3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu B4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu B5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu B6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu C1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu C2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu C3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu C4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu C5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu C6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu D1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu D2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu D3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu D4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu D5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu D6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu E1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu E2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu E3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu E4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu E5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu E6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu F1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu F2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu F3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu F4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu F5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu F6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0191
S0192 | Odłącznik szynowy - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0192
S0193 | Odłącznik szynowy - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0193
S0194 | Odłącznik szynowy - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0194
S0195 | Odłącznik szynowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0195
S0196 | Odłącznik szynowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0196
S0197 | Odłącznik szynowy - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji A1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji A2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji A3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji A4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji A5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji A6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji B1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji B2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji B3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji B4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji B5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji B6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji C1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji C2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji C3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji C4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji C5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji C6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji D1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji D2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji D3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji D4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji D5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji D6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji E1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji E2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji E3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji E4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji E5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji E6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji F1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji F2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji F3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji F4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji F5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji F6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.1
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 1A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 2A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 3A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 4A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 5A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 6A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 1B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 2B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 3B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 4B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 5B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 6B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 1C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 2C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 3C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 4C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 5C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 6C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 1D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 2D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 3D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 4D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 5D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 6D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 1E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 2E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 3E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 4E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 5E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 6E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 1F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 2F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 3F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 4F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 5F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji 6F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji A1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji A2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji A3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji A4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji A5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji A6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji B1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji B2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji B3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji B4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji B5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji B6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji C1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji C2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji C3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji C4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji C5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji C6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji D1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji D2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji D3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji D4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji D5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji D6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji E1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji E2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji E3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji E4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji E5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji E6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji F1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji F2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji F3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji F4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji F5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji F6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.2
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 1A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 2A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 3A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 4A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 5A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 6A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 1B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 2B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 3B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 4B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 5B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 6B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 1C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 2C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 3C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 4C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 5C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 6C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 1D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 2D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 3D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 4D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 5D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 6D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 1E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 2E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 3E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 4E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 5E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 6E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 1F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 2F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 3F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 4F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 5F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji 6F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji A1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji A2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji A3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji A4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji A5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji A6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji B1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji B2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji B3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji B4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji B5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji B6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji C1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji C2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji C3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji C4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji C5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji C6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji D1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji D2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji D3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji D4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji D5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji D6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji E1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji E2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji E3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji E4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji E5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji E6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji F1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji F2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji F3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji F4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji F5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji F6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0197.3
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 1A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 2A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 3A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 4A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 5A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 6A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 1B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 2B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 3B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 4B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 5B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 6B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 1C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 2C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 3C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 4C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 5C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 6C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 1D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 2D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 3D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 4D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 5D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 6D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 1E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 2E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 3E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 4E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 5E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 6E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 1F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 2F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 3F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 4F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 5F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji 6F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji A1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji A2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji A3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji A4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji A5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji A6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji B1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji B2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji B3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji B4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji B5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji B6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji C1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji C2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji C3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji C4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji C5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji C6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji D1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji D2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji D3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji D4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji D5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji D6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji E1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji E2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji E3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji E4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji E5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji E6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji F1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji F2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji F3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji F4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji F5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji F6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0197.4
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 1A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 2A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 3A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 4A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 5A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 6A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6A - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 1B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 2B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 3B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 4B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 5B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 6B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6B - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 1C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 2C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 3C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 4C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 5C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 6C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6C - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 1D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 2D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 3D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 4D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 5D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 6D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6D - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 1E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 2E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 3E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 4E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 5E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 6E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6E - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 1F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 2F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 3F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 4F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 5F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji 6F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6F - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji A1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji A2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji A3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji A4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji A5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji A6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji B1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji B2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji B3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji B4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji B5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji B6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji C1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji C2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji C3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji C4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji C5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji C6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji D1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji D2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji D3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji D4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji D5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji D6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji E1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji E2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji E3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji E4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji E5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji E6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji F1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F1 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji F2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F2 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji F3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F3 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji F4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F4 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji F5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F5 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji F6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F6 - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0197.5
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 1A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 2A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 3A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 4A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 5A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 6A - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6A - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 1B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 2B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 3B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 4B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 5B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 6B - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6B - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 1C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 2C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 3C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 4C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 5C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 6C - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6C - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 1D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 2D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 3D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 4D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 5D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 6D - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6D - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 1E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 2E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 3E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 4E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 5E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 6E - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6E - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 1F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 1F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 2F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 2F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 3F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 3F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 4F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 4F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 5F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 5F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji 6F - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji 6F - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji A1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji A2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji A3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji A4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji A5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji A6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji A6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji B1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji B2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji B3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji B4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji B5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji B6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji B6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji C1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji C2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji C3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji C4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji C5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji C6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji C6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji D1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji D2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji D3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji D4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji D5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji D6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji D6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji E1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji E2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji E3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji E4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji E5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji E6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji E6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji F1 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F1 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji F2 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F2 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji F3 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F3 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji F4 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F4 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji F5 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F5 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji F6 - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy sekcji F6 - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0197.6
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 1A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 2A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 3A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 4A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 5A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 6A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 1B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 2B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 3B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 4B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 5B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 6B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 1C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 2C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 3C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 4C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 5C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 6C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 1D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 2D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 3D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 4D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 5D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 6D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 1E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 2E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 3E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 4E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 5E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 6E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 1F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 2F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 3F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 4F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 5F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu 6F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu A1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu A2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu A3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu A4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu A5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu A6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu B1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu B2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu B3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu B4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu B5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu B6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu C1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu C2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu C3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu C4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu C5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu C6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu D1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu D2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu D3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu D4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu D5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu D6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu E1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu E2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu E3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu E4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu E5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu E6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu F1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu F2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu F3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu F4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu F5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu F6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0197.7
S0198 | Odłącznik szynowy systemu A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 1A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 2A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 3A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 4A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 5A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 6A - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6A - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 1B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 2B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 3B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 4B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 5B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 6B - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6B - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 1C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 2C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 3C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 4C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 5C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 6C - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6C - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 1D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 2D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 3D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 4D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 5D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 6D - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6D - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 1E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 2E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 3E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 4E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 5E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 6E - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6E - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 1F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 2F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 3F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 4F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 5F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu 6F - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6F - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu A1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu A2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu A3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu A4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu A5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu A6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu B1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu B2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu B3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu B4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu B5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu B6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu C1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu C2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu C3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu C4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu C5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu C6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu D1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu D2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu D3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu D4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu D5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu D6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu E1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu E2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu E3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu E4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu E5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu E6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu F1 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F1 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu F2 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F2 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu F3 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F3 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu F4 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F4 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu F5 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F5 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0198 | Odłącznik szynowy systemu F6 - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F6 - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0198
S0199 | Odłącznik szynowy systemu A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 1A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 2A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 3A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 4A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 5A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 6A - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6A - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 1B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 2B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 3B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 4B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 5B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 6B - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6B - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 1C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 2C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 3C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 4C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 5C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 6C - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6C - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 1D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 2D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 3D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 4D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 5D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 6D - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6D - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 1E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 2E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 3E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 4E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 5E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 6E - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6E - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 1F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 1F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 2F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 2F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 3F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 3F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 4F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 4F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 5F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 5F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu 6F - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu 6F - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu A1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu A2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu A3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu A4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu A5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu A6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu A6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu B1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu B2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu B3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu B4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu B5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu B6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu B6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu C1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu C2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu C3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu C4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu C5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu C6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu C6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu D1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu D2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu D3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu D4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu D5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu D6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu D6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu E1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu E2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu E3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu E4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu E5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu E6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu E6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu F1 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F1 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu F2 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F2 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu F3 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F3 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu F4 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F4 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu F5 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F5 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0199 | Odłącznik szynowy systemu F6 - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik szynowy systemu F6 - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0199
S0201 | Odłącznik transformatorowy - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Odłącznik transformatorowy - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0201
S0202 | Odłącznik transformatorowy - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik transformatorowy - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0202
S0203 | Odłącznik transformatorowy - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Odłącznik transformatorowy - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0203
S0204 | Odłącznik transformatorowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Odłącznik transformatorowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0204
S0205 | Odłącznik transformatorowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Odłącznik transformatorowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0205
S0206 | Odłącznik transformatorowy - sterowanie |  | skasowany |  |  | Odłącznik transformatorowy - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0206
S0207 | Odłączniki - brak ogrzewania szafek napędów |  | skasowany |  |  | Odłączniki - brak ogrzewania szafek napędów / (/skasowany)-(/) | S0207
S0208 | Odłączniki - brak zasilania napędów |  | skasowany |  |  | Odłączniki - brak zasilania napędów / (/skasowany)-(/) | S0208
S0209 | Odłączniki i uziemniki - brak ogrzewania szafek napędów |  | skasowany |  |  | Odłączniki i uziemniki - brak ogrzewania szafek napędów / (/skasowany)-(/) | S0209
S0210 | Odłączniki i uziemniki - brak zasilania szafek napędów |  | skasowany |  |  | Odłączniki i uziemniki - brak zasilania szafek napędów / (/skasowany)-(/) | S0210
S0211 | Odmowa sterowania - blokada łączeniowa |  | skasowany |  |  | Odmowa sterowania - blokada łączeniowa / (/skasowany)-(/) | S0211
S0212 | Ogrzewanie pomieszczeń stacji - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Ogrzewanie pomieszczeń stacji - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0212
S0212.1 | Otwarcie drzwi celki |  | skasowany |  |  | Otwarcie drzwi celki / (/skasowany)-(/) | S0212.1
S0213 | Otwarcie drzwi przedziału kablowego |  | skasowany |  |  | Otwarcie drzwi przedziału kablowego / (/skasowany)-(/) | S0213
S0214 | Otwarcie drzwi rozdzielni |  | skasowany |  |  | Otwarcie drzwi rozdzielni / (/skasowany)-(/) | S0214
S0215 | Otwarcie drzwi stacji |  | skasowany |  |  | Otwarcie drzwi stacji / (/skasowany)-(/) | S0215
S0216 | Otwarcie drzwi szafki sterowniczej |  | skasowany |  |  | Otwarcie drzwi szafki sterowniczej / (/skasowany)-(/) | S0216
S0217 | Otwarcie drzwi złącza kablowego |  | skasowany |  |  | Otwarcie drzwi złącza kablowego / (/skasowany)-(/) | S0217
S0218 | Pole w przeglądzie |  | skasowany |  |  | Pole w przeglądzie / (/skasowany)-(/) | S0218
S0219 | Pole w remoncie |  | skasowany |  |  | Pole w remoncie / (/skasowany)-(/) | S0219
S0219.1 | Pomieszczenie baterii akumulatorów - obecność wodoru, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Pomieszczenie baterii akumulatorów - obecność wodoru, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0219.1
S0219.2 | Pomieszczenie baterii akumulatorów - obecność wodoru, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Pomieszczenie baterii akumulatorów - obecność wodoru, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0219.2
S0220 | Pomieszczenie baterii akumulatorów - obniżona temperatura |  | skasowany |  |  | Pomieszczenie baterii akumulatorów - obniżona temperatura / (/skasowany)-(/) | S0220
S0221 | Pomieszczenie baterii akumulatorów - podwyższona temperatura |  | skasowany |  |  | Pomieszczenie baterii akumulatorów - podwyższona temperatura / (/skasowany)-(/) | S0221
S0221.1 | Pomieszczenie socjalne - podwyższone stężenie SF6, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Pomieszczenie socjalne - podwyższone stężenie SF6, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0221.1
S0221.2 | Pomieszczenie socjalne - podwyższone stężenie SF6, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Pomieszczenie socjalne - podwyższone stężenie SF6, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0221.2
S0221.3 | Pomieszczenie socjalne - podwyższone stężenie SF6, stopień 3 (Alarm) |  | skasowany |  |  | Pomieszczenie socjalne - podwyższone stężenie SF6, stopień 3 (Alarm) / (/skasowany)-(/) | S0221.3
S0221.4 | Pomieszczenie socjalne - uszkodzony czujnik gazu SF6 |  | skasowany |  |  | Pomieszczenie socjalne - uszkodzony czujnik gazu SF6 / (/skasowany)-(/) | S0221.4
S0222 | Potrzeby własne - zanik napięcia zasilania podstawowego |  | skasowany |  |  | Potrzeby własne - zanik napięcia zasilania podstawowego / (/skasowany)-(/) | S0222
S0223 | Potrzeby własne - zanik napięcia zasilania rezerwowego |  | skasowany |  |  | Potrzeby własne - zanik napięcia zasilania rezerwowego / (/skasowany)-(/) | S0223
S0224 | Potrzeby własne 400/230V AC - alarm |  | skasowany |  |  | Potrzeby własne 400/230V AC - alarm / (/skasowany)-(/) | S0224
S0225 | Potrzeby własne 400/230V AC - zakłócenie |  | skasowany |  |  | Potrzeby własne 400/230V AC - zakłócenie / (/skasowany)-(/) | S0225
S0226 | Potrzeby własne 400/230V AC - zanik napięcia |  | skasowany |  |  | Potrzeby własne 400/230V AC - zanik napięcia / (/skasowany)-(/) | S0226
S0227 | Pożar |  | skasowany |  |  | Pożar / (/skasowany)-(/) | S0227
S0227.1 | Praca równoległa dławików |  | skasowany |  |  | Praca równoległa dławików / (/skasowany)-(/) | S0227.1
S0228 | Prostownik nr 1 - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 1 - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0228
S0228 | Prostownik nr 2 - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 2 - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0228
S0228 | Prostownik nr 3 - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 3 - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0228
S0228 | Prostownik nr 4 - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 4 - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0228
S0229 | Prostownik nr 1 - obniźenie napięcia |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 1 - obniźenie napięcia / (/skasowany)-(/) | S0229
S0229 | Prostownik nr 2 - obniźenie napięcia |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 2 - obniźenie napięcia / (/skasowany)-(/) | S0229
S0229 | Prostownik nr 3 - obniźenie napięcia |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 3 - obniźenie napięcia / (/skasowany)-(/) | S0229
S0229 | Prostownik nr 4 - obniźenie napięcia |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 4 - obniźenie napięcia / (/skasowany)-(/) | S0229
S0230 | Prostownik nr 1 - przeciążenie |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 1 - przeciążenie / (/skasowany)-(/) | S0230
S0230 | Prostownik nr 2 - przeciążenie |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 2 - przeciążenie / (/skasowany)-(/) | S0230
S0230 | Prostownik nr 3 - przeciążenie |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 3 - przeciążenie / (/skasowany)-(/) | S0230
S0230 | Prostownik nr 4 - przeciążenie |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 4 - przeciążenie / (/skasowany)-(/) | S0230
S0231 | Prostownik nr 1 - uszkodzony |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 1 - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0231
S0231 | Prostownik nr 2 - uszkodzony |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 2 - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0231
S0231 | Prostownik nr 3 - uszkodzony |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 3 - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0231
S0231 | Prostownik nr 4 - uszkodzony |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 4 - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0231
S0232 | Prostownik nr 1 - zanik napięcia 230V AC |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 1 - zanik napięcia 230V AC / (/skasowany)-(/) | S0232
S0232 | Prostownik nr 2 - zanik napięcia 230V AC |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 2 - zanik napięcia 230V AC / (/skasowany)-(/) | S0232
S0232 | Prostownik nr 3 - zanik napięcia 230V AC |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 3 - zanik napięcia 230V AC / (/skasowany)-(/) | S0232
S0232 | Prostownik nr 4 - zanik napięcia 230V AC |  | skasowany |  |  | Prostownik nr 4 - zanik napięcia 230V AC / (/skasowany)-(/) | S0232
S0232.1 | Przedział oddzielający - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział oddzielający - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.1
S0232.2 | Przedział szynowy systemu A - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu A - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu B - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu B - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu C - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu C - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu D - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu D - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu E - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu E - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu F - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu F - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 1 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 1 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 2 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 2 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 3 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 3 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 4 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 4 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 5 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 5 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 6 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 6 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 1A - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 1A - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 2A - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 2A - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 3A - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 3A - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 4A - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 4A - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 5A - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 5A - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 6A - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 6A - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 1B - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 1B - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 2B - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 2B - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 3B - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 3B - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 4B - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 4B - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 5B - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 5B - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 6B - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 6B - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 1C - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 1C - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 2C - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 2C - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 3C - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 3C - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 4C - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 4C - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 5C - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 5C - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 6C - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 6C - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 1D - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 1D - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 2D - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 2D - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 3D - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 3D - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 4D - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 4D - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 5D - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 5D - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 6D - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 6D - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 1E - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 1E - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 2E - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 2E - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 3E - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 3E - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 4E - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 4E - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 5E - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 5E - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 6E - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 6E - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 1F - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 1F - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 2F - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 2F - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 3F - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 3F - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 4F - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 4F - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 5F - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 5F - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu 6F - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu 6F - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu A1 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu A1 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu A2 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu A2 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu A3 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu A3 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu A4 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu A4 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu A5 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu A5 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu A6 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu A6 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu B1 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu B1 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu B2 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu B2 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu B3 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu B3 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu B4 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu B4 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu B5 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu B5 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu B6 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu B6 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu C1 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu C1 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu C2 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu C2 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu C3 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu C3 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu C4 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu C4 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu C5 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu C5 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu C6 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu C6 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu D1 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu D1 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu D2 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu D2 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu D3 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu D3 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu D4 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu D4 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu D5 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu D5 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu D6 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu D6 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu E1 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu E1 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu E2 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu E2 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu E3 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu E3 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu E4 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu E4 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu E5 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu E5 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu E6 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu E6 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu F1 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu F1 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu F2 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu F2 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu F3 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu F3 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu F4 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu F4 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu F5 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu F5 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0232.2 | Przedział szynowy systemu F6 - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Przedział szynowy systemu F6 - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0232.2
S0233 | Przekładnik - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Przekładnik - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0233
S0234 | Przekładnik - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Przekładnik - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0234
S0235 | Przełącznik zaczepów transformatora - praca silnika |  | skasowany |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora - praca silnika / (/skasowany)-(/) | S0235
S0236 | Przełącznik zaczepów transformatora - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0236
S0236.1 | Przełącznik zaczepów transformatora - korba w napędzie |  | skasowany |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora - korba w napędzie / (/skasowany)-(/) | S0236.1
S0237 | Przełącznik zaczepów transformatora - maksymalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora - maksymalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0237
S0238 | Przełącznik zaczepów transformatora - minimalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora - minimalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0238
S0239 | Przełącznik zaczepów transformatora - odwilżacz - uszkodzony |  | skasowany |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora - odwilżacz - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0239
S0240 | Przełącznik zaczepów transformatora - uszkodzenie silnika |  | skasowany |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora - uszkodzenie silnika / (/skasowany)-(/) | S0240
S0241 | Przełącznik zaczepów transformatora - zakłócenie w pracy |  | skasowany |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora - zakłócenie w pracy / (/skasowany)-(/) | S0241
S0242 | Regulator baterii kondensatorów 1 - blokada/uszkodzenie |  | skasowany |  |  | Regulator baterii kondensatorów 1 - blokada/uszkodzenie / (/skasowany)-(/) | S0242
S0242 | Regulator baterii kondensatorów 2 - blokada/uszkodzenie |  | skasowany |  |  | Regulator baterii kondensatorów 2 - blokada/uszkodzenie / (/skasowany)-(/) | S0242
S0242 | Regulator baterii kondensatorów 3 - blokada/uszkodzenie |  | skasowany |  |  | Regulator baterii kondensatorów 3 - blokada/uszkodzenie / (/skasowany)-(/) | S0242
S0242 | Regulator baterii kondensatorów 4 - blokada/uszkodzenie |  | skasowany |  |  | Regulator baterii kondensatorów 4 - blokada/uszkodzenie / (/skasowany)-(/) | S0242
S0243 | Regulator dławika 1 - blokada/uszkodzenie |  | skasowany |  |  | Regulator dławika 1 - blokada/uszkodzenie / (/skasowany)-(/) | S0243
S0243 | Regulator dławika 2 - blokada/uszkodzenie |  | skasowany |  |  | Regulator dławika 2 - blokada/uszkodzenie / (/skasowany)-(/) | S0243
S0243 | Regulator dławika 3 - blokada/uszkodzenie |  | skasowany |  |  | Regulator dławika 3 - blokada/uszkodzenie / (/skasowany)-(/) | S0243
S0243 | Regulator dławika 4 - blokada/uszkodzenie |  | skasowany |  |  | Regulator dławika 4 - blokada/uszkodzenie / (/skasowany)-(/) | S0243
S0244 | Regulator dławika 1 - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Regulator dławika 1 - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0244
S0244 | Regulator dławika 2 - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Regulator dławika 2 - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0244
S0244 | Regulator dławika 3 - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Regulator dławika 3 - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0244
S0244 | Regulator dławika 4 - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Regulator dławika 4 - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0244
S0245 | Regulator napięcia transformatora - blokada/uszkodzenie |  | skasowany |  |  | Regulator napięcia transformatora - blokada/uszkodzenie / (/skasowany)-(/) | S0245
S0246 | Regulator napięcia transformatora - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Regulator napięcia transformatora - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0246
S0247 | Rejestrator zakłóceń - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Rejestrator zakłóceń - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0247
S0247.1 | Reklozer - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Reklozer - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0247.1
S0247.2 | Reklozer - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Reklozer - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0247.2
S0248 | Rezystory dociążajace - zanik napięcia |  | skasowany |  |  | Rezystory dociążajace - zanik napięcia / (/skasowany)-(/) | S0248
S0248.1 | Rozdzielnia potrzeb własnych 220VSDC - zbyt niskie napięcie |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia potrzeb własnych 220VSDC - zbyt niskie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0248.1
S0248.2 | Rozdzielnia potrzeb własnych 220VSDC - zbyt wysokie napięcie |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia potrzeb własnych 220VSDC - zbyt wysokie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0248.2
S0249 | Rozdzielnia 110kV - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 110kV - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0249
S0249 | Rozdzielnia 30kV - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 30kV - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0249
S0249 | Rozdzielnia 20kV - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 20kV - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0249
S0249 | Rozdzielnia 15kV - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 15kV - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0249
S0249 | Rozdzielnia 10kV - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 10kV - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0249
S0249 | Rozdzielnia 6kV - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 6kV - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0249
S0249 | Rozdzielnia 0,4kV - obniżenie ciśnienia SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 0,4kV - obniżenie ciśnienia SF6 / (/skasowany)-(/) | S0249
S0250 | Rozdzielnia 110kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 110kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0250
S0250 | Rozdzielnia 30kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 30kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0250
S0250 | Rozdzielnia 20kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 20kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0250
S0250 | Rozdzielnia 15kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 15kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0250
S0250 | Rozdzielnia 10kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 10kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0250
S0250 | Rozdzielnia 6kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 6kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0250
S0250 | Rozdzielnia 0,4kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 0,4kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0250
S0250.1 | Rozdzielnia 110kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 110kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0250.1
S0250.1 | Rozdzielnia 30kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 30kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0250.1
S0250.1 | Rozdzielnia 20kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 20kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0250.1
S0250.1 | Rozdzielnia 15kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 15kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0250.1
S0250.1 | Rozdzielnia 10kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 10kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0250.1
S0250.1 | Rozdzielnia 6kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 6kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0250.1
S0250.1 | Rozdzielnia 0,4kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 0,4kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0250.1
S0250.2 | Rozdzielnia 110kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 110kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) / (/skasowany)-(/) | S0250.2
S0250.2 | Rozdzielnia 30kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 30kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) / (/skasowany)-(/) | S0250.2
S0250.2 | Rozdzielnia 20kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 20kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) / (/skasowany)-(/) | S0250.2
S0250.2 | Rozdzielnia 15kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 15kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) / (/skasowany)-(/) | S0250.2
S0250.2 | Rozdzielnia 10kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 10kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) / (/skasowany)-(/) | S0250.2
S0250.2 | Rozdzielnia 6kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 6kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) / (/skasowany)-(/) | S0250.2
S0250.2 | Rozdzielnia 0,4kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 0,4kV - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) / (/skasowany)-(/) | S0250.2
S0250.3 | Rozdzielnia 110kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 110kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 / (/skasowany)-(/) | S0250.3
S0250.3 | Rozdzielnia 30kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 30kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 / (/skasowany)-(/) | S0250.3
S0250.3 | Rozdzielnia 20kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 20kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 / (/skasowany)-(/) | S0250.3
S0250.3 | Rozdzielnia 15kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 15kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 / (/skasowany)-(/) | S0250.3
S0250.3 | Rozdzielnia 10kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 10kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 / (/skasowany)-(/) | S0250.3
S0250.3 | Rozdzielnia 6kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 6kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 / (/skasowany)-(/) | S0250.3
S0250.3 | Rozdzielnia 0,4kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 0,4kV - uszkodzy czujnik gazu SF6 / (/skasowany)-(/) | S0250.3
S0251 | Rozdzielnia 110kV - wyłączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 110kV - wyłączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0251
S0251 | Rozdzielnia 30kV - wyłączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 30kV - wyłączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0251
S0251 | Rozdzielnia 20kV - wyłączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 20kV - wyłączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0251
S0251 | Rozdzielnia 15kV - wyłączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 15kV - wyłączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0251
S0251 | Rozdzielnia 10kV - wyłączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 10kV - wyłączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0251
S0251 | Rozdzielnia 6kV - wyłączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 6kV - wyłączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0251
S0251 | Rozdzielnia 0,4kV - wyłączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 0,4kV - wyłączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0251
S0252 | Rozdzielnia 110kV - załączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 110kV - załączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0252
S0252 | Rozdzielnia 30kV - załączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 30kV - załączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0252
S0252 | Rozdzielnia 20kV - załączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 20kV - załączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0252
S0252 | Rozdzielnia 15kV - załączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 15kV - załączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0252
S0252 | Rozdzielnia 10kV - załączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 10kV - załączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0252
S0252 | Rozdzielnia 6kV - załączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 6kV - załączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0252
S0252 | Rozdzielnia 0,4kV - załączenie od SZR |  | skasowany |  |  | Rozdzielnia 0,4kV - załączenie od SZR / (/skasowany)-(/) | S0252
S0253 | Rozłącznik - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253
S0253.1 | Rozłącznik - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.1
S0253.2 | Rozłącznik agregatu - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik agregatu - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.2
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 1A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 2A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 3A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 4A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 5A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 6A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 1B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 2B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 3B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 4B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 5B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 6B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 1C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 2C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 3C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 4C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 5C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 6C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 1D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 2D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 3D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 4D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 5D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 6D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 1E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 2E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 3E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 4E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 5E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 6E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 1F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 2F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 3F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 4F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 5F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji 6F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji A1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji A2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji A3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji A4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji A5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji A6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji B1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji B2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji B3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji B4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji B5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji B6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji C1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji C2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji C3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji C4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji C5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji C6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji D1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji D2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji D3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji D4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji D5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji D6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji E1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji E2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji E3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji E4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji E5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji E6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji F1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji F2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji F3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji F4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji F5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji F6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0253.3
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji A - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji B - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji C - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji D - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji E - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji F - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 1 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 2 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 3 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 4 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 5 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 6 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 1A - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1A - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 2A - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2A - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 3A - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3A - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 4A - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4A - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 5A - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5A - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 6A - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6A - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 1B - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1B - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 2B - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2B - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 3B - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3B - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 4B - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4B - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 5B - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5B - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 6B - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6B - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 1C - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1C - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 2C - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2C - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 3C - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3C - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 4C - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4C - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 5C - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5C - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 6C - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6C - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 1D - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1D - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 2D - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2D - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 3D - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3D - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 4D - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4D - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 5D - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5D - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 6D - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6D - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 1E - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1E - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 2E - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2E - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 3E - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3E - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 4E - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4E - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 5E - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5E - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 6E - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6E - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 1F - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 1F - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 2F - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 2F - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 3F - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 3F - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 4F - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 4F - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 5F - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 5F - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji 6F - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji 6F - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji A1 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A1 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji A2 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A2 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji A3 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A3 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji A4 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A4 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji A5 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A5 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji A6 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji A6 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji B1 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B1 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji B2 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B2 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji B3 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B3 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji B4 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B4 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji B5 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B5 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji B6 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji B6 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji C1 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C1 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji C2 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C2 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji C3 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C3 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji C4 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C4 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji C5 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C5 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji C6 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji C6 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji D1 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D1 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji D2 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D2 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji D3 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D3 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji D4 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D4 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji D5 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D5 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji D6 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji D6 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji E1 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E1 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji E2 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E2 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji E3 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E3 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji E4 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E4 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji E5 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E5 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji E6 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji E6 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji F1 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F1 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji F2 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F2 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji F3 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F3 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji F4 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F4 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji F5 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F5 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji F6 - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Rozłącznik zasilania sekcji F6 - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0253.4
S0254 | Separator oleju - awaria |  | skasowany |  |  | Separator oleju - awaria / (/skasowany)-(/) | S0254
S0254 | Separator oleju 1 - awaria |  | skasowany |  |  | Separator oleju 1 - awaria / (/skasowany)-(/) | S0254
S0254 | Separator oleju 2 - awaria |  | skasowany |  |  | Separator oleju 2 - awaria / (/skasowany)-(/) | S0254
S0255 | Separator oleju - maksymalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Separator oleju - maksymalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0255
S0255 | Separator oleju 1 - maksymalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Separator oleju 1 - maksymalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0255
S0255 | Separator oleju 2 - maksymalny poziom oleju |  | skasowany |  |  | Separator oleju 2 - maksymalny poziom oleju / (/skasowany)-(/) | S0255
S0256 | Separator oleju - maksymalny poziom wody |  | skasowany |  |  | Separator oleju - maksymalny poziom wody / (/skasowany)-(/) | S0256
S0256 | Separator oleju 1 - maksymalny poziom wody |  | skasowany |  |  | Separator oleju 1 - maksymalny poziom wody / (/skasowany)-(/) | S0256
S0256 | Separator oleju 2 - maksymalny poziom wody |  | skasowany |  |  | Separator oleju 2 - maksymalny poziom wody / (/skasowany)-(/) | S0256
S0257 | Separator oleju - przepełnienie |  | skasowany |  |  | Separator oleju - przepełnienie / (/skasowany)-(/) | S0257
S0257 | Separator oleju 1 - przepełnienie |  | skasowany |  |  | Separator oleju 1 - przepełnienie / (/skasowany)-(/) | S0257
S0257 | Separator oleju 2 - przepełnienie |  | skasowany |  |  | Separator oleju 2 - przepełnienie / (/skasowany)-(/) | S0257
S0258 | Separator oleju - wyłączenie zasilania pompy |  | skasowany |  |  | Separator oleju - wyłączenie zasilania pompy / (/skasowany)-(/) | S0258
S0258 | Separator oleju 1 - wyłączenie zasilania pompy |  | skasowany |  |  | Separator oleju 1 - wyłączenie zasilania pompy / (/skasowany)-(/) | S0258
S0258 | Separator oleju 2 - wyłączenie zasilania pompy |  | skasowany |  |  | Separator oleju 2 - wyłączenie zasilania pompy / (/skasowany)-(/) | S0258
S0259 | Separator oleju - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Separator oleju - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0259
S0259 | Separator oleju 1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Separator oleju 1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0259
S0259 | Separator oleju 2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Separator oleju 2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0259
S0260 | Skasowanie sygnalizacji |  | skasowany |  |  | Skasowanie sygnalizacji / (/skasowany)-(/) | S0260
S0261 | Skrajne dolne położenie przełącznika zaczepów |  | skasowany |  |  | Skrajne dolne położenie przełącznika zaczepów / (/skasowany)-(/) | S0261
S0262 | Skrajne górne położenie przełącznika zaczepów |  | skasowany |  |  | Skrajne górne położenie przełącznika zaczepów / (/skasowany)-(/) | S0262
S0263 | Sonda temperatorowa - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Sonda temperatorowa - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0263
S0264 | Stanowisko SSiN w stacji - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Stanowisko SSiN w stacji - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0264
S0265 | Sterowanie z elektrowni |  | skasowany |  |  | Sterowanie z elektrowni / (/skasowany)-(/) | S0265
S0266 | Sterownik pola - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Sterownik pola - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0266
S0267 | Sterownik pola - uszkodzony |  | skasowany |  |  | Sterownik pola - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0267
S0268 | Sterownik telemechaniki - uszkodzony |  | skasowany |  |  | Sterownik telemechaniki - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0268
S0268.1 | Stycznik AWSC - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Stycznik AWSC - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0268.1
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 1 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 1 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 2 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 2 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 3 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 3 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 4 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 4 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 5 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 5 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 6 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 6 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 7 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 7 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 8 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 8 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 9 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 9 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 10 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 10 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 11 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 11 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 12 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 12 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 13 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 13 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 14 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 14 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 15 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 15 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 16 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 16 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 17 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 17 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 18 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 18 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 19 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 19 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 20 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 20 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 21 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 21 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 22 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 22 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 23 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 23 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 24 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 24 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 25 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 25 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 26 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 26 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 27 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 27 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 28 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 28 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 29 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 29 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 30 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 30 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 31 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 31 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 32 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 32 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 33 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 33 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 34 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 34 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 35 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 35 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 36 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 36 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 37 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 37 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 38 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 38 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 39 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 39 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 40 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 40 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 41 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 41 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 42 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 42 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 43 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 43 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 44 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 44 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 45 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 45 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 46 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 46 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 47 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 47 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 48 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 48 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 49 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 49 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 50 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 50 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 51 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 51 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 52 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 52 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 53 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 53 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 54 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 54 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 55 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 55 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 56 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 56 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 57 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 57 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 58 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 58 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 59 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 59 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu 60 |  | skasowany |  |  | Sygnalizacja zwarcia w polu 60 / (/skasowany)-(/) | S0269
S0269.1 | System Detekcji Wodoru - uszkodzony |  | skasowany |  |  | System Detekcji Wodoru - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0269.1
S0269.2 | System Lokalizacji Doziemień - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | System Lokalizacji Doziemień - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0269.2
S0269.3 | System SSWiN - budynek - włamanie |  | skasowany |  |  | System SSWiN - budynek - włamanie / (/skasowany)-(/) | S0269.3
S0270 | System SSWiN - sabotaż |  | skasowany |  |  | System SSWiN - sabotaż / (/skasowany)-(/) | S0270
S0270.1 | System SSWiN - teren - włamanie |  | skasowany |  |  | System SSWiN - teren - włamanie / (/skasowany)-(/) | S0270.1
S0271 | System SSWiN - włamanie |  | skasowany |  |  | System SSWiN - włamanie / (/skasowany)-(/) | S0271
S0272 | Szafka kablowa - brak ogrzewania |  | skasowany |  |  | Szafka kablowa - brak ogrzewania / (/skasowany)-(/) | S0272
S0274 | Szyny zbiorcze rozdzielni 110kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 110kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0274
S0274 | Szyny zbiorcze rozdzielni 30kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 30kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0274
S0274 | Szyny zbiorcze rozdzielni 20kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 20kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0274
S0274 | Szyny zbiorcze rozdzielni 15kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 15kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0274
S0274 | Szyny zbiorcze rozdzielni 10kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 10kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0274
S0274 | Szyny zbiorcze rozdzielni 6kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 6kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0274
S0275 | Szyny zbiorcze rozdzielni 110kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 110kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0275
S0275 | Szyny zbiorcze rozdzielni 30kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 30kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0275
S0275 | Szyny zbiorcze rozdzielni 20kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 20kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0275
S0275 | Szyny zbiorcze rozdzielni 15kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 15kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0275
S0275 | Szyny zbiorcze rozdzielni 10kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 10kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0275
S0275 | Szyny zbiorcze rozdzielni 6kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 6kV - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0275
S0276 | Szyny zbiorcze rozdzielni 110kV - zanik napięcia |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 110kV - zanik napięcia / (/skasowany)-(/) | S0276
S0276 | Szyny zbiorcze rozdzielni 30kV - zanik napięcia |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 30kV - zanik napięcia / (/skasowany)-(/) | S0276
S0276 | Szyny zbiorcze rozdzielni 20kV - zanik napięcia |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 20kV - zanik napięcia / (/skasowany)-(/) | S0276
S0276 | Szyny zbiorcze rozdzielni 15kV - zanik napięcia |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 15kV - zanik napięcia / (/skasowany)-(/) | S0276
S0276 | Szyny zbiorcze rozdzielni 10kV - zanik napięcia |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 10kV - zanik napięcia / (/skasowany)-(/) | S0276
S0276 | Szyny zbiorcze rozdzielni 6kV - zanik napięcia |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 6kV - zanik napięcia / (/skasowany)-(/) | S0276
S0277 | Szyny zbiorcze rozdzielni 110kV - zbyt niskie napięcie |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 110kV - zbyt niskie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0277
S0277 | Szyny zbiorcze rozdzielni 30kV - zbyt niskie napięcie |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 30kV - zbyt niskie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0277
S0277 | Szyny zbiorcze rozdzielni 20kV - zbyt niskie napięcie |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 20kV - zbyt niskie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0277
S0277 | Szyny zbiorcze rozdzielni 15kV - zbyt niskie napięcie |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 15kV - zbyt niskie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0277
S0277 | Szyny zbiorcze rozdzielni 10kV - zbyt niskie napięcie |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 10kV - zbyt niskie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0277
S0277 | Szyny zbiorcze rozdzielni 6kV - zbyt niskie napięcie |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 6kV - zbyt niskie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0277
S0278 | Szyny zbiorcze rozdzielni 110kV - zbyt wysokie napięcie |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 110kV - zbyt wysokie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0278
S0278 | Szyny zbiorcze rozdzielni 30kV - zbyt wysokie napięcie |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 30kV - zbyt wysokie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0278
S0278 | Szyny zbiorcze rozdzielni 20kV - zbyt wysokie napięcie |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 20kV - zbyt wysokie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0278
S0278 | Szyny zbiorcze rozdzielni 15kV - zbyt wysokie napięcie |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 15kV - zbyt wysokie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0278
S0278 | Szyny zbiorcze rozdzielni 10kV - zbyt wysokie napięcie |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 10kV - zbyt wysokie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0278
S0278 | Szyny zbiorcze rozdzielni 6kV - zbyt wysokie napięcie |  | skasowany |  |  | Szyny zbiorcze rozdzielni 6kV - zbyt wysokie napięcie / (/skasowany)-(/) | S0278
S0279 | Telepomiary - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Telepomiary - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0279
S0279.1 | TEN - podwyższone stężenie SF6, stopień 1 |  | skasowany |  |  | TEN - podwyższone stężenie SF6, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0279.1
S0279.2 | TEN - podwyższone stężenie SF6, stopień 2 |  | skasowany |  |  | TEN - podwyższone stężenie SF6, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0279.2
S0279.3 | TEN - podwyższone stężenie SF6, stopień 3(Alarm) |  | skasowany |  |  | TEN - podwyższone stężenie SF6, stopień 3(Alarm) / (/skasowany)-(/) | S0279.3
S0279.4 | TEN - uszkodzony czujnik gazu SF6 |  | skasowany |  |  | TEN - uszkodzony czujnik gazu SF6 / (/skasowany)-(/) | S0279.4
S0279.5 | Tłumienie ferrorezonansu - uszkodzenie w obwodzie 3U0 |  | skasowany |  |  | Tłumienie ferrorezonansu - uszkodzenie w obwodzie 3U0 / (/skasowany)-(/) | S0279.5
S0280 | Transformator - maksymalny poziom oleju w kadzi |  | skasowany |  |  | Transformator - maksymalny poziom oleju w kadzi / (/skasowany)-(/) | S0280
S0281 | Transformator - minimalny poziom oleju w kadzi |  | skasowany |  |  | Transformator - minimalny poziom oleju w kadzi / (/skasowany)-(/) | S0281
S0282 | Transformator - odwilżacz - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | Transformator - odwilżacz - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0282
S0283 | Transformator - odwilżacz - uszkodzony |  | skasowany |  |  | Transformator - odwilżacz - uszkodzony / (/skasowany)-(/) | S0283
S0284 | Transformator - przeciążenie, 1 stopień |  | skasowany |  |  | Transformator - przeciążenie, 1 stopień / (/skasowany)-(/) | S0284
S0285 | Transformator - przeciążenie, 2 stopień |  | skasowany |  |  | Transformator - przeciążenie, 2 stopień / (/skasowany)-(/) | S0285
S0286 | Transformator - przekroczenie dopuszczalnej temperatury |  | skasowany |  |  | Transformator - przekroczenie dopuszczalnej temperatury / (/skasowany)-(/) | S0286
S0287 | Transformator - brak zasilania wentylatorów |  | skasowany |  |  | Transformator - brak zasilania wentylatorów / (/skasowany)-(/) | S0287
S0288 | Transformator - wentylatory, grupa 1 - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Transformator - wentylatory, grupa 1 - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0288
S0289 | Transformator - wentylatory, grupa 2 - uszkodzona |  | skasowany |  |  | Transformator - wentylatory, grupa 2 - uszkodzona / (/skasowany)-(/) | S0289
S0290 | Up |  | skasowany |  |  | Up / (/skasowany)-(/) | S0290
S0291 | Up - Rozdzielnia 110kV |  | skasowany |  |  | Up - Rozdzielnia 110kV / (/skasowany)-(/) | S0291
S0291 | Up - Rozdzielnia 30kV |  | skasowany |  |  | Up - Rozdzielnia 30kV / (/skasowany)-(/) | S0291
S0291 | Up - Rozdzielnia 20kV |  | skasowany |  |  | Up - Rozdzielnia 20kV / (/skasowany)-(/) | S0291
S0291 | Up - Rozdzielnia 15kV |  | skasowany |  |  | Up - Rozdzielnia 15kV / (/skasowany)-(/) | S0291
S0291 | Up - Rozdzielnia 10kV |  | skasowany |  |  | Up - Rozdzielnia 10kV / (/skasowany)-(/) | S0291
S0291 | Up - Rozdzielnia 6kV |  | skasowany |  |  | Up - Rozdzielnia 6kV / (/skasowany)-(/) | S0291
S0292 | UPS - awaria falownika |  | skasowany |  |  | UPS - awaria falownika / (/skasowany)-(/) | S0292
S0293 | UPS - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | UPS - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0293
S0294 | UPS - praca z baterii |  | skasowany |  |  | UPS - praca z baterii / (/skasowany)-(/) | S0294
S0295 | UPS - praca z BYPASS |  | skasowany |  |  | UPS - praca z BYPASS / (/skasowany)-(/) | S0295
S0296 | UPS - przeciążenie falownika |  | skasowany |  |  | UPS - przeciążenie falownika / (/skasowany)-(/) | S0296
S0296.1 | Uszkodzenie w obwodach DC |  | skasowany |  |  | Uszkodzenie w obwodach DC / (/skasowany)-(/) | S0296.1
S0297 | Uszkodzenie w obowdach pomiarowych 100V AC |  | skasowany |  |  | Uszkodzenie w obowdach pomiarowych 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0297
S0298 | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 |  | skasowany |  |  | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 / (/skasowany)-(/) | S0298
S0298.1 | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 110kV |  | skasowany |  |  | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 110kV / (/skasowany)-(/) | S0298.1
S0298.1 | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 30kV |  | skasowany |  |  | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 30kV / (/skasowany)-(/) | S0298.1
S0298.1 | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 20kV |  | skasowany |  |  | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 20kV / (/skasowany)-(/) | S0298.1
S0298.1 | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 15kV |  | skasowany |  |  | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 15kV / (/skasowany)-(/) | S0298.1
S0298.1 | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 10kV |  | skasowany |  |  | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 10kV / (/skasowany)-(/) | S0298.1
S0298.1 | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 6kV |  | skasowany |  |  | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 6kV / (/skasowany)-(/) | S0298.1
S0298.1 | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 0,4kV |  | skasowany |  |  | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji 0,4kV / (/skasowany)-(/) | S0298.1
S0299 | Uziemnik linii - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik linii - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0299
S0299.1 | Uziemnik linii - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Uziemnik linii - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0299.1
S0300 | Uziemnik linii - sterowanie |  | skasowany |  |  | Uziemnik linii - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0300
S0301 | Uziemnik pola - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0301
S0301.1 | Uziemnik pola - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0301.1
S0302 | Uziemnik pola - sterowanie |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0302
S0302.1 | Uziemnik pola od linii - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od linii - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.1
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 1A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 1A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 2A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 2A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 3A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 3A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 4A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 4A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 5A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 5A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 6A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 6A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 1B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 1B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 2B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 2B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 3B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 3B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 4B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 4B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 5B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 5B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 6B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 6B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 1C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 1C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 2C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 2C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 3C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 3C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 4C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 4C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 5C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 5C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 6C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 6C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 1D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 1D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 2D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 2D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 3D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 3D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 4D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 4D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 5D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 5D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 6D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 6D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 1E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 1E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 2E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 2E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 3E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 3E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 4E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 4E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 5E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 5E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 6E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 6E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 1F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 1F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 2F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 2F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 3F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 3F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 4F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 4F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 5F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 5F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji 6F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji 6F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji A1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji A1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji A2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji A2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji A3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji A3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji A4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji A4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji A5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji A5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji A6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji A6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji B1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji B1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji B2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji B2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji B3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji B3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji B4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji B4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji B5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji B5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji B6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji B6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji C1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji C1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji C2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji C2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji C3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji C3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji C4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji C4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji C5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji C5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji C6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji C6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji D1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji D1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji D2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji D2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji D3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji D3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji D4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji D4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji D5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji D5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji D6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji D6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji E1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji E1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji E2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji E2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji E3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji E3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji E4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji E4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji E5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji E5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji E6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji E6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji F1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji F1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji F2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji F2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji F3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji F3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji F4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji F4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji F5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji F5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji F6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od sekcji F6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.2
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 1A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 1A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 2A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 2A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 3A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 3A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 4A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 4A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 5A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 5A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 6A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 6A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 1B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 1B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 2B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 2B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 3B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 3B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 4B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 4B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 5B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 5B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 6B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 6B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 1C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 1C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 2C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 2C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 3C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 3C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 4C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 4C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 5C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 5C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 6C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 6C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 1D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 1D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 2D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 2D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 3D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 3D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 4D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 4D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 5D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 5D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 6D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 6D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 1E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 1E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 2E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 2E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 3E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 3E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 4E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 4E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 5E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 5E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 6E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 6E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 1F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 1F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 2F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 2F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 3F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 3F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 4F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 4F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 5F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 5F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu 6F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu 6F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu A1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu A1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu A2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu A2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu A3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu A3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu A4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu A4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu A5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu A5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu A6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu A6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu B1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu B1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu B2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu B2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu B3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu B3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu B4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu B4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu B5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu B5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu B6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu B6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu C1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu C1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu C2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu C2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu C3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu C3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu C4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu C4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu C5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu C5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu C6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu C6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu D1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu D1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu D2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu D2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu D3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu D3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu D4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu D4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu D5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu D5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu D6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu D6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu E1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu E1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu E2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu E2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu E3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu E3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu E4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu E4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu E5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu E5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu E6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu E6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu F1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu F1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu F2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu F2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu F3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu F3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu F4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu F4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu F5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu F5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu F6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od systemu F6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0302.3
S0303 | Uziemnik pola od szyn - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od szyn - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0303
S0304 | Uziemnik pola od szyn - sterowanie |  | skasowany |  |  | Uziemnik pola od szyn - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0304
S0304.1 | Uziemnik sekcji A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 1A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 1A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 2A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 2A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 3A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 3A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 4A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 4A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 5A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 5A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 6A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 6A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 1B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 1B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 2B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 2B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 3B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 3B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 4B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 4B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 5B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 5B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 6B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 6B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 1C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 1C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 2C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 2C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 3C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 3C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 4C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 4C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 5C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 5C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 6C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 6C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 1D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 1D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 2D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 2D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 3D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 3D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 4D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 4D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 5D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 5D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 6D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 6D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 1E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 1E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 2E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 2E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 3E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 3E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 4E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 4E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 5E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 5E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 6E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 6E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 1F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 1F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 2F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 2F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 3F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 3F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 4F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 4F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 5F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 5F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji 6F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji 6F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji A1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji A1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji A2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji A2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji A3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji A3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji A4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji A4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji A5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji A5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji A6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji A6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji B1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji B1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji B2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji B2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji B3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji B3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji B4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji B4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji B5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji B5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji B6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji B6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji C1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji C1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji C2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji C2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji C3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji C3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji C4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji C4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji C5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji C5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji C6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji C6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji D1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji D1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji D2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji D2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji D3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji D3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji D4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji D4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji D5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji D5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji D6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji D6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji E1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji E1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji E2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji E2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji E3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji E3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji E4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji E4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji E5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji E5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji E6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji E6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji F1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji F1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji F2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji F2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji F3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji F3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji F4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji F4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji F5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji F5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.1 | Uziemnik sekcji F6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik sekcji F6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.1
S0304.2 | Uziemnik systemu A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 1A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 1A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 2A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 2A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 3A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 3A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 4A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 4A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 5A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 5A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 6A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 6A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 1B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 1B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 2B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 2B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 3B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 3B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 4B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 4B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 5B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 5B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 6B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 6B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 1C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 1C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 2C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 2C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 3C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 3C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 4C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 4C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 5C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 5C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 6C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 6C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 1D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 1D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 2D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 2D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 3D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 3D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 4D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 4D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 5D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 5D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 6D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 6D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 1E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 1E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 2E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 2E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 3E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 3E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 4E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 4E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 5E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 5E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 6E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 6E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 1F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 1F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 2F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 2F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 3F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 3F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 4F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 4F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 5F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 5F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu 6F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu 6F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu A1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu A1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu A2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu A2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu A3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu A3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu A4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu A4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu A5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu A5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu A6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu A6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu B1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu B1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu B2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu B2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu B3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu B3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu B4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu B4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu B5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu B5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu B6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu B6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu C1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu C1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu C2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu C2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu C3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu C3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu C4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu C4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu C5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu C5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu C6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu C6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu D1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu D1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu D2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu D2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu D3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu D3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu D4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu D4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu D5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu D5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu D6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu D6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu E1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu E1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu E2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu E2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu E3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu E3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu E4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu E4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu E5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu E5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu E6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu E6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu F1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu F1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu F2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu F2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu F3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu F3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu F4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu F4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu F5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu F5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.2 | Uziemnik systemu F6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik systemu F6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.2
S0304.3 | Uziemnik szyn - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik szyn - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0304.3
S0305 | Uziemnik szyn - uszkodzenie w obwodach napędu |  | skasowany |  |  | Uziemnik szyn - uszkodzenie w obwodach napędu / (/skasowany)-(/) | S0305
S0305.1 | Uziemnik szyny obejściowej - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik szyny obejściowej - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0305.1
S0306 | Uziemnik transformatora - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Uziemnik transformatora - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0306
S0307 | Uziemnik transformatora - sterowanie |  | skasowany |  |  | Uziemnik transformatora - sterowanie / (/skasowany)-(/) | S0307
S0308 | Uziemniki - brak ogrzewania szafek napędów |  | skasowany |  |  | Uziemniki - brak ogrzewania szafek napędów / (/skasowany)-(/) | S0308
S0309 | Uziemniki - brak zasilania napędów |  | skasowany |  |  | Uziemniki - brak zasilania napędów / (/skasowany)-(/) | S0309
S0310 | Wkładka bezpiecznikowa nN - przepalona |  | skasowany |  |  | Wkładka bezpiecznikowa nN - przepalona / (/skasowany)-(/) | S0310
S0311 | Wkładka bezpiecznikowa SN - przepalona |  | skasowany |  |  | Wkładka bezpiecznikowa SN - przepalona / (/skasowany)-(/) | S0311
S0312 | Wyłączenie od elektrowni |  | skasowany |  |  | Wyłączenie od elektrowni / (/skasowany)-(/) | S0312
S0313 | Wyłączenie od odbiorcy |  | skasowany |  |  | Wyłączenie od odbiorcy / (/skasowany)-(/) | S0313
S0314 | Wyłączenie od zabezpieczeń bloku |  | skasowany |  |  | Wyłączenie od zabezpieczeń bloku / (/skasowany)-(/) | S0314
S0315 | Wyłączenie od zabezpieczeń TPW 1 |  | skasowany |  |  | Wyłączenie od zabezpieczeń TPW 1 / (/skasowany)-(/) | S0315
S0315 | Wyłączenie od zabezpieczeń TPW 2 |  | skasowany |  |  | Wyłączenie od zabezpieczeń TPW 2 / (/skasowany)-(/) | S0315
S0315 | Wyłączenie od zabezpieczeń TPW 3 |  | skasowany |  |  | Wyłączenie od zabezpieczeń TPW 3 / (/skasowany)-(/) | S0315
S0315 | Wyłączenie od zabezpieczeń TPW 4 |  | skasowany |  |  | Wyłączenie od zabezpieczeń TPW 4 / (/skasowany)-(/) | S0315
S0316 | Wyłączenie od zespołu kompensacyjnego |  | skasowany |  |  | Wyłączenie od zespołu kompensacyjnego / (/skasowany)-(/) | S0316
S0317 | Wyłączenie operacyjne sterownikiem z nastawni |  | skasowany |  |  | Wyłączenie operacyjne sterownikiem z nastawni / (/skasowany)-(/) | S0317
S0318 | Wyłączenie pola - impuls od pola transformatora |  | skasowany |  |  | Wyłączenie pola - impuls od pola transformatora / (/skasowany)-(/) | S0318
S0319 | Wyłączenie pola przyciskiem awaryjnym |  | skasowany |  |  | Wyłączenie pola przyciskiem awaryjnym / (/skasowany)-(/) | S0319
S0320 | Wyłącznik - blokada sterowania |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - blokada sterowania / (/skasowany)-(/) | S0320
S0321 | Wyłącznik - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0321
S0322 | Wyłącznik - brak ogrzewania szafki napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - brak ogrzewania szafki napędu / (/skasowany)-(/) | S0322
S0323 | Wyłącznik - brak zasilania napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - brak zasilania napędu / (/skasowany)-(/) | S0323
S0323.1 | Wyłącznik - drzwi przedziału otwarte |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - drzwi przedziału otwarte / (/skasowany)-(/) | S0323.1
S0324 | Wyłącznik - mechaniczna blokada |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - mechaniczna blokada / (/skasowany)-(/) | S0324
S0325 | Wyłącznik - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, 1 stopień |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, 1 stopień / (/skasowany)-(/) | S0325
S0326 | Wyłącznik - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, 2 stopień |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, 2 stopień / (/skasowany)-(/) | S0326
S0327 | Wyłącznik - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0327
S0327.1 | Wyłącznik - sterowanie w pozycji lokalne - zablokowane wyłączenie od EAZ w polu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - sterowanie w pozycji lokalne - zablokowane wyłączenie od EAZ w polu / (/skasowany)-(/) | S0327.1
S0327.2 | Wyłącznik - uszkodzenie w obwodzie sterowania |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - uszkodzenie w obwodzie sterowania / (/skasowany)-(/) | S0327.2
S0328 | Wyłącznik - uszkodzenie w obwodzie zbrojenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - uszkodzenie w obwodzie zbrojenia / (/skasowany)-(/) | S0328
S0328.1 | Wyłącznik - zakłócenie w pracy - sygnał zbiorczy |  | skasowany |  |  | Wyłącznik - zakłócenie w pracy - sygnał zbiorczy / (/skasowany)-(/) | S0328.1
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 1A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 2A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 3A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 4A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 5A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 6A - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6A - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 1B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 2B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 3B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 4B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 5B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 6B - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6B - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 1C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 2C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 3C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 4C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 5C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 6C - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6C - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 1D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 2D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 3D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 4D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 5D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 6D - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6D - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 1E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 2E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 3E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 4E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 5E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 6E - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6E - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 1F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 2F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 3F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 4F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 5F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji 6F - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6F - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji A1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji A2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji A3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji A4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji A5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji A6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji B1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji B2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji B3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji B4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji B5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji B6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji C1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji C2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji C3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji C4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji C5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji C6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji D1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji D2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji D3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji D4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji D5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji D6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji E1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji E2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji E3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji E4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji E5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji E6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji F1 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F1 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji F2 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F2 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji F3 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F3 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji F4 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F4 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji F5 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F5 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji F6 - błąd położenia |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F6 - błąd położenia / (/skasowany)-(/) | S0328.2
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji A - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji B - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji C - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji D - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji E - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji F - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 1 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 2 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 3 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 4 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 5 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 6 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 1A - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1A - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 2A - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2A - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 3A - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3A - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 4A - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4A - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 5A - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5A - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 6A - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6A - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 1B - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1B - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 2B - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2B - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 3B - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3B - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 4B - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4B - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 5B - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5B - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 6B - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6B - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 1C - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1C - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 2C - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2C - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 3C - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3C - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 4C - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4C - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 5C - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5C - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 6C - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6C - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 1D - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1D - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 2D - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2D - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 3D - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3D - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 4D - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4D - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 5D - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5D - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 6D - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6D - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 1E - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1E - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 2E - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2E - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 3E - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3E - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 4E - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4E - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 5E - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5E - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 6E - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6E - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 1F - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 1F - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 2F - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 2F - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 3F - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 3F - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 4F - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 4F - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 5F - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 5F - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji 6F - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji 6F - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji A1 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A1 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji A2 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A2 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji A3 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A3 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji A4 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A4 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji A5 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A5 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji A6 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji A6 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji B1 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B1 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji B2 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B2 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji B3 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B3 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji B4 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B4 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji B5 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B5 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji B6 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji B6 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji C1 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C1 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji C2 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C2 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji C3 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C3 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji C4 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C4 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji C5 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C5 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji C6 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji C6 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji D1 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D1 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji D2 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D2 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji D3 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D3 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji D4 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D4 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji D5 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D5 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji D6 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji D6 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji E1 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E1 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji E2 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E2 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji E3 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E3 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji E4 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E4 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji E5 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E5 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji E6 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji E6 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji F1 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F1 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji F2 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F2 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji F3 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F3 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji F4 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F4 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji F5 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F5 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji F6 - rozbrojenie napędu |  | skasowany |  |  | Wyłącznik zasilania sekcji F6 - rozbrojenie napędu / (/skasowany)-(/) | S0328.3
S0328.4 | Zabezpieczenia - impuls z drugiego końca linii |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenia - impuls z drugiego końca linii / (/skasowany)-(/) | S0328.4
S0329 | Zabezpieczenie autonomiczne - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie autonomiczne - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0329
S0330 | Zabezpieczenie autonomiczne - rozładowany zasobnik |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie autonomiczne - rozładowany zasobnik / (/skasowany)-(/) | S0330
S0331 | Zabezpieczenie autonomiczne - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie autonomiczne - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0331
S0332 | Zabezpieczenie autonomiczne - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie autonomiczne - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0332
S0333 | Zabezpieczenie autonomiczne - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie autonomiczne - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0333
S0334 | Zabezpieczenie częstotliwościowe - kryterium df/dt - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie częstotliwościowe - kryterium df/dt - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0334
S0335 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe dławika - 1 stopień - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe dławika - 1 stopień - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0335
S0336 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe dławika - 2 stopień - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe dławika - 2 stopień - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0336
S0337 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe kadzi - 1 stopień - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe kadzi - 1 stopień - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0337
S0338 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe kadzi - 2 stopień - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe kadzi - 2 stopień - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0338
S0339 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe przełącznika zaczepów - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe przełącznika zaczepów - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0339
S0340 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe TPW - 1 stopień - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe TPW - 1 stopień - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0340
S0341 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe TPW - 2 stopień - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe TPW - 2 stopień - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0341
S0342 | Zabezpieczenie łukoochronne - brak napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - brak napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0342
S0343 | Zabezpieczenie łukoochronne - brak zasilania |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - brak zasilania / (/skasowany)-(/) | S0343
S0344 | Zabezpieczenie łukoochronne - kryterium napięciowe - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - kryterium napięciowe - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0344
S0345 | Zabezpieczenie łukoochronne - kryterium optyczne - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - kryterium optyczne - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0345
S0345.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - kryterium prądowe - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - kryterium prądowe - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0345.1
S0346 | Zabezpieczenie łukoochronne - łączność z jednostkami polowymi zerwana |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - łączność z jednostkami polowymi zerwana / (/skasowany)-(/) | S0346
S0347 | Zabezpieczenie łukoochronne - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0347
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1A / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2A / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3A / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4A / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5A / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6A / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1B / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2B / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3B / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4B / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5B / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6B / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1C / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2C / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3C / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4C / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5C / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6C / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1D / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2D / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3D / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4D / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5D / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6D / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1E / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2E / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3E / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4E / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5E / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6E / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 1F / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 2F / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 3F / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 4F / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 5F / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja 6F / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A1 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A2 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A3 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A4 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A5 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja A6 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B1 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B2 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B3 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B4 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B5 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja B6 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C1 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C2 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C3 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C4 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C5 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja C6 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D1 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D2 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D3 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D4 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D5 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja D6 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E1 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E2 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E3 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E4 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E5 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja E6 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F1 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F2 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F3 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F4 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F5 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja F6 / (/skasowany)-(/) | S0348
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1A / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2A / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3A / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4A / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5A / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6A / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1B / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2B / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3B / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4B / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5B / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6B / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1C / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2C / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3C / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4C / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5C / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6C / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1D / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2D / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3D / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4D / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5D / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6D / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1E / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2E / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3E / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4E / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5E / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6E / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 1F / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 2F / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 3F / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 4F / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 5F / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system 6F / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A1 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A2 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A3 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A4 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A5 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system A6 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B1 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B2 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B3 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B4 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B5 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system B6 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C1 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C2 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C3 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C4 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C5 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system C6 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D1 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D2 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D3 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D4 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D5 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system D6 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E1 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E2 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E3 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E4 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E5 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system E6 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F1 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F2 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F3 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F4 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F5 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system F6 / (/skasowany)-(/) | S0349
S0349.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział przyłączowy - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział przyłączowy - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0349.1
S0350 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział przyłączowy pola odpływowego - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział przyłączowy pola odpływowego - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0350
S0351 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział przyłączowy pola zasilającego - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział przyłączowy pola zasilającego - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0351
S0352 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział członu ruchomego - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział członu ruchomego - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 1F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 2F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 3F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 4F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 5F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu 6F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu A6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu B6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu C6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu D6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu E6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu F6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.1
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 1F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 2F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 3F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 4F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 5F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu 6F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu A6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu B6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu C6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu D6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu E6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu F6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.2
S0352.3 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział wyłącznikowy - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział wyłącznikowy - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0352.3
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 1F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 2F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 3F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 4F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 5F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja 6F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja A6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja B6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja C6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja D6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja E6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja F6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0353
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 1F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 2F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 3F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 4F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 5F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system 6F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system A1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system A1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system A2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system A2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system A3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system A3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system A4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system A4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system A5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system A5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system A6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system A6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system B1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system B1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system B2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system B2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system B3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system B3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system B4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system B4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system B5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system B5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system B6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system B6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system C1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system C1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system C2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system C2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system C3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system C3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system C4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system C4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system C5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system C5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system C6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system C6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system D1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system D1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system D2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system D2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system D3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system D3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system D4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system D4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system D5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system D5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system D6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system D6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system E1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system E1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system E2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system E2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system E3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system E3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system E4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system E4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system E5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system E5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system E6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system E6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system F1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system F1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system F2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system F2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system F3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system F3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system F4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system F4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system F5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system F5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system F6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - system F6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0354
S0355 | Zabezpieczenie łukoochronne - uszkodzenie członu optycznego |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - uszkodzenie członu optycznego / (/skasowany)-(/) | S0355
S0356 | Zabezpieczenie łukoochronne - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0356
S0357 | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona 110kV - odstawione |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona 110kV - odstawione / (/skasowany)-(/) | S0357
S0357 | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona 30kV - odstawione |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona 30kV - odstawione / (/skasowany)-(/) | S0357
S0357 | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona 20kV - odstawione |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona 20kV - odstawione / (/skasowany)-(/) | S0357
S0357 | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona 15kV - odstawione |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona 15kV - odstawione / (/skasowany)-(/) | S0357
S0357 | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona 10kV - odstawione |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona 10kV - odstawione / (/skasowany)-(/) | S0357
S0357 | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona 6kV - odstawione |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona 6kV - odstawione / (/skasowany)-(/) | S0357
S0358 | Zabezpieczenie łukoochronne - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0358
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1A / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2A / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3A / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4A / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5A / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6A / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1B / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2B / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3B / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4B / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5B / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6B / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1C / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2C / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3C / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4C / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5C / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6C / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1D / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2D / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3D / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4D / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5D / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6D / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1E / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2E / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3E / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4E / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5E / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6E / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 1F / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 2F / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 3F / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 4F / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 5F / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji 6F / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A1 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A2 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A3 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A4 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A5 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji A6 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B1 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B2 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B3 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B4 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B5 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji B6 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C1 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C2 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C3 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C4 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C5 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji C6 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D1 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D2 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D3 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D4 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D5 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji D6 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E1 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E2 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E3 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E4 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E5 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji E6 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F1 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F2 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F3 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F4 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F5 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji F6 / (/skasowany)-(/) | S0359
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1A / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2A / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3A / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4A / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5A / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6A |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6A / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1B / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2B / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3B / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4B / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5B / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6B |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6B / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1C / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2C / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3C / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4C / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5C / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6C |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6C / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1D / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2D / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3D / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4D / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5D / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6D |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6D / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1E / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2E / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3E / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4E / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5E / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6E |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6E / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 1F / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 2F / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 3F / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 4F / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 5F / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6F |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu 6F / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A1 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A2 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A3 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A4 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A5 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu A6 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B1 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B2 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B3 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B4 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B5 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu B6 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C1 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C2 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C3 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C4 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C5 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu C6 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D1 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D2 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D3 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D4 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D5 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu D6 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E1 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E2 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E3 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E4 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E5 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu E6 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F1 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F2 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F3 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F4 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F5 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F6 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu F6 / (/skasowany)-(/) | S0360
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0361
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6A - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6A - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6B - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6B - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6C - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6C - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6D - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6D - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6E - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6E - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 1F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 2F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 3F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 4F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 5F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6F - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu 6F - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu A6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu B6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu C6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu D6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu E6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F1 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F1 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F2 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F2 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F3 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F3 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F4 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F4 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F5 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F5 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F6 - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne systemu F6 - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0362
S0363 | Zabezpieczenie mostu szynowego SN transformatora - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie mostu szynowego SN transformatora - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0363
S0364 | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0364
S0365 | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0365
S0365.1 | Zabezpieczenie nadnapięciowe - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadnapięciowe - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0365.1
S0366 | Zabezpieczenie nadnapięciowe - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadnapięciowe - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0366
S0367 | Zabezpieczenie nadnapięciowe stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadnapięciowe stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0367
S0367 | Zabezpieczenie nadnapięciowe stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadnapięciowe stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0367
S0367 | Zabezpieczenie nadnapięciowe stopień 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadnapięciowe stopień 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0367
S0368 | Zabezpieczenie nadprądowe - blokada |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - blokada / (/skasowany)-(/) | S0368
S0369 | Zabezpieczenie nadprądowe - do przodu - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - do przodu - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0369
S0370 | Zabezpieczenie nadprądowe - do tyłu - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - do tyłu - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0370
S0373 | Zabezpieczenie nadprądowe - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0373
S0373.1 | Zabezpieczenie nadprądowe - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0373.1
S0374 | Zabezpieczenie nadprądowe - praca na linię |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - praca na linię / (/skasowany)-(/) | S0374
S0375 | Zabezpieczenie nadprądowe - przyspieszenie wyłączenia przy załączeniu na zwarcie - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - przyspieszenie wyłączenia przy załączeniu na zwarcie - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0375
S0376 | Zabezpieczenie nadprądowe - przyspieszenie wyłączenia przy załączeniu na zwarcie - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - przyspieszenie wyłączenia przy załączeniu na zwarcie - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0376
S0377 | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień 1 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień 1 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0377
S0377 | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień 2 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień 2 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0377
S0377 | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień 3 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień 3 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0377
S0378 | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0378
S0378 | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0378
S0378 | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0378
S0379 | Zabezpieczenie nadprądowe - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0379
S0379.1 | Zabezpieczenie nadprądowe - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0379.1
S0380 | Zabezpieczenie nadprądowe - zanik napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - zanik napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0380
S0381 | Zabezpieczenie nadprądowe - zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe - zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0381
S0382 | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - działanie w kierunku do szyn |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - działanie w kierunku do szyn / (/skasowany)-(/) | S0382
S0383 | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - działanie w kierunku linii |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - działanie w kierunku linii / (/skasowany)-(/) | S0383
S0383.1 | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0383.1
S0383.2 | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0383.2
S0385 | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0385
S0385 | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0385
S0385 | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe stopień 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe stopień 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0385
S0386 | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 1 - zwarcie w fazie L1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 1 - zwarcie w fazie L1 / (/skasowany)-(/) | S0386
S0386 | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 2 - zwarcie w fazie L1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 2 - zwarcie w fazie L1 / (/skasowany)-(/) | S0386
S0386 | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 3 - zwarcie w fazie L1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 3 - zwarcie w fazie L1 / (/skasowany)-(/) | S0386
S0387 | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 1 - zwarcie w fazie L2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 1 - zwarcie w fazie L2 / (/skasowany)-(/) | S0387
S0387 | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 2 - zwarcie w fazie L2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 2 - zwarcie w fazie L2 / (/skasowany)-(/) | S0387
S0387 | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 3 - zwarcie w fazie L2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 3 - zwarcie w fazie L2 / (/skasowany)-(/) | S0387
S0388 | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 1 - zwarcie w fazie L3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 1 - zwarcie w fazie L3 / (/skasowany)-(/) | S0388
S0388 | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 2 - zwarcie w fazie L3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 2 - zwarcie w fazie L3 / (/skasowany)-(/) | S0388
S0388 | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 3 - zwarcie w fazie L3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe stopień 3 - zwarcie w fazie L3 / (/skasowany)-(/) | S0388
S0389 | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110 kV transformatora - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110 kV transformatora - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0389
S0390 | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110kV transformatora - blokada |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110kV transformatora - blokada / (/skasowany)-(/) | S0390
S0391 | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110kV transformatora - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110kV transformatora - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0391
S0392 | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110kV transformatora - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110kV transformatora - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0392
S0393 | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110kV transformatora - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110kV transformatora - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0393
S0394 | Zabezpieczenie nadprądowe strony SN transformatora - blokada |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe strony SN transformatora - blokada / (/skasowany)-(/) | S0394
S0395 | Zabezpieczenie nadprądowe strony SN transformatora - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe strony SN transformatora - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0395
S0396 | Zabezpieczenie nadprądowe strony SN transformatora - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe strony SN transformatora - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0396
S0397 | Zabezpieczenie nadprądowe strony SN transformatora - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe strony SN transformatora - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0397
S0398 | Zabezpieczenie nadprądowe w układzie gwiazdy baterii kondensatorów - blokada |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe w układzie gwiazdy baterii kondensatorów - blokada / (/skasowany)-(/) | S0398
S0399 | Zabezpieczenie nadprądowe w układzie gwiazdy baterii kondensatorów - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe w układzie gwiazdy baterii kondensatorów - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0399
S0400 | Zabezpieczenie nadprądowe w układzie gwiazdy baterii kondensatorów - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe w układzie gwiazdy baterii kondensatorów - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0400
S0401 | Zabezpieczenie nadprądowe w układzie gwiazdy baterii kondensatorów - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie nadprądowe w układzie gwiazdy baterii kondensatorów - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0401
S0402 | Zabezpieczenie od niejednoczesności załączania kolumn wyłącznika - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie od niejednoczesności załączania kolumn wyłącznika - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0402
S0403 | Zabezpieczenie od pracy wyspowej - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie od pracy wyspowej - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0403
S0404 | Zabezpieczenie od uszkodzenia stycznika AWSC - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie od uszkodzenia stycznika AWSC - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0404
S0405 | Zabezpieczenie odległościowe - automatyka SPZ - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - automatyka SPZ - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0405
S0406 | Zabezpieczenie odległościowe - człon nadprądowy - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - człon nadprądowy - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0406
S0407 | Zabezpieczenie odległościowe - człon nadprądowy - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - człon nadprądowy - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0407
S0408 | Zabezpieczenie odległościowe - funkcja echa - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - funkcja echa - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0408
S0409 | Zabezpieczenie odległościowe - lokalizacja miejsca zwarcia |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - lokalizacja miejsca zwarcia / (/skasowany)-(/) | S0409
S0410 | Zabezpieczenie odległościowe - łączność z terminalem współbieżnym zerwana |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - łączność z terminalem współbieżnym zerwana / (/skasowany)-(/) | S0410
S0411 | Zabezpieczenie odległościowe - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0411
S0411.1 | Zabezpieczenie odległościowe - nadanie sygnału do terminala współbieżnego |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - nadanie sygnału do terminala współbieżnego / (/skasowany)-(/) | S0411.1
S0411.2 | Zabezpieczenie odległościowe - odbiór sygnału z terminala współbieżnego |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - odbiór sygnału z terminala współbieżnego / (/skasowany)-(/) | S0411.2
S0412 | Zabezpieczenie odległościowe - przyspieszone wyłączenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - przyspieszone wyłączenie / (/skasowany)-(/) | S0412
S0413 | Zabezpieczenie odległościowe - stopień 1 członu Io - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - stopień 1 członu Io - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0413
S0413 | Zabezpieczenie odległościowe - stopień 2 członu Io - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - stopień 2 członu Io - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0413
S0413 | Zabezpieczenie odległościowe - stopień 3 członu Io - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - stopień 3 członu Io - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0413
S0414 | Zabezpieczenie odległościowe - stopień 1 członu Io - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - stopień 1 członu Io - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0414
S0414 | Zabezpieczenie odległościowe - stopień 2 członu Io - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - stopień 2 członu Io - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0414
S0414 | Zabezpieczenie odległościowe - stopień 3 członu Io - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - stopień 3 członu Io - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0414
S0415 | Zabezpieczenie odległościowe - uszkodzenie w obwodzie napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - uszkodzenie w obwodzie napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0415
S0416 | Zabezpieczenie odległościowe - uszkodzenie w obwodzie napięcia 3Uo |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - uszkodzenie w obwodzie napięcia 3Uo / (/skasowany)-(/) | S0416
S0416.1 | Zabezpieczenie odległościowe - uszkodzenie w obwodzie pomiarowym prądu |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - uszkodzenie w obwodzie pomiarowym prądu / (/skasowany)-(/) | S0416.1
S0417 | Zabezpieczenie odległościowe - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0417
S0418 | Zabezpieczenie odległościowe - wyłączenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - wyłączenie / (/skasowany)-(/) | S0418
S0419 | Zabezpieczenie odległościowe - zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0419
S0420 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w fazie L1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w fazie L1 / (/skasowany)-(/) | S0420
S0421 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w fazie L2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w fazie L2 / (/skasowany)-(/) | S0421
S0422 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w fazie L3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w fazie L3 / (/skasowany)-(/) | S0422
S0423 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 1N |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 1N / (/skasowany)-(/) | S0423
S0424 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 1W |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 1W / (/skasowany)-(/) | S0424
S0425 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 2 / (/skasowany)-(/) | S0425
S0426 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 3 / (/skasowany)-(/) | S0426
S0427 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 4 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 4 / (/skasowany)-(/) | S0427
S0428 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 5 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 5 / (/skasowany)-(/) | S0428
S0429 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie wstecznej |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie wstecznej / (/skasowany)-(/) | S0429
S0430 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią / (/skasowany)-(/) | S0430
S0431 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień 1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień 1 / (/skasowany)-(/) | S0431
S0431 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień 2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień 2 / (/skasowany)-(/) | S0431
S0431 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień 3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień 3 / (/skasowany)-(/) | S0431
S0432 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień 1 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień 1 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0432
S0432 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień 2 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień 2 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0432
S0432 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień 3 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień 3 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0432
S0433 | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0433
S0434 | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0434
S0434.1 | Zabezpieczenie podnapięciowe - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie podnapięciowe - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0434.1
S0434.2 | Zabezpieczenie podnapięciowe - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie podnapięciowe - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0434.2
S0436 | Zabezpieczenie podnapięciowe stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie podnapięciowe stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0436
S0436 | Zabezpieczenie podnapięciowe stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie podnapięciowe stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0436
S0436 | Zabezpieczenie podnapięciowe stopień 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie podnapięciowe stopień 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0436
S0437 | Zabezpieczenie rozcinające - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie rozcinające - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0437
S0438 | Zabezpieczenie rozcinające - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie rozcinające - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0438
S0439 | Zabezpieczenie rozcinające - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie rozcinające - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0439
S0440 | Zabezpieczenie rozcinające - zwarcie w fazie L1 - zdziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie rozcinające - zwarcie w fazie L1 - zdziałanie / (/skasowany)-(/) | S0440
S0440 | Zabezpieczenie rozcinające - zwarcie w fazie L2 - zdziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie rozcinające - zwarcie w fazie L2 - zdziałanie / (/skasowany)-(/) | S0440
S0440 | Zabezpieczenie rozcinające - zwarcie w fazie L3 - zdziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie rozcinające - zwarcie w fazie L3 - zdziałanie / (/skasowany)-(/) | S0440
S0443 | Zabezpieczenie różnicowe linii - łączność z drugim półkompletem zerwana |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - łączność z drugim półkompletem zerwana / (/skasowany)-(/) | S0443
S0443.1 | Zabezpieczenie różnicowe linii - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0443.1
S0443.2 | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień 1 członu I0 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień 1 członu I0 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0443.2
S0443.2 | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień 2 członu I0 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień 2 członu I0 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0443.2
S0443.2 | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień 3 członu I0 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień 3 członu I0 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0443.2
S0443.3 | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień 1 członu I0 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień 1 członu I0 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0443.3
S0443.3 | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień 2 członu I0 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień 2 członu I0 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0443.3
S0443.3 | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień 3 członu I0 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień 3 członu I0 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0443.3
S0443.4 | Zabezpieczenie różnicowe linii - uszkodzenie w obwodzie napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - uszkodzenie w obwodzie napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0443.4
S0443.5 | Zabezpieczenie różnicowe linii - uszkodzenie w obwodzie napięcia 3U0 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - uszkodzenie w obwodzie napięcia 3U0 / (/skasowany)-(/) | S0443.5
S0443.6 | Zabezpieczenie różnicowe linii - uszkodzenie w obwodzie pomiarowym prądu |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - uszkodzenie w obwodzie pomiarowym prądu / (/skasowany)-(/) | S0443.6
S0444 | Zabezpieczenie różnicowe linii - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0444
S0444.1 | Zabezpieczenie różnicowe linii - zablokowane |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - zablokowane / (/skasowany)-(/) | S0444.1
S0445 | Zabezpieczenie różnicowe linii - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0445
S0446 | Zabezpieczenie różnicowe linii - zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0446
S0447 | Zabezpieczenie różnicowe linii - zwarcie w fazie L1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - zwarcie w fazie L1 / (/skasowany)-(/) | S0447
S0447 | Zabezpieczenie różnicowe linii - zwarcie w fazie L2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - zwarcie w fazie L2 / (/skasowany)-(/) | S0447
S0447 | Zabezpieczenie różnicowe linii - zwarcie w fazie L3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe linii - zwarcie w fazie L3 / (/skasowany)-(/) | S0447
S0447.1 | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - łącznośc zerwana |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - łącznośc zerwana / (/skasowany)-(/) | S0447.1
S0447.2 | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - uszkodzenie w obwodach pomiarowych |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - uszkodzenie w obwodach pomiarowych / (/skasowany)-(/) | S0447.2
S0448 | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0448
S0449 | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0449
S0450 | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - zwarcie w fazie L1 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - zwarcie w fazie L1 / (/skasowany)-(/) | S0450
S0450 | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - zwarcie w fazie L2 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - zwarcie w fazie L2 / (/skasowany)-(/) | S0450
S0450 | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - zwarcie w fazie L3 |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - zwarcie w fazie L3 / (/skasowany)-(/) | S0450
S0451 | Zabezpieczenie temperaturowe - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0451
S0451 | Zabezpieczenie temperaturowe - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0451
S0451 | Zabezpieczenie temperaturowe - stopień 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe - stopień 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0451
S0451.1 | Zabezpieczenie temperaturowe - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0451.1
S0452 | Zabezpieczenie temperaturowe dławika - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe dławika - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0452
S0452 | Zabezpieczenie temperaturowe dławika - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe dławika - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0452
S0452 | Zabezpieczenie temperaturowe dławika - stopień 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe dławika - stopień 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0452
S0452.1 | Zabezpieczenie temperaturowe dławika - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe dławika - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0452.1
S0453 | Zabezpieczenie temperaturowe kadzi - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe kadzi - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0453
S0454 | Zabezpieczenie temperaturowe przepustu w fazie L1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe przepustu w fazie L1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0454
S0454 | Zabezpieczenie temperaturowe przepustu w fazie L2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe przepustu w fazie L2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0454
S0454 | Zabezpieczenie temperaturowe przepustu w fazie L3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe przepustu w fazie L3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0454
S0455 | Zabezpieczenie temperaturowe rdzenia - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie temperaturowe rdzenia - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0455
S0456 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - blokada |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - blokada / (/skasowany)-(/) | S0456
S0457 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - kierunkowe - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - kierunkowe - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0457
S0458 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - kierunkowe - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - kierunkowe - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0458
S0459 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0459
S0459.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0459.1
S0460 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - praca na linię |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - praca na linię / (/skasowany)-(/) | S0460
S0461 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień 1 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień 1 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0461
S0461 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień 2 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień 2 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0461
S0461 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień 3 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień 3 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0461
S0462 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0462
S0462 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0462
S0462 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0462
S0463 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - uszkodzenie w obwodzie napięcia 100V AC |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - uszkodzenie w obwodzie napięcia 100V AC / (/skasowany)-(/) | S0463
S0464 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - uszkodzenie w obwodzie napięcia 3Uo |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - uszkodzenie w obwodzie napięcia 3Uo / (/skasowany)-(/) | S0464
S0464.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - uszkodzenie w obwodzie pomiarowym prądu |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - uszkodzenie w obwodzie pomiarowym prądu / (/skasowany)-(/) | S0464.1
S0465 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0465
S0466 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - w kierunku do szyn - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - w kierunku do szyn - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0466
S0467 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0467
S0468 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0468
S0469 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe B0>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe B0>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0469
S0470 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe B0>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe B0>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0470
S0471 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe G0>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe G0>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0471
S0472 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe G0>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe G0>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0472
S0473 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0473
S0474 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0474
S0474.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0474.1
S0474.2 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0474.2
S0475 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe B0>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe B0>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0475
S0476 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe B0>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe B0>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0476
S0477 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe G0>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe G0>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0477
S0478 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe G0>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe G0>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0478
S0479 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe P0>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe P0>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0479
S0480 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe P0>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe P0>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0480
S0481 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Q0>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Q0>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0481
S0482 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Q0>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Q0>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0482
S0483 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Y0>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Y0>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0483
S0484 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Y0>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Y0>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0484
S0485 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe P0>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe P0>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0485
S0486 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe P0>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe P0>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0486
S0487 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Q0>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Q0>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0487
S0488 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Q0>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Q0>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0488
S0489 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0489
S0489.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0489.1
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1A - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1A - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2A - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2A - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3A - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3A - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4A - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4A - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5A - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5A - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6A - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6A - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1B - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1B - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2B - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2B - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3B - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3B - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4B - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4B - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5B - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5B - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6B - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6B - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1C - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1C - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2C - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2C - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3C - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3C - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4C - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4C - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5C - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5C - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6C - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6C - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1D - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1D - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2D - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2D - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3D - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3D - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4D - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4D - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5D - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5D - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6D - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6D - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1E - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1E - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2E - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2E - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3E - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3E - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4E - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4E - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5E - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5E - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6E - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6E - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1F - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1F - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2F - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2F - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3F - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3F - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4F - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4F - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5F - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5F - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6F - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6F - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A1 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A1 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A2 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A2 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A3 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A3 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A4 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A4 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A5 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A5 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A6 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A6 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B1 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B1 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B2 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B2 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B3 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B3 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B4 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B4 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B5 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B5 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B6 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B6 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C1 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C1 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C2 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C2 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C3 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C3 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C4 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C4 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C5 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C5 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C6 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C6 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D1 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D1 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D2 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D2 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D3 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D3 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D4 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D4 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D5 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D5 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D6 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D6 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E1 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E1 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E2 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E2 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E3 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E3 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E4 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E4 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E5 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E5 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E6 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E6 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F1 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F1 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F2 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F2 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F3 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F3 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F4 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F4 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F5 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F5 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F6 - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F6 - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0490
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 1F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 2F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 3F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 4F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 5F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu 6F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu A6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu B6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu C6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu D6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu E6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu F6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0490.1
S0491 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Y0>T - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Y0>T - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0491
S0492 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Y0>T - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Y0>T - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0492
S0493 | Zabezpieczenie zwarciowe - blokada |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe - blokada / (/skasowany)-(/) | S0493
S0494 | Zabezpieczenie zwarciowe - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0494
S0494.1 | Zabezpieczenie zwarciowe - praca na linię - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe - praca na linię - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0494.1
S0494.2 | Zabezpieczenie zwarciowe - praca w kierunku do szyn - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe - praca w kierunku do szyn - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0494.2
S0496 | Zabezpieczenie zwarciowe - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0496
S0496 | Zabezpieczenie zwarciowe - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0496
S0496 | Zabezpieczenie zwarciowe - stopień 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe - stopień 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0496
S0497 | Zabezpieczenie zwarciowe - uszkodzone |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0497
S0498 | Zabezpieczenie zwarciowe - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0498
S0499 | Zabezpieczenie zwarciowe kierunkowe - pobudzenie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe kierunkowe - pobudzenie / (/skasowany)-(/) | S0499
S0500 | Zabezpieczenie zwarciowe stopień 1 - praca na linię |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe stopień 1 - praca na linię / (/skasowany)-(/) | S0500
S0500 | Zabezpieczenie zwarciowe stopień 2 - praca na linię |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe stopień 2 - praca na linię / (/skasowany)-(/) | S0500
S0500 | Zabezpieczenie zwarciowe stopień 3 - praca na linię |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe stopień 3 - praca na linię / (/skasowany)-(/) | S0500
S0501 | Zabezpieczenie zwarciowe stopień 1 - praca w kierunku do szyn - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe stopień 1 - praca w kierunku do szyn - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0501
S0501 | Zabezpieczenie zwarciowe stopień 2 - praca w kierunku do szyn - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe stopień 2 - praca w kierunku do szyn - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0501
S0501 | Zabezpieczenie zwarciowe stopień 3 - praca w kierunku do szyn - zadziałanie |  | skasowany |  |  | Zabezpieczenie zwarciowe stopień 3 - praca w kierunku do szyn - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0501
S0502 | Zanik napięcia 100V AC pomiarów lokalnych |  | skasowany |  |  | Zanik napięcia 100V AC pomiarów lokalnych / (/skasowany)-(/) | S0502
S0503 | Zanik napięcia 100V AC w obwodach okrężnych |  | skasowany |  |  | Zanik napięcia 100V AC w obwodach okrężnych / (/skasowany)-(/) | S0503
S0503.1 | Zanik napięcia 100V AC w polu |  | skasowany |  |  | Zanik napięcia 100V AC w polu / (/skasowany)-(/) | S0503.1
S0503.2 | Zanik napięcia AWG |  | skasowany |  |  | Zanik napięcia AWG / (/skasowany)-(/) | S0503.2
S0504 | Zanik napięcia AwUp |  | skasowany |  |  | Zanik napięcia AwUp / (/skasowany)-(/) | S0504
S0505 | Zanik napięcia blokad |  | skasowany |  |  | Zanik napięcia blokad / (/skasowany)-(/) | S0505
S0506 | Zanik napięcia gwarantowanego |  | skasowany |  |  | Zanik napięcia gwarantowanego / (/skasowany)-(/) | S0506
S0507 | Zanik napięcia sterowania członami ruchomymi |  | skasowany |  |  | Zanik napięcia sterowania członami ruchomymi / (/skasowany)-(/) | S0507
S0508 | Zanik napięcia sterowniczego |  | skasowany |  |  | Zanik napięcia sterowniczego / (/skasowany)-(/) | S0508
S0509 | Zanik napięcia sterowniczego podstawowego |  | skasowany |  |  | Zanik napięcia sterowniczego podstawowego / (/skasowany)-(/) | S0509
S0510 | Zanik napięcia sterowniczego rezerwowego |  | skasowany |  |  | Zanik napięcia sterowniczego rezerwowego / (/skasowany)-(/) | S0510
S0511 | Zanik napięcia sygnalizacyjnego |  | skasowany |  |  | Zanik napięcia sygnalizacyjnego / (/skasowany)-(/) | S0511
S0512 | Zbiornik ścieków - przepełnienie |  | skasowany |  |  | Zbiornik ścieków - przepełnienie / (/skasowany)-(/) | S0512
S0512.1 | ZSZ/LRW rozdzielni 110kV - niezgodność odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | ZSZ/LRW rozdzielni 110kV - niezgodność odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0512.1
S0512.1 | ZSZ/LRW rozdzielni 30kV - niezgodność odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | ZSZ/LRW rozdzielni 30kV - niezgodność odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0512.1
S0512.1 | ZSZ/LRW rozdzielni 20kV - niezgodność odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | ZSZ/LRW rozdzielni 20kV - niezgodność odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0512.1
S0512.1 | ZSZ/LRW rozdzielni 15kV - niezgodność odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | ZSZ/LRW rozdzielni 15kV - niezgodność odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0512.1
S0512.1 | ZSZ/LRW rozdzielni 10kV - niezgodność odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | ZSZ/LRW rozdzielni 10kV - niezgodność odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0512.1
S0512.1 | ZSZ/LRW rozdzielni 6kV - niezgodność odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | ZSZ/LRW rozdzielni 6kV - niezgodność odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0512.1
S0512.1 | ZSZ/LRW rozdzielni 0,4kV - niezgodność odwzorowania łączników |  | skasowany |  |  | ZSZ/LRW rozdzielni 0,4kV - niezgodność odwzorowania łączników / (/skasowany)-(/) | S0512.1
S0513 | ZSZ - blokada od pól odpływowych |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych / (/skasowany)-(/) | S0513
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1A |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1A / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2A |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2A / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3A |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3A / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4A |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4A / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5A |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5A / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6A |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6A / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1B |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1B / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2B |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2B / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3B |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3B / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4B |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4B / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5B |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5B / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6B |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6B / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1C |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1C / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2C |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2C / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3C |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3C / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4C |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4C / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5C |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5C / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6C |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6C / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1D |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1D / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2D |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2D / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3D |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3D / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4D |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4D / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5D |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5D / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6D |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6D / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1E |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1E / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2E |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2E / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3E |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3E / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4E |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4E / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5E |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5E / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6E |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6E / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1F |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 1F / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2F |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 2F / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3F |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 3F / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4F |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 4F / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5F |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 5F / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6F |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji 6F / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A1 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A1 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A2 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A2 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A3 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A3 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A4 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A4 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A5 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A5 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A6 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji A6 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B1 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B1 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B2 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B2 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B3 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B3 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B4 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B4 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B5 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B5 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B6 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji B6 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C1 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C1 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C2 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C2 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C3 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C3 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C4 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C4 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C5 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C5 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C6 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji C6 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D1 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D1 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D2 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D2 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D3 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D3 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D4 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D4 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D5 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D5 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D6 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji D6 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E1 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E1 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E2 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E2 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E3 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E3 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E4 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E4 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E5 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E5 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E6 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji E6 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F1 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F1 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F2 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F2 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F3 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F3 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F4 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F4 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F5 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F5 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F6 |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji F6 / (/skasowany)-(/) | S0514
S0515 | ZSZ - blokada od sprzęgła |  | skasowany |  |  | ZSZ - blokada od sprzęgła / (/skasowany)-(/) | S0515
S0516 | ZSZ - łączność zarwana |  | skasowany |  |  | ZSZ - łączność zarwana / (/skasowany)-(/) | S0516
S0517 | ZSZ - niezgodność odwzorowania w obwodach |  | skasowany |  |  | ZSZ - niezgodność odwzorowania w obwodach / (/skasowany)-(/) | S0517
S0518 | ZSZ - uchyb prądowy |  | skasowany |  |  | ZSZ - uchyb prądowy / (/skasowany)-(/) | S0518
S0520 | ZSZ - zanik napięcia pomocniczego |  | skasowany |  |  | ZSZ - zanik napięcia pomocniczego / (/skasowany)-(/) | S0520
S0521 | ZSZ - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0521
S0522 | ZSZ i automatyka LRW - łączność zerwana |  | skasowany |  |  | ZSZ i automatyka LRW - łączność zerwana / (/skasowany)-(/) | S0522
S0523 | ZSZ i automatyka LRW - niezgodność odwzorowania w obwodach |  | skasowany |  |  | ZSZ i automatyka LRW - niezgodność odwzorowania w obwodach / (/skasowany)-(/) | S0523
S0524 | ZSZ i automatyka LRW - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ i automatyka LRW - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0524
S0525 | ZSZ rozdzielni 110kV - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 110kV - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0525
S0525 | ZSZ rozdzielni 30kV - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 30kV - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0525
S0525 | ZSZ rozdzielni 20kV - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 20kV - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0525
S0525 | ZSZ rozdzielni 15kV - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 15kV - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0525
S0525 | ZSZ rozdzielni 10kV - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 10kV - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0525
S0525 | ZSZ rozdzielni 6kV - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 6kV - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0525
S0526 | ZSZ rozdzielni 110kV - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 110kV - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0526
S0526 | ZSZ rozdzielni 30kV - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 30kV - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0526
S0526 | ZSZ rozdzielni 20kV - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 20kV - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0526
S0526 | ZSZ rozdzielni 15kV - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 15kV - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0526
S0526 | ZSZ rozdzielni 10kV - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 10kV - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0526
S0526 | ZSZ rozdzielni 6kV - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 6kV - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0526
S0527 | ZSZ rozdzielni 110kV - uszkodzone |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 110kV - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0527
S0527 | ZSZ rozdzielni 30kV - uszkodzone |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 30kV - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0527
S0527 | ZSZ rozdzielni 20kV - uszkodzone |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 20kV - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0527
S0527 | ZSZ rozdzielni 15kV - uszkodzone |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 15kV - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0527
S0527 | ZSZ rozdzielni 10kV - uszkodzone |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 10kV - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0527
S0527 | ZSZ rozdzielni 6kV - uszkodzone |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 6kV - uszkodzone / (/skasowany)-(/) | S0527
S0527.1 | ZSZ rozdzielni 110kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 110kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0527.1
S0527.1 | ZSZ rozdzielni 30kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 30kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0527.1
S0527.1 | ZSZ rozdzielni 20kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 20kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0527.1
S0527.1 | ZSZ rozdzielni 15kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 15kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0527.1
S0527.1 | ZSZ rozdzielni 10kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 10kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0527.1
S0527.1 | ZSZ rozdzielni 6kV - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ rozdzielni 6kV - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0527.1
S0528 | ZSZ sekcji A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 1A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 2A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 3A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 4A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 5A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 6A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 1B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 2B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 3B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 4B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 5B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 6B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 1C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 2C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 3C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 4C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 5C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 6C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 1D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 2D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 3D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 4D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 5D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 6D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 1E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 2E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 3E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 4E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 5E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 6E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 1F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 2F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 3F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 4F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 5F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji 6F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji A1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji A2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji A3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji A4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji A5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji A6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji B1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji B2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji B3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji B4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji B5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji B6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji C1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji C2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji C3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji C4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji C5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji C6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji D1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji D2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji D3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji D4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji D5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji D6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji E1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji E2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji E3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji E4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji E5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji E6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji F1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji F2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji F3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji F4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji F5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0528 | ZSZ sekcji F6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0528
S0529 | ZSZ sekcji A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 1A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 2A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 3A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 4A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 5A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 6A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 1B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 2B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 3B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 4B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 5B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 6B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 1C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 2C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 3C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 4C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 5C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 6C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 1D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 2D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 3D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 4D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 5D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 6D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 1E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 2E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 3E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 4E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 5E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 6E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 1F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 2F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 3F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 4F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 5F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji 6F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji A1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji A2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji A3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji A4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji A5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji A6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji B1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji B2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji B3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji B4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji B5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji B6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji C1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji C2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji C3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji C4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji C5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji C6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji D1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji D2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji D3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji D4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji D5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji D6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji E1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji E2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji E3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji E4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji E5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji E6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji F1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji F2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji F3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji F4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji F5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529 | ZSZ sekcji F6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529
S0529.1 | ZSZ sekcji A - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji B - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji C - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji D - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji E - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji F - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 1 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 2 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 3 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 4 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 5 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 6 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 1A - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1A - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 2A - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2A - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 3A - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3A - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 4A - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4A - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 5A - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5A - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 6A - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6A - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 1B - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1B - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 2B - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2B - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 3B - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3B - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 4B - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4B - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 5B - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5B - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 6B - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6B - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 1C - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1C - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 2C - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2C - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 3C - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3C - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 4C - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4C - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 5C - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5C - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 6C - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6C - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 1D - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1D - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 2D - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2D - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 3D - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3D - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 4D - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4D - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 5D - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5D - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 6D - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6D - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 1E - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1E - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 2E - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2E - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 3E - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3E - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 4E - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4E - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 5E - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5E - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 6E - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6E - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 1F - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1F - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 2F - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2F - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 3F - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3F - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 4F - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4F - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 5F - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5F - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji 6F - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6F - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji A1 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A1 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji A2 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A2 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji A3 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A3 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji A4 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A4 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji A5 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A5 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji A6 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A6 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji B1 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B1 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji B2 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B2 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji B3 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B3 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji B4 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B4 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji B5 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B5 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji B6 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B6 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji C1 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C1 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji C2 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C2 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji C3 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C3 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji C4 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C4 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji C5 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C5 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji C6 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C6 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji D1 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D1 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji D2 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D2 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji D3 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D3 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji D4 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D4 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji D5 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D5 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji D6 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D6 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji E1 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E1 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji E2 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E2 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji E3 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E3 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji E4 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E4 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji E5 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E5 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji E6 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E6 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji F1 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F1 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji F2 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F2 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji F3 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F3 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji F4 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F4 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji F5 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F5 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.1 | ZSZ sekcji F6 - uszkodzenie w obwodach prądowych |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F6 - uszkodzenie w obwodach prądowych / (/skasowany)-(/) | S0529.1
S0529.2 | ZSZ sekcji A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 1A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 2A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 3A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 4A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 5A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 6A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 1B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 2B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 3B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 4B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 5B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 6B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 1C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 2C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 3C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 4C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 5C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 6C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 1D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 2D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 3D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 4D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 5D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 6D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 1E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 2E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 3E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 4E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 5E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 6E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 1F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 2F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 3F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 4F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 5F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji 6F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji A1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji A2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji A3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji A4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji A5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji A6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji B1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji B2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji B3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji B4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji B5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji B6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji C1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji C2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji C3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji C4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji C5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji C6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji D1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji D2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji D3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji D4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji D5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji D6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji E1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji E2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji E3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji E4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji E5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji E6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji F1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji F2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji F3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji F4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji F5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0529.2 | ZSZ sekcji F6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0529.2
S0530 | ZSZ sekcji A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 1A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 2A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 3A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 4A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 5A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 6A - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6A - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 1B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 2B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 3B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 4B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 5B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 6B - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6B - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 1C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 2C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 3C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 4C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 5C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 6C - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6C - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 1D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 2D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 3D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 4D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 5D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 6D - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6D - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 1E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 2E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 3E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 4E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 5E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 6E - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6E - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 1F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 1F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 2F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 2F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 3F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 3F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 4F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 4F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 5F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 5F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji 6F - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji 6F - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji A1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji A2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji A3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji A4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji A5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji A6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji A6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji B1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji B2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji B3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji B4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji B5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji B6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji B6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji C1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji C2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji C3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji C4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji C5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji C6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji C6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji D1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji D2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji D3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji D4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji D5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji D6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji D6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji E1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji E2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji E3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji E4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji E5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji E6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji E6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji F1 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F1 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji F2 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F2 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji F3 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F3 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji F4 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F4 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji F5 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F5 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0530 | ZSZ sekcji F6 - zanik napięcia zasilania |  | skasowany |  |  | ZSZ sekcji F6 - zanik napięcia zasilania / (/skasowany)-(/) | S0530
S0531 | ZSZ systemu A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 1A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 2A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 3A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 4A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 5A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 6A - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6A - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 1B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 2B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 3B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 4B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 5B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 6B - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6B - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 1C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 2C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 3C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 4C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 5C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 6C - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6C - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 1D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 2D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 3D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 4D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 5D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 6D - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6D - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 1E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 2E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 3E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 4E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 5E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 6E - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6E - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 1F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 2F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 3F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 4F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 5F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu 6F - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6F - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu A1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu A2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu A3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu A4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu A5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu A6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu B1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu B2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu B3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu B4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu B5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu B6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu C1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu C2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu C3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu C4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu C5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu C6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu D1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu D2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu D3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu D4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu D5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu D6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu E1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu E2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu E3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu E4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu E5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu E6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu F1 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F1 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu F2 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F2 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu F3 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F3 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu F4 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F4 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu F5 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F5 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0531 | ZSZ systemu F6 - stopień 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F6 - stopień 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0531
S0532 | ZSZ systemu A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 1A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 2A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 3A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 4A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 5A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 6A - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6A - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 1B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 2B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 3B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 4B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 5B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 6B - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6B - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 1C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 2C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 3C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 4C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 5C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 6C - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6C - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 1D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 2D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 3D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 4D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 5D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 6D - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6D - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 1E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 2E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 3E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 4E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 5E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 6E - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6E - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 1F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 2F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 3F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 4F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 5F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu 6F - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6F - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu A1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu A2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu A3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu A4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu A5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu A6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu B1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu B2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu B3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu B4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu B5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu B6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu C1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu C2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu C3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu C4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu C5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu C6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu D1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu D2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu D3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu D4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu D5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu D6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu E1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu E2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu E3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu E4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu E5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu E6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu F1 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F1 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu F2 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F2 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu F3 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F3 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu F4 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F4 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu F5 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F5 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532 | ZSZ systemu F6 - stopień 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F6 - stopień 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532
S0532.1 | ZSZ systemu A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 1A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 2A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 3A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 4A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 5A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 6A - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6A - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 1B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 2B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 3B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 4B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 5B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 6B - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6B - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 1C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 2C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 3C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 4C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 5C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 6C - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6C - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 1D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 2D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 3D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 4D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 5D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 6D - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6D - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 1E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 2E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 3E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 4E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 5E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 6E - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6E - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 1F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 1F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 2F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 2F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 3F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 3F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 4F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 4F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 5F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 5F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu 6F - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu 6F - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu A1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu A2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu A3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu A4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu A5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu A6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu A6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu B1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu B2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu B3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu B4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu B5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu B6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu B6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu C1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu C2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu C3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu C4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu C5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu C6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu C6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu D1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu D2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu D3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu D4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu D5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu D6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu D6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu E1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu E2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu E3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu E4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu E5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu E6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu E6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu F1 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F1 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu F2 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F2 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu F3 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F3 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu F4 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F4 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu F5 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F5 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0532.1 | ZSZ systemu F6 - zadziałanie |  | skasowany |  |  | ZSZ systemu F6 - zadziałanie / (/skasowany)-(/) | S0532.1
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji A |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji A / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji B |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji B / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji C |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji C / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji D |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji D / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji E |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji E / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji F |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji F / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 1 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 1 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 2 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 2 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 3 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 3 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 4 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 4 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 5 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 5 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 6 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 6 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 1A |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 1A / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 2A |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 2A / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 3A |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 3A / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 4A |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 4A / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 5A |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 5A / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 6A |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 6A / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 1B |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 1B / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 2B |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 2B / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 3B |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 3B / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 4B |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 4B / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 5B |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 5B / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 6B |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 6B / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 1C |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 1C / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 2C |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 2C / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 3C |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 3C / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 4C |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 4C / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 5C |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 5C / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 6C |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 6C / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 1D |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 1D / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 2D |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 2D / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 3D |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 3D / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 4D |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 4D / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 5D |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 5D / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 6D |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 6D / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 1E |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 1E / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 2E |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 2E / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 3E |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 3E / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 4E |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 4E / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 5E |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 5E / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 6E |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 6E / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 1F |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 1F / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 2F |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 2F / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 3F |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 3F / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 4F |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 4F / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 5F |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 5F / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji 6F |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji 6F / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji A1 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji A1 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji A2 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji A2 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji A3 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji A3 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji A4 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji A4 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji A5 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji A5 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji A6 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji A6 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji B1 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji B1 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji B2 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji B2 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji B3 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji B3 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji B4 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji B4 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji B5 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji B5 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji B6 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji B6 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji C1 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji C1 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji C2 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji C2 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji C3 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji C3 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji C4 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji C4 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji C5 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji C5 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji C6 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji C6 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji D1 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji D1 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji D2 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji D2 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji D3 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji D3 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji D4 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji D4 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji D5 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji D5 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji D6 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji D6 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji E1 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji E1 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji E2 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji E2 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji E3 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji E3 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji E4 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji E4 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji E5 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji E5 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji E6 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji E6 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji F1 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji F1 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji F2 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji F2 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji F3 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji F3 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji F4 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji F4 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji F5 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji F5 / (/skasowany)-(/) | S0533
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji F6 |  | skasowany |  |  | Zwarcie doziemne w sekcji F6 / (/skasowany)-(/) | S0533
S1000 | Agregat | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Agregat / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1000
S1001 | Automatyka - tryb pracy | 1-krotny | 2-krotny | ustaw 1-krotny | ustaw 2-krotny | Automatyka - tryb pracy / (1-krotny/2-krotny)-(ustaw 1-krotny/ustaw 2-krotny) | S1001
S1002 | Automatyka ABK | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka ABK / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1002
S1002.1 | Automatyka ABK - tryb pracy | automatyczny | ręczny | ustaw tryb automatyczny | ustaw tryb ręczny | Automatyka ABK - tryb pracy / (automatyczny/ręczny)-(ustaw tryb automatyczny/ustaw tryb ręczny) | S1002.1
S1003 | Automatyka agregatu | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka agregatu / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1003
S1004 | Automatyka ARN | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka ARN / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1004
S1005 | Automatyka ARN | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka ARN / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1005
S1006 | Automatyka ARN - napięcie odniesienia | 30kV | 20kV | ustaw 30kV | ustaw 20kV | Automatyka ARN - napięcie odniesienia / (30kV/20kV)-(ustaw 30kV/ustaw 20kV) | S1006
S1006 | Automatyka ARN - napięcie odniesienia | 30kV | 15kV | ustaw 30kV | ustaw 15kV | Automatyka ARN - napięcie odniesienia / (30kV/15kV)-(ustaw 30kV/ustaw 15kV) | S1006
S1006 | Automatyka ARN - napięcie odniesienia | 30kV | 10kV | ustaw 30kV | ustaw 10kV | Automatyka ARN - napięcie odniesienia / (30kV/10kV)-(ustaw 30kV/ustaw 10kV) | S1006
S1006 | Automatyka ARN - napięcie odniesienia | 30kV | 6kV | ustaw 30kV | ustaw 6kV | Automatyka ARN - napięcie odniesienia / (30kV/6kV)-(ustaw 30kV/ustaw 6kV) | S1006
S1006 | Automatyka ARN - napięcie odniesienia | 20kV | 15kV | ustaw 20kV | ustaw 15kV | Automatyka ARN - napięcie odniesienia / (20kV/15kV)-(ustaw 20kV/ustaw 15kV) | S1006
S1006 | Automatyka ARN - napięcie odniesienia | 20kV | 10kV | ustaw 20kV | ustaw 10kV | Automatyka ARN - napięcie odniesienia / (20kV/10kV)-(ustaw 20kV/ustaw 10kV) | S1006
S1006 | Automatyka ARN - napięcie odniesienia | 20kV | 6kV | ustaw 20kV | ustaw 6kV | Automatyka ARN - napięcie odniesienia / (20kV/6kV)-(ustaw 20kV/ustaw 6kV) | S1006
S1006 | Automatyka ARN - napięcie odniesienia | 15kV | 10kV | ustaw 15kV | ustaw 10kV | Automatyka ARN - napięcie odniesienia / (15kV/10kV)-(ustaw 15kV/ustaw 10kV) | S1006
S1006 | Automatyka ARN - napięcie odniesienia | 15kV | 6kV | ustaw 15kV | ustaw 6kV | Automatyka ARN - napięcie odniesienia / (15kV/6kV)-(ustaw 15kV/ustaw 6kV) | S1006
S1006 | Automatyka ARN - napięcie odniesienia | 10kV | 6kV | ustaw 10kV | ustaw 6kV | Automatyka ARN - napięcie odniesienia / (10kV/6kV)-(ustaw 10kV/ustaw 6kV) | S1006
S1007 | Automatyka ARN - poziom regulacji | -0.05 | normalny | ustaw tryb -5% | ustaw tryb normalny | Automatyka ARN - poziom regulacji / (-0,05/normalny)-(ustaw tryb -5%/ustaw tryb normalny) | S1007
S1008 | Automatyka ARN - tryb pracy | automatyczny | ręczny | ustaw tryb automatyczny | ustaw tryb ręczny | Automatyka ARN - tryb pracy / (automatyczny/ręczny)-(ustaw tryb automatyczny/ustaw tryb ręczny) | S1008
S1008.1 | Automatyka AWG | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka AWG / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1008.1
S1008.2 | Automatyka AWG w polu | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka AWG w polu / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1008.2
S1009 | Automatyka AWSC | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka AWSC / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1009
S1010 | Automatyka chłodzenia | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka chłodzenia / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1010
S1011 | Automatyka LRW - pobudzenie kryterium prądowego | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW - pobudzenie kryterium prądowego / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1011
S1012 | Automatyka LRW rozdzielni 110kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW rozdzielni 110kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1012
S1012 | Automatyka LRW rozdzielni 30kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW rozdzielni 30kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1012
S1012 | Automatyka LRW rozdzielni 20kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW rozdzielni 20kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1012
S1012 | Automatyka LRW rozdzielni 15kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW rozdzielni 15kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1012
S1012 | Automatyka LRW rozdzielni 10kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW rozdzielni 10kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1012
S1012 | Automatyka LRW rozdzielni 6kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW rozdzielni 6kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1012
S1013 | Automatyka LRW sekcji A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 1A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 1A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 2A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 2A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 3A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 3A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 4A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 4A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 5A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 5A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 6A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 6A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 1B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 1B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 2B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 2B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 3B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 3B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 4B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 4B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 5B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 5B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 6B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 6B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 1C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 1C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 2C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 2C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 3C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 3C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 4C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 4C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 5C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 5C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 6C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 6C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 1D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 1D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 2D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 2D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 3D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 3D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 4D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 4D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 5D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 5D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 6D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 6D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 1E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 1E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 2E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 2E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 3E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 3E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 4E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 4E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 5E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 5E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 6E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 6E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 1F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 1F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 2F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 2F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 3F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 3F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 4F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 4F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 5F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 5F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji 6F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji 6F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji A1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji A1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji A2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji A2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji A3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji A3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji A4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji A4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji A5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji A5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji A6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji A6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji B1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji B1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji B2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji B2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji B3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji B3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji B4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji B4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji B5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji B5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji B6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji B6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji C1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji C1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji C2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji C2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji C3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji C3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji C4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji C4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji C5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji C5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji C6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji C6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji D1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji D1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji D2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji D2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji D3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji D3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji D4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji D4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji D5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji D5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji D6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji D6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji E1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji E1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji E2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji E2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji E3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji E3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji E4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji E4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji E5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji E5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji E6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji E6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji F1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji F1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji F2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji F2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji F3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji F3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji F4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji F4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji F5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji F5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1013 | Automatyka LRW sekcji F6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW sekcji F6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1013
S1014 | Automatyka LRW systemu A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 1A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 1A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 2A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 2A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 3A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 3A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 4A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 4A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 5A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 5A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 6A | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 6A / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 1B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 1B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 2B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 2B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 3B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 3B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 4B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 4B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 5B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 5B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 6B | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 6B / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 1C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 1C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 2C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 2C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 3C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 3C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 4C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 4C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 5C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 5C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 6C | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 6C / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 1D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 1D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 2D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 2D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 3D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 3D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 4D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 4D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 5D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 5D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 6D | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 6D / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 1E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 1E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 2E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 2E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 3E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 3E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 4E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 4E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 5E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 5E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 6E | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 6E / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 1F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 1F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 2F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 2F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 3F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 3F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 4F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 4F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 5F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 5F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu 6F | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu 6F / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu A1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu A1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu A2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu A2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu A3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu A3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu A4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu A4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu A5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu A5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu A6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu A6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu B1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu B1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu B2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu B2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu B3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu B3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu B4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu B4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu B5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu B5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu B6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu B6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu C1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu C1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu C2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu C2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu C3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu C3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu C4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu C4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu C5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu C5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu C6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu C6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu D1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu D1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu D2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu D2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu D3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu D3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu D4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu D4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu D5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu D5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu D6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu D6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu E1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu E1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu E2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu E2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu E3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu E3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu E4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu E4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu E5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu E5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu E6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu E6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu F1 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu F1 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu F2 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu F2 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu F3 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu F3 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu F4 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu F4 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu F5 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu F5 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1014 | Automatyka LRW systemu F6 | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW systemu F6 / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1014
S1015 | Automatyka LRW w polu | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka LRW w polu / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1015
S1016 | Automatyka LRW w polu - pobudzenie | odstawione | nastawione |  |  | Automatyka LRW w polu - pobudzenie / (odstawione/nastawione)-(/) | S1016
S1017 | Automatyka LRW w polu - wyłączenie | odstawione | nastawione |  |  | Automatyka LRW w polu - wyłączenie / (odstawione/nastawione)-(/) | S1017
S1018 | Automatyka regulacji dławikiem | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka regulacji dławikiem / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1018
S1019 | Automatyka SCO | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka SCO / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1019
S1020 | Automatyka SCO | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SCO / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1020
S1021 | Automatyka sieciowa | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka sieciowa / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1021
S1022 | Automatyka SPZ | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka SPZ / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1022
S1023 | Automatyka SPZ | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SPZ / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1023
S1024 | Automatyka SPZ - pobudzenie od zabezpieczenia różnicowego | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka SPZ - pobudzenie od zabezpieczenia różnicowego / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1024
S1025 | Automatyka SPZ - pobudzenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka SPZ - pobudzenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1025
S1026 | Automatyka SPZ - tryb pracy | 1-krotna | 2-krotna | ustaw tryb 1-krotny | ustaw tryb 2-krotny | Automatyka SPZ - tryb pracy / (1-krotna/2-krotna)-(ustaw tryb 1-krotny/ustaw tryb 2-krotny) | S1026
S1027 | Automatyka SPZ/SCO | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka SPZ/SCO / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1027
S1027.1 | Automatyka SPZ/SCO | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SPZ/SCO / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1027.1
S1028 | Automatyka SZR 110kV | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka SZR 110kV / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1028
S1028 | Automatyka SZR 30kV | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka SZR 30kV / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1028
S1028 | Automatyka SZR 20kV | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka SZR 20kV / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1028
S1028 | Automatyka SZR 15kV | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka SZR 15kV / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1028
S1028 | Automatyka SZR 10kV | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka SZR 10kV / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1028
S1028 | Automatyka SZR 6kV | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka SZR 6kV / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1028
S1028 | Automatyka SZR 0,4kV | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Automatyka SZR 0,4kV / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1028
S1029 | Automatyka SZR 110kV | jawna | ukryta |  |  | Automatyka SZR 110kV / (jawna/ukryta)-(/) | S1029
S1029 | Automatyka SZR 30kV | jawna | ukryta |  |  | Automatyka SZR 30kV / (jawna/ukryta)-(/) | S1029
S1029 | Automatyka SZR 20kV | jawna | ukryta |  |  | Automatyka SZR 20kV / (jawna/ukryta)-(/) | S1029
S1029 | Automatyka SZR 15kV | jawna | ukryta |  |  | Automatyka SZR 15kV / (jawna/ukryta)-(/) | S1029
S1029 | Automatyka SZR 10kV | jawna | ukryta |  |  | Automatyka SZR 10kV / (jawna/ukryta)-(/) | S1029
S1029 | Automatyka SZR 6kV | jawna | ukryta |  |  | Automatyka SZR 6kV / (jawna/ukryta)-(/) | S1029
S1029 | Automatyka SZR 0,4kV | jawna | ukryta |  |  | Automatyka SZR 0,4kV / (jawna/ukryta)-(/) | S1029
S1030 | Automatyka SZR 110kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 110kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030
S1030 | Automatyka SZR 30kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 30kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030
S1030 | Automatyka SZR 20kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 20kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030
S1030 | Automatyka SZR 15kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 15kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030
S1030 | Automatyka SZR 10kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 10kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030
S1030 | Automatyka SZR 6kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 6kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030
S1030 | Automatyka SZR 0,4kV | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 0,4kV / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030
S1030.1 | Automatyka SZR 110kV - wyłączenie pól ze źródłem | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 110kV - wyłączenie pól ze źródłem / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030.1
S1030.1 | Automatyka SZR 30kV - wyłączenie pól ze źródłem | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 30kV - wyłączenie pól ze źródłem / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030.1
S1030.1 | Automatyka SZR 20kV - wyłączenie pól ze źródłem | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 20kV - wyłączenie pól ze źródłem / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030.1
S1030.1 | Automatyka SZR 15kV - wyłączenie pól ze źródłem | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 15kV - wyłączenie pól ze źródłem / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030.1
S1030.1 | Automatyka SZR 10kV - wyłączenie pól ze źródłem | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 10kV - wyłączenie pól ze źródłem / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030.1
S1030.1 | Automatyka SZR 6kV - wyłączenie pól ze źródłem | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 6kV - wyłączenie pól ze źródłem / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030.1
S1030.1 | Automatyka SZR 0,4kV - wyłączenie pól ze źródłem | odstawiona | nastawiona |  |  | Automatyka SZR 0,4kV - wyłączenie pól ze źródłem / (odstawiona/nastawiona)-(/) | S1030.1
S1031 | Bank nastaw - linia | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny |  | Bank nastaw - linia / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/) | S1031
S1031.1 | Bank nastaw - prace na linii | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny |  | Bank nastaw - prace na linii / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/) | S1031.1
S1032 | Bank nastaw - sprzęgło | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny |  | Bank nastaw - sprzęgło / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/) | S1032
S1033 | Bank nastaw - transformator | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny |  | Bank nastaw - transformator / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/) | S1033
S1034 | Bank nastaw nr 1 | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny |  | Bank nastaw nr 1 / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/) | S1034
S1034 | Bank nastaw nr 2 | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny |  | Bank nastaw nr 2 / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/) | S1034
S1034 | Bank nastaw nr 3 | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny |  | Bank nastaw nr 3 / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/) | S1034
S1034 | Bank nastaw nr 4 | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny |  | Bank nastaw nr 4 / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/) | S1034
S1034 | Bank nastaw nr 5 | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny |  | Bank nastaw nr 5 / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/) | S1034
S1034 | Bank nastaw nr 6 | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny |  | Bank nastaw nr 6 / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/) | S1034
S1034.1 | Farma fotowoltaiczna | załączona | wyłączona |  | wyłącz | Farma fotowoltaiczna / (załączona/wyłączona)-(/wyłącz) | S1034.1
S1035 | Farma wiatrowa | załączona | wyłączona |  | wyłącz | Farma wiatrowa / (załączona/wyłączona)-(/wyłącz) | S1035
S1036 | Kontrola synchronizmu | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Kontrola synchronizmu / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1036
S1037 | Magazyn energii - strategia sterowania - brak | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania - brak / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1037
S1038 | Magazyn energii - strategia sterowania - kontrola PQ | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania - kontrola PQ / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1038
S1039 | Magazyn energii - strategia sterowania - praca wyspowa | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania - praca wyspowa / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1039
S1040 | Magazyn energii - strategia sterowania - wygładzanie mocy | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania - wygładzanie mocy / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1040
S1041 | Magazyn energii - strategia sterowania - zezwolenie na zmianę | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania - zezwolenie na zmianę / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1041
S1042 | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa P na zadaną f | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa P na zadaną f / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1042
S1043 | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa P na zadane P | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa P na zadane P / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1043
S1044 | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa P na zadany stan naładowania | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa P na zadany stan naładowania / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1044
S1045 | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa P nieaktywna | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa P nieaktywna / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1045
S1046 | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa Q | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa Q / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1046
S1047 | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa Q na zadane Q | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa Q na zadane Q / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1047
S1048 | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa Q na zadane U | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa Q na zadane U / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1048
S1049 | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa Q nieaktywna | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - Nastawa Q nieaktywna / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1049
S1050 | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - zezwolenie na zmianę nastaw | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - strategia sterowania PQ - zezwolenie na zmianę nastaw / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1050
S1051 | Magazyn energii - tryb pracy wyspowej - zezwolenie | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - tryb pracy wyspowej - zezwolenie / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1051
S1052 | Magazyn energii - wygładzanie mocy | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - wygładzanie mocy / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1052
S1053 | Magazyn energii - wygładzanie mocy - brak | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Magazyn energii - wygładzanie mocy - brak / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1053
S1053.1 | Moduł wytwarzania energii - sterowanie lokalne wyłącznikiem | zablokowane | odblokowane |  | odblokuj | Moduł wytwarzania energii - sterowanie lokalne wyłącznikiem / (zablokowane/odblokowane)-(/odblokuj) | S1053.1
S1053.2 | Moduł wytwarzania energii - Nastawa cosfi | aktywny | nieaktywny | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | Moduł wytwarzania energii - Nastawa cosfi / (aktywny/nieaktywny)-(ustaw aktywny/ustaw nieaktywny) | S1053.2
S1054 | Napięcie blokad | załączone | wyłączone | załącz | wyłącz | Napięcie blokad / (załączone/wyłączone)-(załącz/wyłącz) | S1054
S1055 | Obwody okrężne sterownicze | połączone | rozdzielone |  |  | Obwody okrężne sterownicze / (połączone/rozdzielone)-(/) | S1055
S1056 | Obwody okrężne sygnalizacyjne | połączone | rozdzielone |  |  | Obwody okrężne sygnalizacyjne / (połączone/rozdzielone)-(/) | S1056
S1057 | Odłącznik liniowy - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik liniowy - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1057
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 1A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 2A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 3A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 4A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 5A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 6A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 1B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 2B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 3B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 4B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 5B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 6B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 1C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 2C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 3C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 4C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 5C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 6C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 1D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 2D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 3D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 4D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 5D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 6D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 1E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 2E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 3E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 4E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 5E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 6E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 1F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 1F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 2F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 2F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 3F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 3F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 4F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 4F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 5F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 5F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu 6F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu 6F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu A1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu A2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu A3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu A4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu A5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu A6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu A6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu B1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu B2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu B3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu B4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu B5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu B6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu B6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu C1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu C2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu C3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu C4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu C5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu C6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu C6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu D1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu D2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu D3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu D4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu D5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu D6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu D6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu E1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu E2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu E3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu E4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu E5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu E6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu E6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu F1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu F2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu F3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu F4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu F5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu F6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik sekcyjny systemu F6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1058
S1059 | Odłącznik szynowy - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik szynowy - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1059
S1060 | Odłącznik transformatorowy - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Odłącznik transformatorowy - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1060
S1061 | Ograniczenie dopuszczalnej mocy farmy wiatrowej do 20% | załączone | wyłączone | załącz | wyłącz | Ograniczenie dopuszczalnej mocy farmy wiatrowej do 20% / (załączone/wyłączone)-(załącz/wyłącz) | S1061
S1062 | Ogrzewanie pomieszczeń stacji | załączone | wyłączone | załącz | wyłącz | Ogrzewanie pomieszczeń stacji / (załączone/wyłączone)-(załącz/wyłącz) | S1062
S1063 | Praca współbieżna zabezpieczeń | zablokowana | odblokowana | zablokuj | odblokuj | Praca współbieżna zabezpieczeń / (zablokowana/odblokowana)-(zablokuj/odblokuj) | S1063
S1063.1 | Przełącznik zaczepów transformatora 1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora 1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1063.1
S1063.1 | Przełącznik zaczepów transformatora 2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora 2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1063.1
S1063.1 | Przełącznik zaczepów transformatora 3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora 3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1063.1
S1063.1 | Przełącznik zaczepów transformatora 4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora 4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1063.1
S1063.1 | Przełącznik zaczepów transformatora 5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora 5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1063.1
S1063.1 | Przełącznik zaczepów transformatora 6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Przełącznik zaczepów transformatora 6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1063.1
S1063.2 | Regulacja mocą bierną | załączona | wyłaczona | załącz | wyłącz | Regulacja mocą bierną / (załączona/wyłaczona)-(załącz/wyłącz) | S1063.2
S1063.3 | Regulacja mocą czynną | załączona | wyłaczona | załącz | wyłącz | Regulacja mocą czynną / (załączona/wyłaczona)-(załącz/wyłącz) | S1063.3
S1064 | Regulator dławika - tryb sterowania | automatyczny | ręczny | ustaw tryb automatyczny | ustaw tryb ręczny | Regulator dławika - tryb sterowania / (automatyczny/ręczny)-(ustaw tryb automatyczny/ustaw tryb ręczny) | S1064
S1065 | Sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1065
S1066 | Sterowanie łącznikami | lokalne | zdalne |  |  | Sterowanie łącznikami / (lokalne/zdalne)-(/) | S1066
S1066.1 | Sterowanie parametrami | zablokowane | odblokowane | zablokuj | odblokuj | Sterowanie parametrami / (zablokowane/odblokowane)-(zablokuj/odblokuj) | S1066.1
S1066.2 | System SSWiN - budynek | zazbrojony | rozbrojony | zazbrój | rozbrój | System SSWiN - budynek / (zazbrojony/rozbrojony)-(zazbrój/rozbrój) | S1066.2
S1066.3 | System SSWiN - teren | zazbrojony | rozbrojony | zazbrój | rozbrój | System SSWiN - teren / (zazbrojony/rozbrojony)-(zazbrój/rozbrój) | S1066.3
S1067 | Telesterowanie | odstawione | nastawione |  |  | Telesterowanie / (odstawione/nastawione)-(/) | S1067
S1068 | Telesterowanie w polu | odstawione | nastawione |  |  | Telesterowanie w polu / (odstawione/nastawione)-(/) | S1068
S1069 | Transformator 1 - wentylatory, grupa 1 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Transformator 1 - wentylatory, grupa 1 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1069
S1069 | Transformator 2 - wentylatory, grupa 1 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Transformator 2 - wentylatory, grupa 1 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1069
S1069 | Transformator 3 - wentylatory, grupa 1 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Transformator 3 - wentylatory, grupa 1 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1069
S1069 | Transformator 4 - wentylatory, grupa 1 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Transformator 4 - wentylatory, grupa 1 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1069
S1069 | Transformator 5 - wentylatory, grupa 1 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Transformator 5 - wentylatory, grupa 1 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1069
S1069 | Transformator 6 - wentylatory, grupa 1 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Transformator 6 - wentylatory, grupa 1 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1069
S1070 | Transformator 1 - wentylatory, grupa 2 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Transformator 1 - wentylatory, grupa 2 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1070
S1070 | Transformator 2 - wentylatory, grupa 2 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Transformator 2 - wentylatory, grupa 2 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1070
S1070 | Transformator 3 - wentylatory, grupa 2 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Transformator 3 - wentylatory, grupa 2 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1070
S1070 | Transformator 4 - wentylatory, grupa 2 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Transformator 4 - wentylatory, grupa 2 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1070
S1070 | Transformator 5 - wentylatory, grupa 2 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Transformator 5 - wentylatory, grupa 2 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1070
S1070 | Transformator 6 - wentylatory, grupa 2 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Transformator 6 - wentylatory, grupa 2 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1070
S1071 | Tryb pracy - linia odpływowa | aktywny |  | ustaw |  | Tryb pracy - linia odpływowa / (aktywny/)-(ustaw/) | S1071
S1072 | Tryb pracy - linia odpływowo-źródłowa | aktywny |  | ustaw |  | Tryb pracy - linia odpływowo-źródłowa / (aktywny/)-(ustaw/) | S1072
S1073 | Tryb pracy - linia zasilająca | aktywny |  | ustaw |  | Tryb pracy - linia zasilająca / (aktywny/)-(ustaw/) | S1073
S1074 | Tryb pracy - sekcjonalizer | aktywny |  | ustaw |  | Tryb pracy - sekcjonalizer / (aktywny/)-(ustaw/) | S1074
S1075 | Tryb pracy - sygnalizacja zwarć | aktywny |  | ustaw |  | Tryb pracy - sygnalizacja zwarć / (aktywny/)-(ustaw/) | S1075
S1076 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie nadprądowe | aktywny |  | ustaw |  | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie nadprądowe / (aktywny/)-(ustaw/) | S1076
S1077 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie odległościowe z SPZ | aktywny |  | ustaw |  | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie odległościowe z SPZ / (aktywny/)-(ustaw/) | S1077
S1078 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie rozcinające | aktywny |  | ustaw |  | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie rozcinające / (aktywny/)-(ustaw/) | S1078
S1079 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie zablokowane | aktywny |  | ustaw |  | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie zablokowane / (aktywny/)-(ustaw/) | S1079
S1080 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie zwarciowe | aktywny |  | ustaw |  | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie zwarciowe / (aktywny/)-(ustaw/) | S1080
S1082 | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie mocy biernej | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie mocy biernej / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1082
S1083 | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie napięcia | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie napięcia / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1083
S1084 | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie współczynnika mocy | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie współczynnika mocy / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1084
S1086 | Uziemnik linii - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik linii - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1086
S1087 | Uziemnik pola - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik pola - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087
S1087.1 | Uziemnik sekcji A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 1A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 1A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 2A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 2A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 3A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 3A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 4A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 4A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 5A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 5A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 6A - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 6A - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 1B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 1B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 2B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 2B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 3B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 3B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 4B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 4B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 5B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 5B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 6B - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 6B - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 1C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 1C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 2C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 2C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 3C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 3C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 4C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 4C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 5C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 5C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 6C - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 6C - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 1D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 1D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 2D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 2D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 3D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 3D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 4D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 4D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 5D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 5D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 6D - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 6D - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 1E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 1E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 2E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 2E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 3E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 3E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 4E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 4E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 5E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 5E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 6E - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 6E - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 1F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 1F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 2F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 2F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 3F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 3F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 4F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 4F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 5F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 5F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji 6F - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji 6F - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji A1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji A1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji A2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji A2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji A3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji A3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji A4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji A4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji A5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji A5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji A6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji A6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji B1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji B1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji B2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji B2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji B3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji B3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji B4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji B4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji B5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji B5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji B6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji B6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji C1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji C1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji C2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji C2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji C3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji C3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji C4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji C4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji C5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji C5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji C6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji C6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji D1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji D1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji D2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji D2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji D3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji D3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji D4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji D4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji D5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji D5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji D6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji D6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji E1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji E1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji E2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji E2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji E3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji E3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji E4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji E4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji E5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji E5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji E6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji E6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji F1 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji F1 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji F2 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji F2 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji F3 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji F3 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji F4 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji F4 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji F5 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji F5 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.1 | Uziemnik sekcji F6 - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik sekcji F6 - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.1
S1087.2 | Uziemnik transformatora - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Uziemnik transformatora - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1087.2
S1087.3 | Wyłączenie pola - impuls od pola transformatora | zablokowane | odblokowane | zablokuj | odblokuj | Wyłączenie pola - impuls od pola transformatora / (zablokowane/odblokowane)-(zablokuj/odblokuj) | S1087.3
S1088 | Wyłącznik - sterowanie | lokalne | zdalne |  |  | Wyłącznik - sterowanie / (lokalne/zdalne)-(/) | S1088
S1089 | Zabezpieczenia | zablokowane | odblokowane | zablokuj | odblokuj | Zabezpieczenia / (zablokowane/odblokowane)-(zablokuj/odblokuj) | S1089
S1090 | Zabezpieczenia - na rozcinanie | zablokowane | odblokowane | zablokuj | odblokuj | Zabezpieczenia - na rozcinanie / (zablokowane/odblokowane)-(zablokuj/odblokuj) | S1090
S1091 | Zabezpieczenia - na zastępowanie pola | zablokowane | odblokowane | zablokuj | odblokuj | Zabezpieczenia - na zastępowanie pola / (zablokowane/odblokowane)-(zablokuj/odblokuj) | S1091
S1092 | Zabezpieczenia w polu sprzęgła | zablokowane | odblokowane | zablokuj | odblokuj | Zabezpieczenia w polu sprzęgła / (zablokowane/odblokowane)-(zablokuj/odblokuj) | S1092
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1A | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2A | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3A | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4A | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5A | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6A | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1B | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2B | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3B | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4B | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5B | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6B | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1C | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2C | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3C | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4C | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5C | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6C | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1D | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2D | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3D | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4D | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5D | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6D | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1E | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2E | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3E | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4E | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5E | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6E | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1F | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 1F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2F | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 2F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3F | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 3F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4F | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 4F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5F | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 5F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6F | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji 6F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A1 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A2 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A3 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A4 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A5 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A6 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji A6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B1 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B2 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B3 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B4 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B5 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B6 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji B6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C1 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C2 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C3 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C4 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C5 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C6 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji C6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D1 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D2 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D3 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D4 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D5 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D6 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji D6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E1 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E2 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E3 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E4 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E5 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E6 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji E6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F1 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F2 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F3 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F4 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F5 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F6 | odstawione | nastawione |  |  | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji F6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1092.1
S1093 | Zabezpieczenie temperaturowe - tryb pracy | na sygnał | na wyłącz | ustaw tryb na sygnał | ustaw tryb na wyłącz | Zabezpieczenie temperaturowe - tryb pracy / (na sygnał/na wyłącz)-(ustaw tryb na sygnał/ustaw tryb na wyłącz) | S1093
S1093.1 | Zabezpieczenia ziemnozwarciowe | zablokowane | odblokowane | zablokuj | odblokuj | Zabezpieczenia ziemnozwarciowe / (zablokowane/odblokowane)-(zablokuj/odblokuj) | S1093.1
S1094 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 110kV | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 110kV / (odstawione/nastawione)-(/) | S1094
S1094 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 30kV | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 30kV / (odstawione/nastawione)-(/) | S1094
S1094 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 20kV | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 20kV / (odstawione/nastawione)-(/) | S1094
S1094 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 15kV | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 15kV / (odstawione/nastawione)-(/) | S1094
S1094 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 10kV | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 10kV / (odstawione/nastawione)-(/) | S1094
S1094 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 6kV | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 6kV / (odstawione/nastawione)-(/) | S1094
S1095 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 110kV - wyłączenie | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 110kV - wyłączenie / (odstawione/nastawione)-(/) | S1095
S1095 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 30kV - wyłączenie | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 30kV - wyłączenie / (odstawione/nastawione)-(/) | S1095
S1095 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 20kV - wyłączenie | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 20kV - wyłączenie / (odstawione/nastawione)-(/) | S1095
S1095 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 15kV - wyłączenie | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 15kV - wyłączenie / (odstawione/nastawione)-(/) | S1095
S1095 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 10kV - wyłączenie | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 10kV - wyłączenie / (odstawione/nastawione)-(/) | S1095
S1095 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 6kV - wyłączenie | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni 6kV - wyłączenie / (odstawione/nastawione)-(/) | S1095
S1096 | ZSZ rozdzielni 110kV | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ rozdzielni 110kV / (odstawione/nastawione)-(/) | S1096
S1096 | ZSZ rozdzielni 30kV | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ rozdzielni 30kV / (odstawione/nastawione)-(/) | S1096
S1096 | ZSZ rozdzielni 20kV | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ rozdzielni 20kV / (odstawione/nastawione)-(/) | S1096
S1096 | ZSZ rozdzielni 15kV | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ rozdzielni 15kV / (odstawione/nastawione)-(/) | S1096
S1096 | ZSZ rozdzielni 10kV | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ rozdzielni 10kV / (odstawione/nastawione)-(/) | S1096
S1096 | ZSZ rozdzielni 6kV | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ rozdzielni 6kV / (odstawione/nastawione)-(/) | S1096
S1097 | ZSZ sekcji A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 1A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 1A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 2A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 2A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 3A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 3A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 4A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 4A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 5A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 5A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 6A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 6A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 1B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 1B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 2B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 2B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 3B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 3B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 4B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 4B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 5B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 5B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 6B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 6B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 1C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 1C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 2C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 2C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 3C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 3C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 4C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 4C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 5C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 5C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 6C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 6C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 1D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 1D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 2D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 2D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 3D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 3D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 4D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 4D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 5D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 5D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 6D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 6D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 1E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 1E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 2E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 2E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 3E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 3E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 4E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 4E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 5E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 5E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 6E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 6E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 1F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 1F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 2F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 2F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 3F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 3F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 4F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 4F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 5F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 5F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji 6F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji 6F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji A1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji A1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji A2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji A2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji A3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji A3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji A4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji A4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji A5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji A5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji A6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji A6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji B1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji B1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji B2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji B2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji B3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji B3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji B4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji B4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji B5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji B5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji B6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji B6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji C1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji C1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji C2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji C2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji C3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji C3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji C4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji C4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji C5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji C5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji C6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji C6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji D1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji D1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji D2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji D2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji D3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji D3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji D4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji D4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji D5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji D5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji D6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji D6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji E1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji E1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji E2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji E2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji E3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji E3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji E4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji E4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji E5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji E5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji E6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji E6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji F1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji F1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji F2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji F2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji F3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji F3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji F4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji F4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji F5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji F5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1097 | ZSZ sekcji F6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ sekcji F6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1097
S1098 | ZSZ systemu A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 1A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 1A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 2A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 2A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 3A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 3A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 4A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 4A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 5A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 5A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 6A | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 6A / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 1B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 1B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 2B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 2B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 3B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 3B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 4B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 4B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 5B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 5B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 6B | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 6B / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 1C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 1C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 2C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 2C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 3C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 3C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 4C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 4C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 5C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 5C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 6C | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 6C / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 1D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 1D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 2D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 2D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 3D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 3D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 4D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 4D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 5D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 5D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 6D | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 6D / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 1E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 1E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 2E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 2E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 3E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 3E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 4E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 4E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 5E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 5E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 6E | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 6E / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 1F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 1F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 2F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 2F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 3F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 3F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 4F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 4F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 5F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 5F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu 6F | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu 6F / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu A1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu A1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu A2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu A2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu A3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu A3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu A4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu A4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu A5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu A5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu A6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu A6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu B1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu B1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu B2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu B2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu B3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu B3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu B4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu B4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu B5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu B5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu B6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu B6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu C1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu C1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu C2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu C2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu C3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu C3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu C4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu C4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu C5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu C5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu C6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu C6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu D1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu D1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu D2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu D2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu D3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu D3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu D4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu D4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu D5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu D5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu D6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu D6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu E1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu E1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu E2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu E2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu E3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu E3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu E4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu E4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu E5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu E5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu E6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu E6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu F1 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu F1 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu F2 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu F2 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu F3 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu F3 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu F4 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu F4 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu F5 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu F5 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1098 | ZSZ systemu F6 | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ systemu F6 / (odstawione/nastawione)-(/) | S1098
S1099 | ZSZ w polu | odstawione | nastawione |  |  | ZSZ w polu / (odstawione/nastawione)-(/) | S1099
S1201 | Człon ruchomy | wtoczony | wytoczony | wtocz | wytocz | Człon ruchomy / (wtoczony/wytoczony)-(wtocz/wytocz) | S1201
S1202 | Łącznik baterii akumulatorów 1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik baterii akumulatorów 1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1202
S1202 | Łącznik baterii akumulatorów 2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik baterii akumulatorów 2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1202
S1202 | Łącznik baterii akumulatorów 3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik baterii akumulatorów 3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1202
S1202 | Łącznik baterii akumulatorów 4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik baterii akumulatorów 4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1202
S1203 | Łącznik bypass 220V DC | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik bypass 220V DC / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1203
S1203 | Łącznik bypass 110V DC | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik bypass 110V DC / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1203
S1204 | Łącznik prostownika 1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik prostownika 1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1204
S1204 | Łącznik prostownika 2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik prostownika 2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1204
S1204 | Łącznik prostownika 3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik prostownika 3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1204
S1204 | Łącznik prostownika 4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik prostownika 4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1204
S1205 | Łącznik szyn sekcji A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 1A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 1A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 2A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 2A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 3A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 3A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 4A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 4A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 5A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 5A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 6A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 6A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 1B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 1B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 2B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 2B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 3B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 3B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 4B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 4B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 5B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 5B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 6B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 6B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 1C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 1C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 2C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 2C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 3C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 3C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 4C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 4C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 5C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 5C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 6C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 6C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 1D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 1D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 2D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 2D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 3D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 3D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 4D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 4D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 5D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 5D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 6D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 6D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 1E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 1E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 2E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 2E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 3E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 3E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 4E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 4E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 5E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 5E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 6E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 6E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 1F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 1F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 2F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 2F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 3F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 3F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 4F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 4F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 5F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 5F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji 6F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji 6F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji A1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji A1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji A2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji A2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji A3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji A3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji A4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji A4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji A5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji A5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji A6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji A6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji B1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji B1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji B2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji B2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji B3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji B3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji B4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji B4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji B5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji B5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji B6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji B6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji C1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji C1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji C2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji C2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji C3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji C3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji C4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji C4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji C5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji C5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji C6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji C6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji D1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji D1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji D2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji D2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji D3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji D3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji D4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji D4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji D5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji D5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji D6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji D6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji E1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji E1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji E2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji E2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji E3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji E3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji E4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji E4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji E5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji E5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji E6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji E6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji F1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji F1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji F2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji F2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji F3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji F3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji F4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji F4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji F5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji F5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1205 | Łącznik szyn sekcji F6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Łącznik szyn sekcji F6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1205
S1206 | Odłącznik dławika | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik dławika / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1206
S1207 | Odłącznik kablowy | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik kablowy / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1207
S1208 | Odłącznik liniowy | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik liniowy / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1208
S1208.1 | Odłącznik przekładnikow napięciowych | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik przekładnikow napięciowych / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1208.1
S1209 | Odłącznik punktu zerowego | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik punktu zerowego / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1209
S1210 | Odłącznik rezystora | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik rezystora / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1210
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 1A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 1A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 2A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 2A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 3A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 3A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 4A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 4A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 5A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 5A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 6A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 6A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 1B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 1B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 2B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 2B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 3B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 3B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 4B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 4B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 5B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 5B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 6B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 6B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 1C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 1C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 2C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 2C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 3C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 3C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 4C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 4C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 5C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 5C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 6C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 6C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 1D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 1D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 2D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 2D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 3D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 3D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 4D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 4D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 5D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 5D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 6D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 6D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 1E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 1E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 2E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 2E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 3E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 3E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 4E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 4E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 5E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 5E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 6E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 6E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 1F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 1F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 2F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 2F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 3F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 3F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 4F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 4F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 5F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 5F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu 6F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu 6F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu A1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu A1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu A2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu A2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu A3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu A3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu A4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu A4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu A5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu A5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu A6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu A6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu B1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu B1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu B2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu B2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu B3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu B3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu B4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu B4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu B5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu B5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu B6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu B6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu C1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu C1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu C2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu C2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu C3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu C3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu C4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu C4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu C5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu C5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu C6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu C6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu D1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu D1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu D2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu D2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu D3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu D3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu D4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu D4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu D5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu D5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu D6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu D6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu E1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu E1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu E2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu E2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu E3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu E3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu E4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu E4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu E5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu E5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu E6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu E6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu F1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu F1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu F2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu F2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu F3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu F3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu F4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu F4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu F5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu F5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu F6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik sekcyjny systemu F6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1211
S1212 | Odłącznik szybki | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szybki / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1212
S1213 | Odłącznik szynowy | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 1A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 2A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 3A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 4A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 5A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 6A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 1B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 2B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 3B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 4B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 5B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 6B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 1C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 2C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 3C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 4C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 5C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 6C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 1D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 2D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 3D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 4D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 5D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 6D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 1E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 2E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 3E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 4E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 5E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 6E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 1F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 1F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 2F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 2F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 3F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 3F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 4F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 4F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 5F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 5F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji 6F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji 6F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji A1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji A1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji A2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji A2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji A3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji A3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji A4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji A4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji A5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji A5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji A6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji A6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji B1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji B1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji B2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji B2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji B3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji B3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji B4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji B4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji B5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji B5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji B6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji B6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji C1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji C1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji C2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji C2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji C3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji C3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji C4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji C4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji C5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji C5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji C6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji C6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji D1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji D1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji D2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji D2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji D3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji D3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji D4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji D4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji D5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji D5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji D6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji D6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji E1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji E1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji E2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji E2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji E3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji E3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji E4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji E4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji E5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji E5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji E6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji E6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji F1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji F1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji F2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji F2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji F3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji F3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji F4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji F4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji F5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji F5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji F6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy sekcji F6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1213.1
S1214 | Odłącznik szynowy systemu A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 1A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 1A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 2A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 2A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 3A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 3A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 4A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 4A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 5A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 5A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 6A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 6A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 1B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 1B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 2B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 2B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 3B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 3B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 4B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 4B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 5B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 5B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 6B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 6B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 1C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 1C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 2C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 2C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 3C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 3C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 4C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 4C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 5C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 5C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 6C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 6C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 1D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 1D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 2D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 2D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 3D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 3D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 4D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 4D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 5D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 5D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 6D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 6D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 1E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 1E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 2E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 2E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 3E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 3E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 4E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 4E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 5E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 5E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 6E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 6E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 1F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 1F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 2F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 2F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 3F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 3F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 4F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 4F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 5F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 5F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu 6F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu 6F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu A1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu A1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu A2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu A2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu A3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu A3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu A4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu A4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu A5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu A5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu A6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu A6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu B1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu B1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu B2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu B2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu B3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu B3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu B4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu B4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu B5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu B5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu B6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu B6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu C1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu C1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu C2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu C2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu C3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu C3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu C4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu C4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu C5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu C5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu C6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu C6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu D1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu D1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu D2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu D2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu D3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu D3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu D4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu D4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu D5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu D5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu D6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu D6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu E1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu E1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu E2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu E2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu E3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu E3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu E4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu E4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu E5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu E5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu E6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu E6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu F1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu F1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu F2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu F2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu F3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu F3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu F4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu F4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu F5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu F5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1214 | Odłącznik szynowy systemu F6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szynowy systemu F6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1214
S1215 | Odłącznik szyny obejściowej | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik szyny obejściowej / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1215
S1216 | Odłącznik transformatorowy | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Odłącznik transformatorowy / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1216
S1216.1 | Reklozer | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Reklozer / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1216.1
S1217 | Rozłącznik | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1217
S1218 | Rozłącznik agregatu | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik agregatu / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1218
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 7 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 7 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 8 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 8 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 9 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 9 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 10 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 10 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 11 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 11 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 12 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 12 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 13 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 13 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 14 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 14 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 15 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 15 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 16 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 16 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 17 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 17 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 18 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 18 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 19 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 19 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 20 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 20 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 21 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 21 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 22 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 22 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 23 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 23 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 24 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 24 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 25 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 25 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 26 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 26 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 27 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 27 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 28 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 28 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 29 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 29 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 30 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 30 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 31 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 31 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 32 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 32 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 33 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 33 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 34 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 34 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 35 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 35 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 36 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 36 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 37 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 37 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 38 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 38 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 39 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 39 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 40 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 40 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 41 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 41 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 42 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 42 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 43 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 43 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 44 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 44 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 45 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 45 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 46 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 46 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 47 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 47 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 48 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 48 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 49 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 49 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 50 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 50 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 51 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 51 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 52 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 52 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 53 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 53 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 54 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 54 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 55 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 55 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 56 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 56 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 57 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 57 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 58 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 58 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 59 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 59 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr 60 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik w obwodzie nr 60 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 1A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 1A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 2A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 2A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 3A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 3A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 4A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 4A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 5A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 5A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 6A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 6A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 1B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 1B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 2B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 2B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 3B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 3B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 4B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 4B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 5B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 5B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 6B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 6B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 1C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 1C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 2C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 2C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 3C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 3C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 4C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 4C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 5C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 5C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 6C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 6C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 1D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 1D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 2D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 2D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 3D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 3D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 4D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 4D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 5D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 5D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 6D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 6D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 1E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 1E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 2E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 2E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 3E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 3E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 4E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 4E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 5E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 5E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 6E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 6E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 1F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 1F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 2F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 2F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 3F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 3F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 4F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 4F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 5F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 5F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji 6F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji 6F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji A1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji A1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji A2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji A2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji A3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji A3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji A4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji A4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji A5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji A5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji A6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji A6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji B1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji B1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji B2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji B2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji B3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji B3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji B4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji B4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji B5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji B5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji B6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji B6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji C1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji C1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji C2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji C2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji C3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji C3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji C4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji C4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji C5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji C5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji C6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji C6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji D1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji D1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji D2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji D2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji D3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji D3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji D4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji D4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji D5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji D5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji D6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji D6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji E1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji E1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji E2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji E2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji E3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji E3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji E4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji E4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji E5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji E5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji E6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji E6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji F1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji F1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji F2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji F2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji F3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji F3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji F4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji F4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji F5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji F5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji F6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Rozłącznik zasilania sekcji F6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1219.1
S1220 | Stycznik | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1220
S1221 | Stycznik AWSC | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik AWSC / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1221
S1222 | Stycznik rezystora wymuszającego | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik rezystora wymuszającego / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1222
S1223 | Stycznik sprzęgła A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 1A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 1A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 2A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 2A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 3A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 3A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 4A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 4A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 5A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 5A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 6A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 6A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 1B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 1B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 2B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 2B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 3B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 3B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 4B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 4B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 5B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 5B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 6B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 6B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 1C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 1C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 2C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 2C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 3C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 3C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 4C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 4C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 5C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 5C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 6C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 6C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 1D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 1D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 2D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 2D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 3D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 3D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 4D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 4D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 5D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 5D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 6D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 6D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 1E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 1E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 2E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 2E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 3E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 3E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 4E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 4E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 5E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 5E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 6E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 6E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 1F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 1F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 2F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 2F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 3F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 3F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 4F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 4F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 5F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 5F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła 6F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła 6F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła A1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła A1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła A2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła A2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła A3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła A3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła A4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła A4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła A5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła A5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła A6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła A6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła B1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła B1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła B2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła B2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła B3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła B3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła B4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła B4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła B5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła B5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła B6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła B6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła C1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła C1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła C2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła C2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła C3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła C3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła C4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła C4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła C5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła C5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła C6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła C6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła D1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła D1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła D2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła D2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła D3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła D3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła D4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła D4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła D5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła D5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła D6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła D6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła E1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła E1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła E2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła E2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła E3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła E3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła E4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła E4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła E5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła E5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła E6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła E6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła F1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła F1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła F2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła F2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła F3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła F3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła F4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła F4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła F5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła F5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1223 | Stycznik sprzęgła F6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik sprzęgła F6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1223
S1224 | Stycznik zasilania sekcji A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 1A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 1A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 2A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 2A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 3A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 3A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 4A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 4A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 5A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 5A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 6A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 6A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 1B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 1B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 2B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 2B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 3B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 3B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 4B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 4B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 5B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 5B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 6B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 6B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 1C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 1C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 2C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 2C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 3C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 3C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 4C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 4C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 5C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 5C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 6C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 6C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 1D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 1D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 2D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 2D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 3D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 3D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 4D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 4D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 5D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 5D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 6D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 6D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 1E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 1E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 2E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 2E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 3E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 3E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 4E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 4E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 5E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 5E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 6E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 6E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 1F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 1F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 2F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 2F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 3F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 3F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 4F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 4F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 5F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 5F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji 6F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji 6F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji A1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji A1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji A2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji A2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji A3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji A3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji A4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji A4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji A5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji A5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji A6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji A6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji B1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji B1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji B2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji B2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji B3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji B3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji B4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji B4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji B5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji B5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji B6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji B6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji C1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji C1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji C2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji C2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji C3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji C3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji C4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji C4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji C5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji C5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji C6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji C6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji D1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji D1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji D2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji D2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji D3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji D3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji D4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji D4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji D5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji D5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji D6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji D6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji E1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji E1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji E2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji E2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji E3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji E3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji E4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji E4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji E5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji E5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji E6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji E6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji F1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji F1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji F2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji F2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji F3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji F3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji F4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji F4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji F5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji F5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1224 | Stycznik zasilania sekcji F6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Stycznik zasilania sekcji F6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1224
S1225 | Uziemnik baterii kondensatorów | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik baterii kondensatorów / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1225
S1226 | Uziemnik kabla | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik kabla / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1226
S1227 | Uziemnik linii | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik linii / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1227
S1228 | Uziemnik pola | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1228
S1229 | Uziemnik pola od linii | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od linii / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1229
S1230 | Uziemnik pola od sekcji A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 1A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 1A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 2A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 2A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 3A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 3A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 4A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 4A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 5A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 5A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 6A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 6A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 1B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 1B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 2B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 2B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 3B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 3B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 4B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 4B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 5B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 5B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 6B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 6B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 1C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 1C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 2C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 2C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 3C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 3C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 4C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 4C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 5C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 5C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 6C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 6C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 1D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 1D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 2D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 2D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 3D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 3D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 4D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 4D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 5D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 5D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 6D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 6D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 1E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 1E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 2E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 2E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 3E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 3E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 4E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 4E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 5E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 5E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 6E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 6E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 1F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 1F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 2F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 2F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 3F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 3F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 4F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 4F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 5F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 5F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji 6F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji 6F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji A1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji A1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji A2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji A2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji A3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji A3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji A4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji A4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji A5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji A5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji A6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji A6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji B1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji B1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji B2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji B2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji B3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji B3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji B4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji B4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji B5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji B5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji B6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji B6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji C1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji C1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji C2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji C2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji C3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji C3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji C4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji C4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji C5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji C5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji C6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji C6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji D1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji D1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji D2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji D2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji D3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji D3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji D4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji D4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji D5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji D5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji D6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji D6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji E1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji E1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji E2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji E2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji E3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji E3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji E4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji E4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji E5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji E5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji E6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji E6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji F1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji F1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji F2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji F2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji F3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji F3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji F4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji F4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji F5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji F5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1230 | Uziemnik pola od sekcji F6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od sekcji F6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1230
S1231 | Uziemnik pola od systemu A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 1A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 1A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 2A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 2A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 3A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 3A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 4A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 4A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 5A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 5A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 6A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 6A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 1B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 1B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 2B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 2B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 3B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 3B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 4B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 4B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 5B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 5B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 6B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 6B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 1C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 1C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 2C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 2C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 3C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 3C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 4C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 4C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 5C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 5C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 6C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 6C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 1D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 1D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 2D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 2D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 3D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 3D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 4D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 4D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 5D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 5D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 6D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 6D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 1E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 1E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 2E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 2E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 3E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 3E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 4E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 4E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 5E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 5E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 6E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 6E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 1F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 1F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 2F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 2F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 3F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 3F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 4F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 4F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 5F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 5F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu 6F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu 6F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu A1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu A1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu A2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu A2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu A3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu A3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu A4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu A4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu A5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu A5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu A6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu A6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu B1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu B1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu B2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu B2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu B3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu B3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu B4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu B4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu B5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu B5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu B6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu B6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu C1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu C1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu C2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu C2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu C3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu C3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu C4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu C4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu C5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu C5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu C6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu C6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu D1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu D1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu D2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu D2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu D3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu D3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu D4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu D4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu D5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu D5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu D6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu D6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu E1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu E1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu E2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu E2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu E3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu E3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu E4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu E4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu E5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu E5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu E6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu E6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu F1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu F1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu F2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu F2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu F3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu F3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu F4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu F4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu F5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu F5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1231 | Uziemnik pola od systemu F6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od systemu F6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1231
S1232 | Uziemnik pola od szyn | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik pola od szyn / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1232
S1233 | Uziemnik sekcji A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 1A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 1A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 2A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 2A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 3A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 3A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 4A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 4A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 5A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 5A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 6A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 6A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 1B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 1B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 2B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 2B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 3B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 3B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 4B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 4B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 5B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 5B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 6B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 6B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 1C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 1C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 2C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 2C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 3C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 3C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 4C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 4C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 5C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 5C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 6C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 6C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 1D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 1D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 2D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 2D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 3D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 3D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 4D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 4D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 5D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 5D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 6D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 6D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 1E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 1E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 2E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 2E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 3E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 3E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 4E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 4E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 5E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 5E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 6E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 6E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 1F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 1F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 2F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 2F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 3F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 3F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 4F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 4F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 5F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 5F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji 6F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji 6F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji A1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji A1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji A2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji A2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji A3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji A3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji A4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji A4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji A5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji A5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji A6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji A6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji B1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji B1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji B2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji B2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji B3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji B3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji B4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji B4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji B5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji B5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji B6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji B6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji C1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji C1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji C2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji C2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji C3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji C3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji C4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji C4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji C5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji C5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji C6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji C6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji D1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji D1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji D2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji D2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji D3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji D3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji D4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji D4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji D5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji D5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji D6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji D6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji E1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji E1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji E2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji E2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji E3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji E3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji E4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji E4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji E5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji E5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji E6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji E6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji F1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji F1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji F2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji F2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji F3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji F3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji F4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji F4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji F5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji F5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1233 | Uziemnik sekcji F6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik sekcji F6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1233
S1234 | Uziemnik systemu A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 1A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 1A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 2A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 2A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 3A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 3A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 4A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 4A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 5A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 5A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 6A | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 6A / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 1B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 1B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 2B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 2B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 3B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 3B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 4B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 4B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 5B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 5B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 6B | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 6B / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 1C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 1C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 2C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 2C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 3C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 3C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 4C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 4C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 5C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 5C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 6C | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 6C / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 1D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 1D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 2D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 2D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 3D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 3D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 4D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 4D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 5D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 5D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 6D | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 6D / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 1E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 1E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 2E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 2E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 3E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 3E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 4E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 4E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 5E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 5E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 6E | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 6E / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 1F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 1F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 2F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 2F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 3F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 3F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 4F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 4F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 5F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 5F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu 6F | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu 6F / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu A1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu A1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu A2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu A2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu A3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu A3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu A4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu A4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu A5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu A5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu A6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu A6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu B1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu B1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu B2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu B2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu B3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu B3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu B4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu B4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu B5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu B5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu B6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu B6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu C1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu C1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu C2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu C2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu C3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu C3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu C4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu C4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu C5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu C5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu C6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu C6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu D1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu D1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu D2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu D2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu D3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu D3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu D4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu D4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu D5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu D5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu D6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu D6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu E1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu E1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu E2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu E2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu E3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu E3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu E4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu E4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu E5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu E5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu E6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu E6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu F1 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu F1 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu F2 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu F2 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu F3 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu F3 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu F4 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu F4 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu F5 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu F5 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1234 | Uziemnik systemu F6 | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik systemu F6 / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1234
S1235 | Uziemnik szyn | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik szyn / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1235
S1236 | Uziemnik szyny obejściowej | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik szyny obejściowej / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1236
S1237 | Uziemnik transformatora | zamknięty | otwarty | zamknij | otwórz | Uziemnik transformatora / (zamknięty/otwarty)-(zamknij/otwórz) | S1237
S1238 | Wentylatory - grupa 1 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Wentylatory - grupa 1 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1238
S1238 | Wentylatory - grupa 2 | załączona | wyłączona | załącz | wyłącz | Wentylatory - grupa 2 / (załączona/wyłączona)-(załącz/wyłącz) | S1238
S1239 | Wyłącznik | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1239
S1240 | Wyłącznik agregatu | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik agregatu / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1240
S1241 | Wyłącznik rezystora wymuszającego | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik rezystora wymuszającego / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1241
S1242.1 | Wyłącznik strony nN TPW 1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik strony nN TPW 1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1242.1
S1242.1 | Wyłącznik strony nN TPW 2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik strony nN TPW 2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1242.1
S1242.1 | Wyłącznik strony nN TPW 3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik strony nN TPW 3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1242.1
S1242.1 | Wyłącznik strony nN TPW 4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik strony nN TPW 4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1242.1
S1242.1 | Wyłącznik strony nN TPW 5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik strony nN TPW 5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1242.1
S1242.1 | Wyłącznik strony nN TPW 6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik strony nN TPW 6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1242.1
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 1A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 1A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 2A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 2A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 3A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 3A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 4A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 4A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 5A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 5A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 6A | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 6A / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 1B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 1B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 2B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 2B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 3B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 3B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 4B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 4B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 5B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 5B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 6B | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 6B / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 1C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 1C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 2C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 2C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 3C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 3C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 4C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 4C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 5C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 5C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 6C | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 6C / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 1D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 1D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 2D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 2D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 3D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 3D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 4D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 4D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 5D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 5D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 6D | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 6D / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 1E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 1E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 2E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 2E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 3E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 3E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 4E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 4E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 5E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 5E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 6E | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 6E / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 1F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 1F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 2F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 2F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 3F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 3F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 4F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 4F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 5F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 5F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji 6F | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji 6F / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji A1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji A1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji A2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji A2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji A3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji A3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji A4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji A4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji A5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji A5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji A6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji A6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji B1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji B1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji B2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji B2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji B3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji B3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji B4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji B4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji B5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji B5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji B6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji B6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji C1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji C1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji C2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji C2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji C3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji C3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji C4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji C4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji C5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji C5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji C6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji C6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji D1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji D1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji D2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji D2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji D3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji D3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji D4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji D4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji D5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji D5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji D6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji D6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji E1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji E1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji E2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji E2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji E3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji E3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji E4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji E4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji E5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji E5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji E6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji E6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji F1 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji F1 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji F2 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji F2 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji F3 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji F3 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji F4 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji F4 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji F5 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji F5 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji F6 | załączony | wyłączony | załącz | wyłącz | Wyłącznik zasilania sekcji F6 / (załączony/wyłączony)-(załącz/wyłącz) | S1243
S1244 | Zwieracz | zamknięty | otwarty |  |  | Zwieracz / (zamknięty/otwarty)-(/) | S1244
C0025 | Kasowanie sygnalizacji |  |  | skasuj |  | Kasowanie sygnalizacji / (/)-(skasuj/) | C0025
C0064 | Prąd dławika |  |  | w górę | w dół | Prąd dławika / (/)-(w górę/w dół) | C0064
C0065 | Przełącznik zaczepów |  |  | zaczep wyżej | zaczep niżej | Przełącznik zaczepów / (/)-(zaczep wyżej/zaczep niżej) | C0065
C0068 | Regulator dławika |  |  | start |  | Regulator dławika / (/)-(start/) | C0068
C0072 | Restart sterownika |  |  | wykonaj |  | Restart sterownika / (/)-(wykonaj/) | C0072
C0076 | Stan obiektu |  |  | odpytaj |  | Stan obiektu / (/)-(odpytaj/) | C0076
C0082 | Sygnalizacja akustyczna |  |  | skasuj |  | Sygnalizacja akustyczna / (/)-(skasuj/) | C0082
C0083 | Sygnalizacja zwarć |  |  | skasuj |  | Sygnalizacja zwarć / (/)-(skasuj/) | C0083
C0084 | Sygnalizacja zwarć - test |  |  | wykonaj |  | Sygnalizacja zwarć - test / (/)-(wykonaj/) | C0084
C0132 | Zabezpieczenie - sygnalizacja |  |  | skasuj |  | Zabezpieczenie - sygnalizacja / (/)-(skasuj/) | C0132
C0134 | Żądanie meldunku |  |  | wykonaj |  | Żądanie meldunku / (/)-(wykonaj/) | C0134

## Słownik_pomiary
Kod | Nazwa sygnału | Miano | Skrót | Sprawdzenie | Kod
M0001 | Chwilowa prędkość wiatru | m/s | v | Chwilowa prędkość wiatru / (m/s/v) | M0001
M0002 | Ciśnienie | hPa |  | Ciśnienie / (hPa/) | M0002 | % | 3I0
M0003 | Ciśnienie bezwzględne powietrza | hPa |  | Ciśnienie bezwzględne powietrza / (hPa/) | M0003 | A | 3Uo
M0004 | Częstotliwość | Hz | f | Częstotliwość / (Hz/f) | M0004 | dBm | cosfi
M0005 | Dostępny zakres mocy biernej indukcyjnej | MVAr |  | Dostępny zakres mocy biernej indukcyjnej / (MVAr/) | M0005 | hPa | cosfiz
M0006 | Dostępny zakres mocy biernej pojemnościowej | MVAr |  | Dostępny zakres mocy biernej pojemnościowej / (MVAr/) | M0006 | Hz | f
M0007 | Dostępny zakres mocy czynnej | MW |  | Dostępny zakres mocy czynnej / (MW/) | M0007 | km | I1
M0008 | Kąt pętli zwarcia | st. |  | Kąt pętli zwarcia / (st./) | M0008 | kV | I2
M0009 | Kierunek wiatru | st. |  | Kierunek wiatru / (st./) | M0009 | liczba | I3
M009.1 | Liczba falowników gotowych do pracy |  |  | Liczba falowników gotowych do pracy / (/) | M009.1 | m/s | Ic
M009.2 | Liczba falowników odstawionych |  |  | Liczba falowników odstawionych / (/) | M009.2 | MVAr | Id
M009.3 | Liczba falowników pracujących |  |  | Liczba falowników pracujących / (/) | M009.3 | MW | IhL1
M0010 | Liczba odstawionych turbin |  |  | Liczba odstawionych turbin / (/) | M0010 | st. | IhL2
M0011 | Liczba pracujących turbin |  |  | Liczba pracujących turbin / (/) | M0011 | stC | IhL3
M0012 | Liczba turbin gotowych do pracy |  |  | Liczba turbin gotowych do pracy / (/) | M0012 | V | IrL1
M0013 | Liczba turbin odstawionych - zbyt silny wiatr |  |  | Liczba turbin odstawionych - zbyt silny wiatr / (/) | M0013 |  | ISZR
M0014 | Liczba turbin odstawionych - zbyt słaby wiatr |  |  | Liczba turbin odstawionych - zbyt słaby wiatr / (/) | M0014 |  | Iwy
M0015 | Moc bierna Q | MVAr | Q | Moc bierna Q / (MVAr/Q) | M0015 |  | IWZ
M0015.1 | Moc bierna wszystkich falowników | MVAr | Q | Moc bierna wszystkich falowników / (MVAr/Q) | M0015.1 |  | IWZW
M0016 | Moc bierna wszystkich turbin | MVAr | Q | Moc bierna wszystkich turbin / (MVAr/Q) | M0016 |  | IWZWZ
M0017 | Moc czynna P | MW | P | Moc czynna P / (MW/P) | M0017 |  | IWZWZW
M0017.1 | Moc czynna wszystkich falowników | MW | P | Moc czynna wszystkich falowników / (MW/P) | M0017.1 |  | NZ
M0018 | Moc czynna wszystkich turbin | MW | P | Moc czynna wszystkich turbin / (MW/P) | M0018 |  | ODL
M0018.1 | Napięcie akumulatora agregatu | V | Uakm | Napięcie akumulatora agregatu / (V/Uakm) | M0018.1 |  | P
M0019 | Napięcie fazy L1 | kV | U1 | Napięcie fazy L1 / (kV/U1) | M0019 |  | Pd%
M0019 | Napięcie fazy L2 | kV | U2 | Napięcie fazy L2 / (kV/U2) | M0019 |  | PdA
M0019 | Napięcie fazy L3 | kV | U3 | Napięcie fazy L3 / (kV/U3) | M0019 |  | PZ
M0020 | Napięcie międzyfazowe U12 | kV | U12 | Napięcie międzyfazowe U12 / (kV/U12) | M0020 |  | Q
M0020 | Napięcie międzyfazowe U23 | kV | U23 | Napięcie międzyfazowe U23 / (kV/U23) | M0020 |  | QZ
M0020 | Napięcie międzyfazowe U31 | kV | U31 | Napięcie międzyfazowe U31 / (kV/U31) | M0020 |  | s
M0021 | Napięcie otwartego trójkąta 3Uo | V | 3Uo | Napięcie otwartego trójkąta 3Uo / (V/3Uo) | M0021 |  | T
M0022 | Napięcie wyjściowe prostownika 1 | V | Uwy | Napięcie wyjściowe prostownika 1 / (V/Uwy) | M0022 |  | U1
M0022 | Napięcie wyjściowe prostownika 2 | V | Uwy | Napięcie wyjściowe prostownika 2 / (V/Uwy) | M0022 |  | U12
M0022 | Napięcie wyjściowe prostownika 3 | V | Uwy | Napięcie wyjściowe prostownika 3 / (V/Uwy) | M0022 |  | U2
M0022 | Napięcie wyjściowe prostownika 4 | V | Uwy | Napięcie wyjściowe prostownika 4 / (V/Uwy) | M0022 |  | U23
M0023 | Numer zaczepu przełącznika zaczepów |  | NZ | Numer zaczepu przełącznika zaczepów / (/NZ) | M0023 |  | U3
M0024 | Odległość miejsca zwarcia | km | ODL | Odległość miejsca zwarcia / (km/ODL) | M0024 |  | U31
M0025 | Ograniczenie mocy ładowania AC | MW |  | Ograniczenie mocy ładowania AC / (MW/) | M0025 |  | Uwy
M0026 | Ograniczenie mocy rozładowania AC | MW |  | Ograniczenie mocy rozładowania AC / (MW/) | M0026 |  | Uwy
M0027 | Poziom nasłonecznienia | W/m2 |  | Poziom nasłonecznienia / (W/m2/) | M0027 |  | UZ
M0028 | Poziom sygnału GSM | dBm |  | Poziom sygnału GSM / (dBm/) | M0028 |  | v
M0029 | Poziom sygnału TETRA | dBm |  | Poziom sygnału TETRA / (dBm/) | M0029
M0030 | Pozycja dławika | A | PdA | Pozycja dławika / (A/PdA) | M0030
M0031 | Pozycja dławika | % | Pd% | Pozycja dławika / (%/Pd%) | M0031
M0032 | Prąd 3I0 | A | 3I0 | Prąd 3I0 / (A/3I0) | M0032
M0033 | Prąd dławika | A | Id | Prąd dławika / (A/Id) | M0033
M0034 | Prąd fazy L1 | A | I1 | Prąd fazy L1 / (A/I1) | M0034
M0034 | Prąd fazy L2 | A | I2 | Prąd fazy L2 / (A/I2) | M0034
M0034 | Prąd fazy L3 | A | I3 | Prąd fazy L3 / (A/I3) | M0034
M0035 | Prąd hamujący fazy L1 | A | IhL1 | Prąd hamujący fazy L1 / (A/IhL1) | M0035
M0035 | Prąd hamujący fazy L2 | A | IhL2 | Prąd hamujący fazy L2 / (A/IhL2) | M0035
M0035 | Prąd hamujący fazy L3 | A | IhL3 | Prąd hamujący fazy L3 / (A/IhL3) | M0035
M0036 | Prąd pojemnościowy | A | Ic | Prąd pojemnościowy / (A/Ic) | M0036
M0037 | Prąd różnicowy fazy L1 | A | IrL1 | Prąd różnicowy fazy L1 / (A/IrL1) | M0037
M0037 | Prąd różnicowy fazy L2 | A | IrL1 | Prąd różnicowy fazy L2 / (A/IrL1) | M0037
M0037 | Prąd różnicowy fazy L3 | A | IrL1 | Prąd różnicowy fazy L3 / (A/IrL1) | M0037
M0038 | Prąd wyjściowy prostownika 1 | A | Iwy | Prąd wyjściowy prostownika 1 / (A/Iwy) | M0038
M0038 | Prąd wyjściowy prostownika 2 | A | Iwy | Prąd wyjściowy prostownika 2 / (A/Iwy) | M0038
M0038 | Prąd wyjściowy prostownika 3 | A | Iwy | Prąd wyjściowy prostownika 3 / (A/Iwy) | M0038
M0038 | Prąd wyjściowy prostownika 4 | A | Iwy | Prąd wyjściowy prostownika 4 / (A/Iwy) | M0038
M0039 | Rozstrojenie sieci | % | s | Rozstrojenie sieci / (%/s) | M0039
M0040 | Stan licznika SZR |  | ISZR | Stan licznika SZR / (/ISZR) | M0040
M0041 | Stan licznika WZ |  | IWZ | Stan licznika WZ / (/IWZ) | M0041
M0042 | Stan licznika WZW |  | IWZW | Stan licznika WZW / (/IWZW) | M0042
M0043 | Stan licznika WZWZ |  | IWZWZ | Stan licznika WZWZ / (/IWZWZ) | M0043
M0044 | Stan licznika WZWZW |  | IWZWZW | Stan licznika WZWZW / (/IWZWZW) | M0044
M0045 | Stan naładowania baterii | % |  | Stan naładowania baterii / (%/) | M0045
M0046 | Średnia prędkość wiatru | m/s |  | Średnia prędkość wiatru / (m/s/) | M0046
M0047 | Temperatura baterii | stC | T | Temperatura baterii / (stC/T) | M0047
M0048 | Temperatura kabla | stC | T | Temperatura kabla / (stC/T) | M0048
M0049 | Temperatura powietrza | stC | T | Temperatura powietrza / (stC/T) | M0049
M0050 | Temperatura prostownika | stC | T | Temperatura prostownika / (stC/T) | M0050
M0051 | Temperatura rezystora | stC | T | Temperatura rezystora / (stC/T) | M0051
M0052 | Temperatura transformatora | stC | T | Temperatura transformatora / (stC/T) | M0052
M0053 | Współczynnik mocy | liczba | cosfi | Współczynnik mocy / (liczba/cosfi) | M0053
M0054 | Zadana wartość mocy biernej | MVAr | QZ | Zadana wartość mocy biernej / (MVAr/QZ) | M0054
M0055 | Zadana wartość mocy czynnej | MW | PZ | Zadana wartość mocy czynnej / (MW/PZ) | M0055
M0056 | Zadana wartość napięcia | kV | UZ | Zadana wartość napięcia / (kV/UZ) | M0056
M0057 | Zadana wartość współczynnika mocy | liczba | cosfiz | Zadana wartość współczynnika mocy / (liczba/cosfiz) | M0057