## Slide 1
I - Instrukcja O - Organizacji B - Bezpiecznej P – Pracy
Najważniejsze zmiany 3 vs. 4 (IB-002/TD)
BIURO BHP
Opracowała: Dorota Skałecka

## Slide 2
2
Biuro BHP
Legenda:
v. 3 – wersja 3 instrukcji IOBP
v. 4 – wersja 4 instrukcji IOBP
kolor zielony oznacza – dodane zapisy w wersji 4 instrukcji IOBP
kolor czerwony oznacza – usunięte zapisy z wersji 3 instrukcji IOBP
Legenda:
IOBP – Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

## Slide 3
3
Biuro BHP
5. Dokumenty związane z Instrukcją
1. Umowa SLA pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a TAURON Dystrybucja Pomiary sp. zo.o. nr 2015/226.
2. IM-011/TD - Instrukcja odłączania i podłączania pod napięciem uziemień w liniach napowietrznych do 20 kV w TAURON Dystrybucja S.A.
3. IM-012/TD – Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV w TAURON Dystrybucja S.A.
4. IM-013/TD – Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napięciem
w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV w TAURON Dystrybucja S.A.
5. IM-014/TD – Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych o napięciu do 30 kV w TAURON Dystrybucja S.A.
6. IM-016/TD – Instrukcja współpracy w zakresie organizacji bezpiecznej pracy
w technologii PPN pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a obcymi wykonawcami, wykonującymi prace na sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.
o napięciu do 1 kV.
7. IM-037/TD – Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napięciem
w liniach napowietrznych 15, 20 i 30 kV metodą „z odległości” w TAURON Dystrybucja S.A.
5. Dokumenty związane z instrukcją
v. 4

## Slide 4
4
Biuro BHP
5. Dokumenty związane z Instrukcją
8. 1.6_3_2_5_5 Planowanie prac serwisowych
9. 1.6_3_2_5_6 Realizacja prac serwisowych
10. 1.6_3_3_5 Przygotowanie i realizacja zadań związanych z usuwaniem awarii
2.4_1_1 Zarządzanie ruchem sieci
1.6_3_1_5_3 Przygotowanie i realizacja sieciowych zadań inwestycyjnych
1.6_14_5_2_2 – Wewnętrze kontrole pracy brygad
5. Dokumenty związane z instrukcją
v. 4

## Slide 5
5
Dopuszczający – osoba upoważniona, wyznaczona imiennie lub stanowiskiem przez Poleceniodawcę i upoważniona przez Pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji Strefy pracy oraz zakończenia pracy, posiadająca ważne Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji.
Biuro BHP
Dopuszczający – osoba upoważniona, wyznaczona imiennie lub stanowiskiem przez Poleceniodawcę i upoważniona przez Pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji Strefy pracy oraz zakończenia pracy, posiadająca ważne Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji.
6. Definicje:
- dostosowano do definicji z Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych
v. 3
v. 4

## Slide 6
6
Doraźny zespół naprawczy – zespół składający się z pracowników różnych komórek organizacyjnych, którzy zostali oddelegowani do pracy na teren, w którym wystąpiły zmasowane awarie masowe sieci elektroenergetycznej lub charakter awarii i uszkodzeń wykraczają poza możliwości usunięcia ich przez Jednostkę Terenową.
Biuro BHP
Doraźny zespół naprawczy – zespół składający się z pracowników różnych komórek organizacyjnych, którzy zostali oddelegowani do pracy na teren, w którym wystąpiły zmasowane awarie sieci elektroenergetycznej.
6. Definicje:
v. 3
v. 4
IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót

## Slide 7
7
Kierujący Zespołem – osoba upoważniona, wyznaczona przez Poleceniodawcę do kierowania zespołem , posiadająca umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz ważne Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji. Kierujący Zespołem musi posiadać ważne szkolenie z zakresu BHP dla osób kierujących pracownikami.
Biuro BHP
Kierujący Zespołem – osoba upoważniona, wyznaczona przez Poleceniodawcę do kierowania zespołem , posiadającą umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz ważne Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji.
v. 3
v. 4
6. Definicje:

## Slide 8
8
Komórka organizacyjna – w TD S.A.: Oddział, Region, Wydział, Dział, Jednostka Terenowa, albo w TDP: Obszar, Teren, Wydział.
Biuro BHP
Komórka organizacyjna – Oddział, Region, Wydział, Dział, Jednostka Terenowa
v. 3
v. 4
6. Definicje:
Koordynator – osoba wyznaczona w myśl art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w celu nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, na mocy porozumienia między pracodawcami w przypadku, gdy w tej samej Strefie pracy wykonują pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców. Koordynator musi posiadać ważne przeszkolenie z zakresu BHP dla kierujących pracownikami.
Koordynator – osoba wyznaczona w myśl art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w celu nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, na mocy porozumienia między pracodawcami w przypadku, gdy w tej samej Strefie pracy wykonują pracę osoby zatrudnione przez różnych pracodawców. Koordynator musi posiadać ważne przeszkolenie z zakresu BHP dla kierujących pracownikami.

## Slide 9
9
Koordynujący – osoba upoważniona, wyznaczona imiennie lub stanowiskiem przez Poleceniodawcę do koordynacji prac określonych w poleceniu pisemnym związanych z ruchem urządzeń elektroenergetycznych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.
Biuro BHP
Koordynujący – osoba upoważniona, wyznaczona imiennie lub stanowiskiem przez Poleceniodawcę do koordynacji prac określonych w poleceniu pisemnym związanych z ruchem urządzeń elektroenergetycznych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.
v. 3
v. 4
6. Definicje:
- dostosowano do definicji z Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych
Nadzorujący – osoba wyznaczona imiennie przez Poleceniodawcę do wykonywania wyłącznie czynności nadzoru, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji.
Nadzorujący – osoba wyznaczona imiennie przez Poleceniodawcę do wykonywania wyłącznie czynności nadzoru, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji.

## Slide 10
10
Biuro BHP
Prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i wymagań ochrony środowiska w zakresie:
  obsługi, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń elektroenergetycznych
  konserwacji, związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych
v. 3
v. 4
6. Definicje:
Prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
i wymagań ochrony środowiska w zakresie:
  obsługi, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń elektroenergetycznych
  konserwacji, które są związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego należytego stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych

## Slide 11
11
Prace pomocnicze przy urządzeniach elektroenergetycznych – prace niebędące pracami eksploatacyjnymi, do których zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie, porządkowe, pielęgnacyjne, transportowe oraz związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego. Wykonywane na potrzeby Pracodawcy prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych. Wykaz prac pomocniczych stanowi załącznik nr 9 do Instrukcji.
Biuro BHP
Prace pomocnicze przy urządzeniach elektroenergetycznych – prace niebędące pracami eksploatacyjnymi, do których zalicza się w szczególności prace: budowlane, malarskie, porządkowe, pielęgnacyjne, transportowe oraz związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego. Wykonywane na potrzeby Pracodawcy prowadzącego eksploatację urządzeń energetycznych. Wykaz prac pomocniczych stanowi załącznik nr 9 do Instrukcji.
v. 3
v. 4
6. Definicje:

## Slide 12
12
Pracodawca prowadzący eksploatację urządzeń energetycznych – podmiot będący pracodawcą dla pracowników:
- TAURON Dystrybucja S.A. (TD S.A.)
TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o. o. (TDP) w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych pomiarowych energii elektrycznej,
realizujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych własnych lub powierzonych jemu na podstawie zawartej umowy, z wykorzystaniem zasobów własnych oraz przy udziale innych Pracodawców zewnętrznych, z którymi współpracuje na podstawie zawartej umowy.
Biuro BHP
Pracodawca prowadzący eksploatację urządzeń energetycznych – podmiot będący pracodawcą dla pracowników TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o. o. w zakresie układów pomiarowo – rozliczeniowych realizujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych własnych lub powierzonych jemu na podstawie zawartej umowy, z wykorzystaniem zasobów własnych oraz przy udziale innych Pracodawców zewnętrznych, z którymi współpracuje na podstawie zawartej umowy.
v. 3
v. 4
6. Definicje:

## Slide 13
13
Strefa pracy – odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych i pomocniczych przy urządzeniach energetycznych.
Biuro BHP
Strefa pracy – odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych.
v. 3
v. 4
6. Definicje:

## Slide 14
14
Biuro BHP
7.1.1.5 Dopuszczenie do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych osób niebędących osobami uprawnionymi.
v. 3
v. 4
7.1 Odpowiedzialność Pracodawcy:
7.2 Pracodawcy zewnętrznego
7.2.1 Pracodawca zewnętrzny zostaje wskazany poprzez odpowiedni zapis w umowie na wykonanie zleconych prac.
7.1.1.5 Dopuszczenie do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych osób niebędących osoby niebędące osobami uprawnionymi.
7.2.1 Pracodawca zewnętrzny zostaje wskazany poprzez odpowiedni zapis w umowie na wykonanie realizację zleconych prac.

## Slide 15
15
Biuro BHP
v. 3
v. 4
7.2 Pracodawcy zewnętrznego
7.2.4 Pracodawcy zewnętrzni zobowiązani są do pisemnego zgłaszania prac do Pracodawcy prowadzącego eksploatację urządzeń elektroenergetycznych (załącznik nr 7 do Instrukcji). Pisemne zgłoszenie nie dotyczy prac przy układach pomiarowo rozliczeniowych energii elektrycznej
7.2.4 Pracodawcy zewnętrzni zobowiązani są do pisemnego zgłaszania prac do Pracodawcy prowadzącego eksploatację urządzeń elektroenergetycznych (załącznik nr 7 do Instrukcji). Pisemne zgłoszenie nie dotyczy prac przy układach pomiarowo - rozliczeniowych pomiarowych energii elektrycznej.
Pracodawca zewnętrzny odpowiada za:
Pracodawca zewnętrzny zgodnie z Rozporządzenie Ministra Energii r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych odpowiada za (obowiązki przypisane w rozporządzeniu dla Pracodawcy):

## Slide 16
* zgodnie z IM-020 tzn. jako: „Dyżurny stacji”
** zgodnie z IM- 027 tzn. jako: „Pierwszy dyżurny”
16
7.3.1 Poleceniodawca
7.3.1.1. Poleceniodawca obowiązany jest:
ustalić formę organizowania pracy (polecenie pisemne / bez polecenia zgodnie z określoną instrukcją szczegółową. eksploatacji),
określić osoby funkcyjne, odpowiedzialne za organizację i bezpieczne wykonanie pracy:
- Koordynującego - imiennie lub stanowiskiem Koordynującego i Dopuszczającego,
Dopuszczającego – imiennie lub stanowiskiem lub funkcją zgodnie z IM-020* lub IM-027**
Kierującego Zespołem imiennie, Kierującego Zespołem
- Nadzorującego, imiennie Nadzorującego, jeśli jest wymagany,
Biuro BHP
7.3.1 Poleceniodawca
7.3.1.1 Poleceniodawca obowiązany jest:
ustalić formę organizowania pracy (polecenie pisemne / bez polecenia zgodnie z określoną instrukcją szczegółową.
określić osoby funkcyjne, odpowiedzialne za organizację i bezpieczne wykonanie pracy:
imiennie lub stanowiskiem Koordynującego i Dopuszczającego,
imiennie Kierującego Zespołem,
imiennie Nadzorującego, jeśli jest wymagany,
v. 3
v. 4
7.3 Poleceniodawca

## Slide 17
17
7.5.1. Do obowiązków Dopuszczającego należy:
  c. wyłączenie urządzeń z ruchu, jeżeli wymaga tego technologia lub bezpieczeństwo wykonywanych prac, oraz ich zabezpieczenie przed przypadkowym lub celowym uruchomieniem lub doprowadzeniem czynników stwarzających zagrożenie,
Biuro BHP
7.5.1. Do obowiązków Dopuszczającego należy:
  c. wyłączenie urządzeń z ruchu, jeżeli wymaga tego technologia lub bezpieczeństwo wykonywanych prac, oraz ich zabezpieczenie przed przypadkowym lub celowym uruchomieniem lub doprowadzeniem czynników stwarzających zagrożenie,
v. 3
v. 4
7.5 Dopuszczający

## Slide 18
18
7.6.3 Kierujący Zespołem kwalifikowanym
obowiązany jest:
zaznajomić podległych Członków zespołu w sposób udokumentowany (załącznik nr 3 do Instrukcji) ze sposobem przygotowania Strefy pracy, występującymi w niej zagrożeniami oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. W przypadku pracy zespołu pracującego bez polecenia w oparciu o instrukcję eksploatacji nie jest wymagany załącznik nr 3 , Kierujący Zespołem potwierdza zapoznanie Członków Zespołu w dzienniku operacyjnym lub w zakresie czynności realizowanych przez TDP w dokumencie obsługi technicznej w eOT (do czasu dostosowania systemów informatycznych potwierdzeniem będzie wpis w pozycji uwagi monterskie).
Biuro BHP
7.6.3 Kierujący Zespołem kwalifikowanym obowiązany jest:
zaznajomić podległych Członków zespołu w sposób udokumentowany (załącznik nr 3 do Instrukcji) ze sposobem przygotowania Strefy pracy, występującymi w niej zagrożeniami oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
v. 3
v. 4
7.6 Kierujący Zespołem

## Slide 19
19
7.14.2 Rejestrowanie i przechowywanie poleceń
Numer polecenia składa się z: Numer kolejny polecenia/inicjały poleceniodawcy/symbol komórki organizacyjnej/skrót Oddziału/Rok
Biuro BHP
7.14.2 Rejestrowanie i przechowywanie poleceń
Numer polecenia składa się z: Numer kolejny polecenia/inicjały poleceniodawcy/symbol komórki organizacyjnej/skrót Oddziału
v. 3
v. 4
7.11 Organizacja bezpiecznej pracy
7.14.2 Rejestrowanie i przechowywanie poleceń
7.11.1. Podział pracy i formy wydawania poleceń
7.11.1. Podział pracy i formy zasady wydawania poleceń

## Slide 20
20
7.15 Przygotowanie Strefy pracy
7. Pkt 1-6 nie dotyczą prac w zakresie czynności realizowanych przez TDP przy układach pomiarowo-rozliczeniowych pomiarowych energii elektrycznej, jeżeli zasady przygotowania Strefy pracy zostały szczegółowo opisane w Instrukcji eksploatacji tych urządzeń.
Biuro BHP
7.15 Przygotowanie Strefy pracy
7. Pkt 1-6 nie dotyczą prac przy układach pomiarowo-rozliczeniowych pomiarowych energii elektrycznej, jeśli zasady przygotowania Strefy pracy zostały szczegółowo opisane w instrukcji eksploatacji tych urządzeń.
v. 3
v. 4
7.15 Przygotowanie Strefy pracy

## Slide 21
21
7.16.1 Zakres czynności Dopuszczającego
Rozpoczęcie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu Strefy pracy oraz dopuszczeniu do pracy polegającym na:
sprawdzeniu poprawności przygotowania Strefy pracy przez Dopuszczającego i Kierującego Zespołem lub oraz Nadzorującego (jeżeli został wyznaczony).
Proces dopuszczenia do pracy musi być realizowany nieprzerwanie do momentu złożenia podpisu przez Kierującego Zespołem lub i Nadzorującego (jeżeli został wyznaczony). Jeśli cykl czynności został z jakichkolwiek powodów przerwany to dopuszczenie należy rozpocząć od początku.
Biuro BHP
7.16.1 Zakres czynności Dopuszczającego
Rozpoczęcie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu Strefy pracy oraz dopuszczeniu do pracy polegającym na:
sprawdzeniu poprawności przygotowania Strefy pracy przez Dopuszczającego i Kierującego Zespołem lub Nadzorującego
Proces dopuszczenia do pracy musi być realizowany nieprzerwanie do momentu złożenia podpisu przez Kierującego Zespołem lub Nadzorującego. Jeśli cykl czynności został z jakichkolwiek powodów przerwany to dopuszczenie należy rozpocząć od początku.
v. 3
v. 4
7.16 Dopuszczenie do pracy

## Slide 22
22
Zaznajomienie w sposób udokumentowany (załącznik nr 3 do Instrukcji), Członków Zespołu z występującymi zagrożeniami w Strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy. W przypadku pracy zespołu pracującego bez polecenia w oparciu o instrukcję eksploatacji nie jest wymagany załącznik nr 3 , Kierujący Zespołem potwierdza zapoznanie Członków Zespołu w dzienniku operacyjnym lub w zakresie czynności realizowanych przez TDP w dokumencie obsługi technicznej w eOT (do czasu dostosowania systemów informatycznych potwierdzeniem będzie wpis w pozycji uwagi monterskie).
Biuro BHP
Zaznajomienie w sposób udokumentowany (załącznik nr 3 do Instrukcji), Członków Zespołu z występującymi zagrożeniami w Strefie pracy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
v. 3
v. 4
7.16.2 Zakres czynności Kierującego Zespołem

## Slide 23
23
7.19 Zasady organizacji pracy
wykonywanej przez Pracodawców zewnętrznych
Zasady opisane w niniejszym punkcie nie obowiązują w przypadku samodzielnej organizacji pracy wykonywanej na podstawie odrębnych umów przez pracowników Pracodawcy zewnętrznego posiadających upoważnienia wydane przez TD firm obcych na podstawie odrębnych umów oraz posiadanych upoważnień do pełnienia funkcji Poleceniodawcy i Dopuszczającego. W tym przypadku organizacja prac realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7.3-7.18 niniejszej Instrukcji.
Biuro BHP
7.19 Zasady organizacji pracy
wykonywanej przez Pracodawców zewnętrznych
Zasady opisane w niniejszym punkcie nie obowiązują w przypadku samodzielnej organizacji pracy przez pracowników firm obcych na podstawie odrębnych umów oraz posiadanych upoważnień do pełnienia funkcji Poleceniodawcy i Dopuszczającego.
W tym przypadku organizacja prac realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 7.3-7.18 niniejszej Instrukcji.
v. 3
v. 4
7.19 Zasady organizacji pracy wykonywanej przez Pracodawców zewnętrznych

## Slide 24
24
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności i robót przy Urządzeniach energetycznych przez obcych wykonawców pracowników Pracodawcy zewnętrznego bez uzgodnienia z Pracodawcą prowadzącym eksploatację Urządzeń energetycznych.
Pracownicy obcych wykonawców Pracodawcy zewnętrznego muszą być zapoznani z organizacją pracy oraz z zagrożeniami, jakie występują podczas wykonywania prac przy Urządzeniach energetycznych.
Biuro BHP
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności i robót przy Urządzeniach energetycznych przez obcych wykonawców bez uzgodnienia z Pracodawcą prowadzącym eksploatację Urządzeń energetycznych.
Pracownicy obcych wykonawców muszą być zapoznani z organizacją pracy oraz z zagrożeniami, jakie występują podczas wykonywania prac przy Urządzeniach energetycznych.
v. 3
v. 4
7.19 Zasady organizacji pracy wykonywanej przez Pracodawców zewnętrznych

## Slide 25
25
7.19.1 Wydawanie poleceń wykonania pracy
zespołom obcych wykonawców pracowników Pracodawcy zewnętrznego i dopuszczenie do pracy
Wykonywanie prac przez pracowników Pracodawcy wykonawców zewnętrznychego może odbywać się tylko na podstawie polecenia pisemnego. W poleceniu pisemnym należy imiennie wyszczególnić cały skład Zespołu. W przypadku braku możliwości wpisania wszystkich Członków Zespołu, należy dołączyć do niego listę dzienną wg Załącznika nr 8 do Instrukcji. Załącznik nr 8 zatrzymuje Kierujący Zespołem lub Nadzorujący, jeżeli został wyznaczony, wraz z jednym egzemplarzem polecenia.
Biuro BHP
7.19.1 Wydawanie poleceń wykonania pracy zespołom obcych wykonawców i dopuszczenie do pracy
Wykonywanie prac przez wykonawców zewnętrznych może odbywać się tylko na podstawie polecenia pisemnego. W poleceniu pisemnym należy imiennie wyszczególnić cały skład Zespołu. W przypadku braku możliwości wpisania wszystkich Członków Zespołu, należy dołączyć do niego listę dzienną wg Załącznika nr 8 do Instrukcji. Załącznik nr 8 zatrzymuje Kierujący Zespołem lub Nadzorujący, jeżeli został wyznaczony, wraz z jednym egzemplarzem polecenia.
v. 3
v. 4
7.19.1 Wydawanie poleceń wykonania pracy zespołom pracowników Pracodawcy zewnętrznego i dopuszczenie do pracy

## Slide 26
26
10. …
Czasowe wprowadzenie sprzętu wraz z operatorem, do pracy Zespołu dotyczy jedynie osób, które posiadają zostały zapoznane z informację ogólną BHP (Załącznik nr 2) zaświadczenie odbycia instruktażu ogólnego i Poleceniodawca zawarł tę możliwość w poleceniu.
Biuro BHP
10. … Czasowe wprowadzenie sprzętu wraz z operatorem, do pracy Zespołu dotyczy jedynie osób, które posiadają zaświadczenie odbycia instruktażu ogólnego i Poleceniodawca zawarł tę możliwość w poleceniu.
v. 3
v. 4
7.19.1 Wydawanie poleceń wykonania pracy zespołom pracowników Pracodawcy zewnętrznego i dopuszczenie do pracy

## Slide 27
27
Biuro BHP
7.21.1 Przepisy ogólne
Wykonywanie prac z wykorzystaniem sprzętu w odległościach mniejszych niż podane w ust. 15 jest dopuszczalne po opracowaniu przez wykonawcę zadania i uzgodnieniu szczegółowych instrukcji stanowiskowych opisujących warunki ich bezpiecznego wykonywania z Pracodawcą prowadzącym eksploatację.
W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo – wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa w ust. 15, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.
v. 3
v. 4
7.21 Bezpieczne wykonywanie pracy
usunięto pkt. 16 i 17 (zapisy dotyczące pracy dźwignic określone są w pkt. 7.21.5 Instrukcji)
pkt 18 i 19 przenumerowano
7.21.1 Przepisy ogólne
Wykonywanie prac z wykorzystaniem sprzętu w odległościach mniejszych niż podane w ust. 15 jest dopuszczalne po opracowaniu przez wykonawcę zadania i uzgodnieniu szczegółowych instrukcji stanowiskowych opisujących warunki ich bezpiecznego wykonywania z Pracodawcą prowadzącym eksploatację.
W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo – wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa w ust. 15, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.

## Slide 28
28
Biuro BHP
7.21.2 Zasady bezpiecznego wykonywania pracy
    2. Dopuszcza się wykonywanie prac przy zastosowaniu nowych metod i technologii pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o opracowane specjalnie dla nich instrukcje.
    3. Prace przy Urządzeniach energetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, wykonuje się:
    przy całkowicie wyłączonym napięciu,
    w pobliżu napięcia,
    pod napięciem.
v. 3
v. 4
7.21.2 Zasady bezpiecznego wykonywania pracy
7.21.2 Zasady bezpiecznego wykonywania pracy
    2. Dopuszcza się wykonywanie prac przy zastosowaniu nowych metod i technologii pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o opracowane specjalnie dla nich instrukcje w języku polskim.
    3. Prace przy Urządzeniach energetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, wykonuje się:
    przy całkowicie wyłączonym napięciu,
    w pobliżu napięcia,
    pod napięciem.

## Slide 29
29
Biuro BHP
    8. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym załączeniem napięcia jest:
    w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV – wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w obwodzie zasilającym lub zablokowanie napędu otwartego łącznika,
    w urządzeniach o napięciu znamionowym powyżej 1 kV – unieruchomienie i zablokowanie napędów łączników lub wstawienie przegród izolacyjnych między otwarte styki łączników lub inne określone przez Poleceniodawcę.
v. 3
v. 4
7.21.2 Zasady bezpiecznego wykonywania pracy
    8. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym lub celowym załączeniem napięcia jest:
    w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV – wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w obwodzie zasilającym lub zablokowanie napędu otwartego łącznika,
    w urządzeniach o napięciu znamionowym powyżej 1 kV – unieruchomienie i zablokowanie napędów łączników lub wstawienie przegród izolacyjnych między otwarte styki łączników lub inne określone przez Poleceniodawcę
    lub w sposób określony w dokumentacji technicznej urządzeń.

## Slide 30
30
7.21.2 Zasady bezpiecznego wykonywania pracy
W napowietrznych liniach kablowych nN wykonanych przewodem izolowanym, które nie są przystosowane do uziemienia w miejscu pracy, należy przyjmować za właściwie przygotowane Strefy pracy, wyłączenie i uziemienie linii w miejscach zasilania i stworzenie przerw u odbiorców lub zastosowanie środków technicznych używanych przy wykonywaniu prac z zastosowaniem technologii PPN (prac pod napięciem).
Biuro BHP
7.21.2 Zasady bezpiecznego wykonywania pracy
W napowietrznych liniach kablowych nN, które nie są przystosowane do uziemienia w miejscu pracy, należy przyjmować za właściwie przygotowane Strefy pracy, wyłączenie i uziemienie linii w miejscach zasilania i stworzenie przerw u odbiorców lub zastosowanie środków technicznych używanych przy wykonywaniu prac z zastosowaniem technologii PPN (prac pod napięciem).
v. 3
v. 4
7.21.2 Zasady bezpiecznego wykonywania pracy

## Slide 31
31
7.21.5 Prace wykonywane sprzętem
zmechanizowanym przy użyciu dźwignic
Prace przy użyciu dźwignic (maszyn i urządzeń przemysłowych takich jak urządzenia dźwigowo - transportowe, maszyny i urządzenia do robót ziemnych, podnośniki samochodowe, HDS, dźwigi samojezdne, świdrostawiacze, koparki itp.) - w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych można wykonywać przy zachowaniu dopuszczalnych odległości.
Dopuszczalna odległość dźwignicy (pozioma lub i pionowa) od linii elektroenergetycznej - jest to odległość skrajnego nieuziemionego przewodu tej linii od strefy działania dźwignicy.
Biuro BHP
7.21.5 Prace wykonywane sprzętem
zmechanizowanym
Prace przy użyciu dźwignic maszyn i urządzeń przemysłowych takich jak urządzenia dźwigowo - transportowe, maszyny i urządzenia do robót ziemnych, itp. - w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych można wykonywać przy zachowaniu dopuszczalnych odległości.
v. 3
v. 4
7.21.5 Prace wykonywane przy użyciu dźwignic
- dot. pkt 2 - odległości określono w tabeli nr 2

## Slide 32
32
Biuro BHP
v. 3
v. 4
7.21.5 Prace wykonywane przy użyciu dźwignic
- usunięto napis strefa niebezpieczna

## Slide 33
33
Biuro BHP
v. 3
v. 4
7.21.5 Prace wykonywane przy użyciu dźwignic
- zmieniono rysunek

## Slide 34
34
Biuro BHP
v. 3
v. 4
7.21.5 Prace wykonywane przy użyciu dźwignic
- zmieniono rysunek

## Slide 35
35
6. Prace przy użyciu dźwignic zmieniających miejsce lokalizacji (podnośniki samochodowe, dźwigi samojezdne, świdrostawiacze, koparki itp.), w pobliżu niewyłączonych spod napięcia Urządzeń energetycznych, mogą być wykonywane pod warunkiem zachowania odległości poziomych i pionowych większych od podanych w Tabeli nr 2 kolumna C:
Biuro BHP
Prace przy użyciu dźwignic zmieniających miejsce lokalizacji (podnośniki samochodowe, dźwigi samojezdne, świdrostawiacze, koparki itp.), w pobliżu niewyłączonych spod napięcia Urządzeń energetycznych, mogą być wykonywane pod warunkiem zachowania odległości poziomych większych od podanych w Tabeli nr 2 kolumna C:
v. 3
v. 4
7.21.5 Prace wykonywane przy użyciu dźwignic

## Slide 36
36
Tabela 2 Dopuszczalna minimalna odległość pozioma i pionowa dźwignic o zmiennej lokalizacji
Biuro BHP
Tabela 2 Odległość pozioma dźwignic o zmiennej lokalizacji
v. 3
v. 4
Napięcie | Odległości poziome dźwignic zmieniających miejsce lokalizacji od elementów będących pod napięciem | 
 | Prace bez nadzoru | Prace pod nadzorem
[kV] | [m] | [m]
A | B | C
do 1 | powyżej 3,00 | powyżej 1,00 do 3,00
powyżej 1 do 15 | powyżej 5,00 | powyżej 3,50 do 5,00
powyżej 15 do 30 | powyżej 10,00 | powyżej 3,50 do 10,00
powyżej 30 do 110 | powyżej 15,00 | powyżej 4,00 do 15,00
220 | powyżej 30,00 | powyżej 5,50 do 30,00
400 | powyżej 30,00 | powyżej 7,00 do 30,00
Napięcie | Odległości poziome i pionowe dźwignic zmieniających miejsce lokalizacji od elementów będących pod napięciem | 
 | Prace bez nadzoru | Prace pod nadzorem
[kV] | [m] | [m]
A | B | C
do 1 | powyżej 3,00 | powyżej 1,00 do 3,00
powyżej 1 do 15 | powyżej 5,00 | powyżej 3,50 do 5,00
powyżej 15 do 30 | powyżej 10,00 | powyżej 3,50 do 10,00
powyżej 30 do 110 | powyżej 15,00 | powyżej 4,00 do 15,00
220 | powyżej 30,00 | powyżej 5,50 do 30,00
400 | powyżej 30,00 | powyżej 7,00 do 30,00
7.21.5 Prace wykonywane przy użyciu dźwignic

## Slide 37
37
7. Prace dźwignic pod liniami elektroenergetycznymi będącymi pod napięciem oraz w odległościach poziomych mniejszych od podanych w kolumnie C w Tabeli nr 2 jest dozwolona po opracowaniu i zatwierdzeniu szczegółowych instrukcji. wykonuje się na polecenie pisemne.
8. Poleceniodawca zezwalając na pracę dźwignicy w odległościach określonych w kolumnie C Tabeli nr 2, w wydanym poleceniu pisemnym ma obowiązek:
    wyznaczyć Nadzorującego prace dźwignicy
    określić sposób oznaczenia Strefy pracy
    określić na szkicu, który stanowić będzie załącznik do polecenia, miejsce ustawienia dźwignicy i stref jej działania,
Biuro BHP
Praca dźwignic pod liniami elektroenergetycznymi będącymi pod napięciem oraz w odległościach poziomych mniejszych od podanych w kolumnie C w Tabeli nr 2 jest dozwolona po opracowaniu i zatwierdzeniu szczegółowych instrukcji.
Poleceniodawca wyznaczony przez Prowadzącego eksploatację Urządzeń elektroenergetycznych, zezwalając na pracę dźwignicy w odległościach określonych w kolumnie C Tabeli nr 2, ma obowiązek:
wydać polecenie pisemne
określić na szkicu, który stanowić będzie załącznik do polecenia, miejsce ustawienia dźwignicy i stref jej działania,
określić sposób oznaczenia Strefy pracy dźwignicy,
wyznaczyć Nadzorującego prace dźwignicy
v. 3
v. 4
7.21.5 Prace wykonywane przy użyciu dźwignic
- przeredagowano pkt 8

## Slide 38
38
    9. Bez polecenia pisemnego dozwolone jest wykonywanie wyżej wymienionych prac na podstawie opracowanych i zatwierdzonych instrukcji szczegółowych (IBWR).
Instrukcja musi zawierać co najmniej szczegółowy opis prac, sposób komunikacji z dyspozytorem oraz wyznaczać Nadzorującego prace dźwignicy, określać sposób oznaczenia Strefy pracy a także określić na szkicu, miejsce ustawienia dźwignicy i strefę jej działania, jak w przypadku polecenia pisemnego.
Biuro BHP
v. 4
7.21.5 Prace wykonywane przy użyciu dźwignic
dodano pkt 9 – pozostałe przenumerowano

## Slide 39
39
Biuro BHP
W pomieszczeniu i na terenie ruchu elektroenergetycznego, miejsca o przekroczonych wartościach natężenia pól elektrycznego lub magnetycznego muszą być oznakowane tablicami ostrzegawczymi zawierającymi informację o zakazie przebywania osób lub czasie ograniczonego przebywania podanym w godzinach. Organizowanie pracy musi uwzględniać ograniczenie czasu przebywania lub usunięcie czynnika zagrażającego zdrowiu przez zmianę parametrów Sieci elektroenergetycznej lub całkowite wyłączenie napięcia.
v. 3
v. 4
7.23 Praca w miejscach o przekroczonych wartościach natężenia pól elektromagnetycznych
W pomieszczeniu i na terenie ruchu elektroenergetycznego, miejsca o przekroczonych wartościach natężenia pól elektrycznego lub magnetycznego muszą być oznakowane tablicami ostrzegawczymi zawierającymi informację o zakazie przebywania osób lub czasie ograniczonego przebywania podanym w godzinach. Organizowanie pracy musi uwzględniać ograniczenie czasu przebywania lub usunięcie czynnika zagrażającego zdrowiu przez zmianę parametrów Sieci elektroenergetycznej lub całkowite wyłączenie napięcia.

## Slide 40
40
Biuro BHP
v. 3
v. 4
7.25 Działania w sytuacji nagłej konieczności
7.25 Działania w sytuacji nagłej konieczności
Właściwy Dyspozytor sprawujący operatywne kierownictwo nad ruchem Urządzeń energetycznych w sytuacjach zagrożenia lub awarii ma prawo zaangażować pracowników Zespołów pracowników wykonujących planowe Prace eksploatacyjne w celu:
    ratowania zdrowia i życia ludzkiego,
    zabezpieczenia Urządzeń energetycznych przed zniszczeniem,
    likwidacji przerwy w dostawie energii elektrycznej.
7.25 Działania w sytuacji nagłej konieczności
Właściwy Dyspozytor sprawujący operatywne kierownictwo nad ruchem Urządzeń energetycznych w sytuacjach zagrożenia lub awarii ma prawo zaangażować pracowników Zespołów pracowników wykonujących planowe Prace eksploatacyjne w celu:
    ratowania zdrowia i życia ludzkiego,
    zabezpieczenia Urządzeń energetycznych przed zniszczeniem,
    likwidacji przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Prace wyszczególnione w ppkt. a – c mogą być wykonywane przez niniejszy Zespół bez polecenia do momentu usunięcia zagrożeń.
Prace wyszczególnione w ppkt. a – bc mogą być wykonywane przez niniejszy Zespół bez polecenia do momentu usunięcia zagrożeń.

## Slide 41
41
7.27 Doraźne zespoły naprawcze
Doraźny zespół naprawczy jest Zespołem organizowanym czasowo w celu przywrócenia zasilania odbiorcom w sytuacjach zmasowanych awarii masowych. Może się składać z osób różnych komórek organizacyjnych, którzy zostali oddelegowani do pracy na teren, w którym one wystąpiły.
Biuro BHP
v. 3
v. 4
7.27 Doraźne zespoły naprawcze
7.27 Doraźne zespoły naprawcze
Doraźny zespół naprawczy jest Zespołem organizowanym czasowo w celu przywrócenia zasilania odbiorcom w sytuacjach zmasowanych awarii. Może się składać z osób różnych komórek organizacyjnych, którzy zostali oddelegowani do pracy na teren, w którym one wystąpiły.

## Slide 42
42
Doraźne zespoły naprawcze mogą być powoływane w sytuacjach zaistnienia lokalnych awarii w ilości wprowadzających zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw w dostawie energii elektrycznej dla klientów. Decyzję o konieczności powołania Doraźnych zespołów naprawczych podejmują:
Kierownik Regionu – w przypadku wystąpienia awarii o charakterze lokalnym, jeśli prace wykonywać będą wyłącznie pracownicy tej Komórki organizacyjnej,
Dyrektor Oddziału / Dyrektor ds. Serwisu na wniosek Kierownika Regionu – gdy ze względu na rozmiar awarii wymagane jest zaangażowanie również pracowników z innych Komórek organizacyjnych Oddziału
Biuro BHP
v. 3
v. 4
7.27.1 Powoływanie Doraźnych zespołów naprawczych
,
Doraźne zespoły naprawcze mogą być powoływane w sytuacjach zaistnienia lokalnych awarii w ilości wprowadzających zagrożenie przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw w dostawie energii elektrycznej dla klientów. Decyzję o konieczności powołania Doraźnych zespołów naprawczych podejmują:
Kierownik Regionu – w przypadku wystąpienia awarii o charakterze lokalnym, jeśli prace wykonywać będą wyłącznie pracownicy tejgo Komórki organizacyjnej Regionu
Dyrektor Oddziału / Dyrektor ds. Serwisu / Zastępca Dyrektora ds. Serwisu na wniosek Kierownika Regionu – gdy ze względu na rozmiar awarii wymagane jest zaangażowanie również pracowników z innych Komórek organizacyjnych Oddziału

## Slide 43
43
Biuro BHP
Kierownicy Komórek organizacyjnych, którzy delegują swoich pracowników do pracy w celu usuwania awarii w Doraźnych zespołach naprawczych zobowiązani są przesłać do Kierownika Komórki organizacyjnej, na terenie której wykonywana będzie praca, imienny wykaz pracowników z wyszczególnieniem posiadanych przez nich kwalifikacji. Delegowani pracownicy muszą posiadać Świadectwo kwalifikacyjne, a wytypowani jako Kierujący Zespołem, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie eksploatacji oraz pełnienia tej funkcji w organizacji. Wykaz sporządza się w formie pisemnej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Instrukcji i przekazany za pośrednictwem e-mail, fax lub doręczony bezpośrednio Kierownikowi Komórki organizacyjnej, gdzie będzie organizowana praca.
v. 3
v. 4
7.27.2 Delegowanie osób do pracy w Doraźnych zespołach naprawczych
- skrócenie okresu doświadczenia z 5 do 3 lat
Kierownicy Komórek organizacyjnych, którzy delegują swoich pracowników do pracy w celu usuwania awarii w Doraźnych zespołach naprawczych zobowiązani są przesłać do Kierownika Komórki organizacyjnej, na terenie której wykonywana będzie praca, imienny wykaz pracowników z wyszczególnieniem posiadanych przez nich kwalifikacji. Delegowani pracownicy muszą posiadać Świadectwo kwalifikacyjne, a wytypowani jako Kierujący Zespołem, co najmniej 35 lata doświadczenia zawodowego w zakresie eksploatacji oraz pełnienia tej funkcji w organizacji. Wykaz sporządza się w formie pisemnej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Instrukcji i przekazany za pośrednictwem e-mail, fax lub doręczony bezpośrednio Kierownikowi Komórki organizacyjnej, gdzie będzie organizowana praca.

## Slide 44
44
Biuro BHP
Skład Doraźnego zespołu naprawczego jest co najmniej dwuosobowy, w którym:
Dopuszczającym może być wyłącznie pracownik danej Komórki organizacyjnej, na terenie której wykonywana będzie praca, posiadający Upoważnienie do wykonywania czynności łączeniowych na danym terenie, w celu przygotowania Strefy pracy,
Kierującym Zespołem jest pracownikiem danej Komórki organizacyjnej, na terenie której wykonywana będzie praca lub innej Komórki organizacyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,
Skład Zespołów oraz dostępnego sprzętu (podnośniki, dźwigi, koparki itp.) ustala i zatwierdza Kierownik Komórki organizującej prace wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 5 do Instrukcji i przekazuje właściwemu Dyspozytorowi pełniącego funkcję Koordynującego.
v. 3
v. 4
7.27.2 Delegowanie osób do pracy w Doraźnych zespołach naprawczych
Skład Doraźnego zespołu naprawczego jest co najmniej dwuosobowy, w którym:
Dopuszczającym może być wyłącznie pracownik danej Komórki organizacyjnej, na terenie której wykonywana będzie praca, posiadający Upoważnienie do wykonywania czynności łączeniowych na danym terenie, w celu przygotowania Strefy pracy,
Kierującym Zespołem jest pracownikiem danej Komórki organizacyjnej, na terenie której wykonywana będzie praca lub innej Komórki organizacyjnej TAURON Dystrybucja S.A.,
c b. Skład Zespołów oraz dostępnego sprzętu (podnośniki, dźwigi, koparki itp.) ustala i zatwierdza Kierownik Komórki organizującej prace wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 5 do Instrukcji i przekazuje właściwemu Dyspozytorowi pełniącegoemu funkcję Koordynującego.

## Slide 45
45
Biuro BHP
v. 3
v. 4
7.27.2 Delegowanie osób do pracy w Doraźnych zespołach naprawczych
Dopuszcza się zmiany w przyjętej organizacji w zakresie:
a. składu osobowego ustalonych zespołów,
możliwości użycia sprzętu budowlano – montażowego przez Zespół pracowników.
Zmiany w organizacji Zespołów pracowników na wniosek Kierującego Zespołem akceptuje Kierownik odpowiedzialny za ich pracę i przekazuje telefonicznie lub e-mailem Koordynującemu. Powyższe zmiany muszą zostać odnotowane w dziennikach operacyjnych Koordynującego i Dopuszczającego.
Dopuszcza się zmiany w przyjętej organizacji w zakresie:
a. składu osobowego ustalonych zespołów,
możliwości użycia sprzętu budowlano – montażowego przez Zespół pracowników.
Zmiany w organizacji Zespołów pracowników na wniosek Kierującego Zespołem akceptuje Kierownik odpowiedzialny za ich pracę i przekazuje telefonicznie lub e-mailem Koordynującemu. Powyższe zmiany muszą zostać odnotowane w dziennikach operacyjnych Koordynującego i Dopuszczającego.

## Slide 46
46
Biuro BHP
v. 3
v. 4
7.27.3 Organizacja pracy Doraźnych zespołów naprawczych
7.27.3 Organizacja pracy Doraźnych zespołów naprawczych
l. Dopuszczający po dopuszczeniu do pracy zawsze wchodzi w skład Doraźnego zespołu naprawczego,
7.27.3 Organizacja pracy Doraźnych zespołów naprawczych
l. Dopuszczający po dopuszczeniu do pracy zawsze może wchodzić w skład Doraźnego zespołu naprawczego,

## Slide 47
47
Dopuszcza się wykonywanie następujących prac w sieci WN, SN i nN przez Doraźne zespoły naprawcze:
a. szczegółowe oględziny linii napowietrznych WN, SN i nN,
b. naprawa zerwanych przewodów, mostków, obostrzeń, wymiana izolatorów liniowych, usuwanie zarzutek, drzew i gałęzi leżących na przewodach lub stwarzających zagrożenie w sieci WN, SN i nN,
c. rozmostkowanie linii w celu przygotowania Strefy pracy dla wykonania prac naprawczych i zamostkowanie linii po zakończeniu pracy,
wymiana wkładek bezpiecznikowych SN i nN w stacjach transformatorowych SN/nN,
inne prace związane z usuwaniem awarii, wykonywane przez osoby upoważnione, określone w instrukcjach eksploatacji (w tym w instrukcjach wykonywania prac, jeżeli są one załącznikami do instrukcji eksploatacji) obowiązujące u Pracodawcy prowadzącego eksploatację, w tym także prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Biuro BHP
Dopuszcza się wykonywanie następujących prac w sieci SN i nN przez Doraźne zespoły naprawcze:
szczegółowe oględziny linii napowietrznych,
lokalizacja uszkodzeń urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
rozmostkowanie linii nN w celu przygotowania Strefy pracy dla wykonania prac naprawczych i zamostkowanie linii po zakończeniu pracy,
naprawa lub wymiana uszkodzonych mostków oraz wiązałek, czyszczenie i dokręcanie luźnych styków,
naprawa zerwanych przewodów na liniach elektroenergetycznych, jeżeli w miejscu pracy nie występują skrzyżowania z innymi liniami znajdującymi się pod napięciem,
naprawa uszkodzonej mechanicznie izolacji zewnętrznej kabli 0,4kV
v. 3
v. 4
7.27.4 Wykaz prac realizowanych przez Doraźne zespoły naprawcze
- na nowo zapisano wykaz prac

## Slide 48
48
Zabrania się wykonywania bez polecenia pisemnego prac przez Doraźne zespoły naprawcze, gdy w strefie założonych uziemień ograniczających Strefę pracy, występują zbliżenia lub skrzyżowania linii z innymi urządzeniami pozostającymi pod napięciem.
Biuro BHP
usuwanie zarzutek i gałęzi powodujących zwarcia lub doziemienia,
wycinka gałęzi i podrostów drzew i krzewów w pobliżu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
wymiana wkładek bezpiecznikowych SN i nN w stacjach transformatorowych SN/nN,
usuwanie zacięć w napędach łączników,
wymiana podstaw bezpiecznikowych w rozdzielniach i złączach kablowych,
podłączenie/odłączenie agregatu,
Zabrania się wykonywania prac przez Doraźne zespoły naprawcze, gdy w strefie założonych uziemień ograniczających Strefę pracy, występują zbliżenia lub skrzyżowania linii z innymi urządzeniami pozostającymi pod napięciem.
v. 3
v. 4
7.27.4 Wykaz prac realizowanych przez Doraźne zespoły naprawcze
- na nowo zapisano wykaz prac

## Slide 49
49
5. Przy stosowaniu wskaźników napięcia przy urządzeniach powyżej 1 kV wymaga się użycia rękawic elektroizolacyjnych, chusty trudnopalnej lub kominiarki trudnopalnej chroniącej usta, i szyję i uszy, i hełmów ochronnych elektroizolacyjnych z przeciwłukową osłoną twarzy.
6. Przy stosowaniu wskaźników napięcia przy urządzeniach do 1 kV wymaga się użycia rękawic skórzanych lub elektroizolacyjnych, chusty trudnopalnej lub kominiarki trudnopalnej chroniącej usta, i szyję, uszy oraz hełmu elektroizolacyjnego z przeciwłukową osłoną twarzy.
Biuro BHP
v. 3
v. 4
7.29.2 Zasady sprawdzania braku napięcia
5. Przy stosowaniu wskaźników napięcia przy urządzeniach powyżej 1 kV wymaga się użycia rękawic elektroizolacyjnych, chusty trudnopalnej lub kominiarki trudnopalnej chroniącej usta i szyję i hełmów ochronnych elektroizolacyjnych z przeciwłukową osłoną twarzy.
6. Przy stosowaniu wskaźników napięcia przy urządzeniach do 1 kV wymaga się użycia rękawic skórzanych lub elektroizolacyjnych, chusty trudnopalnej lub kominiarki trudnopalnej chroniącej usta i szyję, oraz hełmu elektroizolacyjnego z przeciwłukową osłoną twarzy.

## Slide 50
50
Biuro BHP
v. 3
v. 4
7.30.1 Uzgadnianie faz po stronie pierwotnej
4. Uzgadnianie faz przy Urządzeniach elektrycznych należy wykonywać dwuosobowo używając rękawic elektroizolacyjnych i hełmu ochronnego elektroizolacyjnego
z przeciwłukową osłoną twarzy oraz chusty lub kominiarki trudnopalne chroniące szyję i usta.
4. Uzgadnianie faz przy Urządzeniach elektrycznych należy wykonywać dwuosobowo używając rękawic elektroizolacyjnych i hełmu ochronnego elektroizolacyjnego
z przeciwłukową osłoną twarzy oraz chusty trudnoplanej lub kominiarki trudnopalne chroniące usta, szyję i usta uszy.

## Slide 51
51
Biuro BHP
Zaleca się przeprowadzanie pomiaru przy użyciu kamery termowizyjnej lub wskaźnika pirometrycznego (bezdotykowego). Inne technologie mogą być stosowane jedynie po opracowaniu i zatwierdzeniu do stosowania instrukcji stanowiskowej.
Przyrządy pomiarowe muszą być sprawne o nieuszkodzonej izolacji. Przy wykonywaniu pomiaru należy stosować skórzane rękawice oraz hełm ochronny elektroizolacyjny z przeciwłukową osłoną twarzy.
Zabronione jest wykonywanie pomiaru amperomierzem cęgowym w przypadku uszkodzonych aparatów, końcówek, izolacji żył podpiętego kabla, na którym ma być wykonywany pomiar.
v. 3
v. 4
7.31.2 Osłanianie części pod napięciem
- usunięto ostatni akapit w instrukcji
Zaleca się przeprowadzanie pomiaru przy użyciu kamery termowizyjnej lub wskaźnika pirometrycznego (bezdotykowego). Inne technologie mogą być stosowane jedynie po opracowaniu i zatwierdzeniu do stosowania instrukcji stanowiskowej.
Przyrządy pomiarowe muszą być sprawne o nieuszkodzonej izolacji. Przy wykonywaniu pomiaru należy stosować skórzane rękawice oraz hełm ochronny elektroizolacyjny z przeciwłukową osłoną twarzy.
Zabronione jest wykonywanie pomiaru amperomierzem cęgowym w przypadku uszkodzonych aparatów, końcówek, izolacji żył podpiętego kabla, na którym ma być wykonywany pomiar.

## Slide 52
52
Biuro BHP
Załącznik nr 1
Polecenie pisemne wykonania pracy str. 1
doprecyzowano pkt 2 – Strefa Pracy
dodano przypis do Koordynatora – indeks nr 1
zmieniono opis pod Dopuszczającym
wykreślono nr telefonu do Dopuszczającego
v. 4

## Slide 53
53
Biuro BHP
Załącznik nr 1
Polecenie pisemne wykonania pracy str. 2
doprecyzowano przypis 1
gdy w procesie pracy nie występuje – należy wpisać: „nie wyznacza się”
v. 4

## Slide 54
54
Biuro BHP
Załącznik nr 4
- zmieniono wymagany staż z 5 lat na 3 lata
v. 4

## Slide 55
55
Biuro BHP
Załącznik nr 5
zamieniono kolejność Dopuszczającego z Kierującym Zespołem
dopisano liczbę do Członków Zespołu
wykreślono kolumnę 7 i 8 tj. rodzaj i typ sprzętu oraz uwagi
v. 4

## Slide 56
56
Biuro BHP
Załącznik nr 7
dopisano wymaganie – NIP – dla Zgłaszającego
doprecyzowano format daty (dd-mm-rrrr) pod opisem data ważności
v. 4

## Slide 57
57
Biuro BHP
Załącznik nr 7
* dodano klauzulę RODO
v. 4

## Slide 58
58
Biuro BHP
Załącznik nr 8
wykreślono podpis Poleceniodawcy – zastąpiono podpisem zgłaszającego
usunięto przypis
v. 4

## Slide 59
59
Biuro BHP
Załącznik nr 10
wykreślono poz. 21 i 24
poz. 23 rękawice elektroizolacyjne podzielono:
podlegają badaniom okresowym (kl. 1, 2, 3)
nie podlegają badaniom okresowym (kl. 0, 00)
v. 4

## Slide 60
Prezentacja jest zamieszczona na Tauronecie pod WAN nr zarządzenia ……../2025 wprowadzającym Instrukcje IB-002/TD (wersja 4)