Załącznik nr 3
do Instrukcji planowania wyłączeń i prac koordynowanych przez dyspozytorów w TAURON Dystrybucja S.A. (IR-004/TD)


Użytkownik/TAURON Dystrybucja S.A. Obszar:………		            	          	    Data:……………………….					      


PROGRAM URUCHOMIENIA

Dotyczący:…………………………………………………………………………………………………..

Termin realizacji:……………………………………

Charakterystyka przyłączanego obiektu:
………………………………………………………………………………………………………………...

Kierownik uruchomienia jest/ nie jest *) wymagany.
(Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację programu uruchomienia, którą wyznaczono w Zgłoszeniu przyłączenia/odłączenia. W przypadku uruchamiania nowych transformatorów może okazać się konieczna obecność przedstawiciela producenta podczas przeprowadzania prób).
Uzgodniony sposób podania napięcia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Dalszy ciąg zależy od tego czego dotyczy program.

Realizacja kolejnych punktów programu jest uwarunkowana pozytywnym wynikiem czynności wykonanych w poprzednich punktach.
PRÓBY WYŁĄCZNIKA, DŁAWIKA LUB BATERII KONDENSATORÓW 110KV:
I. [bookmark: _Hlk60688674][bookmark: _Hlk60688835][bookmark: _Hlk60688404]STAN WYJŚCIOWY.
Należy opisać stan układu elektroenergetycznego po zakończonych pracach przed rozpoczęciem czynności przygotowawczych do prób
II. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO PRÓB.
1. Uzyskać oświadczenie o gotowości do podania napięcia na uruchamiane urządzenia z potwierdzeniem, że po zabudowie urządzeń poddawanych próbom układ faz nie został zmieniony.
(Oświadczenie przekazuje Kierownik uruchomienia lub osoba upoważniona zgodnie z punktem E Zgłoszenia przyłączenia/odłączenia-wybrać właściwy wariant)
2. Odziemić wszystkie urządzenia, biorące udział w próbach.
3. Przygotować układ elektroenergetyczny do przeprowadzenia prób, który powinien zawierać dwa wyłączniki w układzie szeregowym wraz z przynależną automatyką zabezpieczeniową (w sytuacjach technicznie uzasadnionych dopuszcza się zastosowanie w układzie jednego wyłącznika z przynależną automatyką zabezpieczeniową).
4. Na czas prób napięciowych zmienić nastawy automatyki zabezpieczeniowej, według wytycznych pracowników TAURON Dystrybucja S.A., odpowiedzialnych za koordynację nastaw EAZ.
W przypadku uruchamiania urządzeń w polu 110kV TR 110kV/SN, jeśli nie ma technicznych możliwości podania napięcia z czasem bezzwłocznym, należy dokonać rozszynowania -  przerwać połączenie galwaniczne pomiędzy poddawanym pod napięcie urządzeniem i transformatorem.
NASTAWY:
	





III. PRÓBY NAPIĘCIOWE.
Należy opisać krok po kroku czynności łączeniowe, oraz wykonywane czynności w trakcie realizacji prób napięciowych.

1. Przygotować do załączenia wydzielony dla prób układ elektroenergetyczny.
(Należy dokonać takich czynności łączeniowych aby przerwa napięciowa znajdowała się na wyłączniku którym zamierzamy podać napięcie na uruchamiane urządzenia).
2. Podać napięcie na urządzenia poddawane próbom. 
3. Pozostawić uruchamiane urządzenia próbnie pod napięciem przez 15 minut lub zgodnie z innymi wymaganiami zawartymi w Zgłoszeniu przyłączenia/odłączenia.
4. Dokonać oględzin urządzeń, na które próbnie podano napięcie oraz sprawdzić czy urządzenia poddawane próbom są pod napięciem (wszystkie fazy).
5. W przypadku prób napięciowych wyłącznika, wykonać próbę dwukrotnego wyłączenia i załączenia wyłącznika poddawanego próbom. Po każdej czynności łączeniowej dokonać oględzin stanu położenia wyłącznika, odwzorowania stanu wyłącznika w systemach teleinformatycznych, oraz na tablicach sygnalizacyjnych.
6. Uwolnić spod napięcia urządzenia poddawane próbom.
7. Przywrócić połączenie galwaniczne transformatora z uruchamianym urządzeniem, jeśli to połączenie było przerwane.
IV.	FAZOWANIE (Jeśli konieczne) .
Uzgodnić sposób fazowania (obwody wtórne – należy wcześniej sprawdzić zgodności oznaczeń faz lub obwody pierwotne – uzgadniacz akustyczno-optyczny.).
W przypadku pewności zgodności oznaczeń faz można odstąpić od ich sprawdzenia. 

1. Dokonać sprawdzenia zgodności faz elementu sieci 110kV wraz z uruchamianym urządzeniem (według uzgodnionego sposobu).
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności faz należy przerwać program, urządzenia poddawane próbom uwolnić spod napięcia, odpowiednio przygotować strefę pracy, przywrócić prawidłowy układ połączeń, następnie przystąpić ponownie do realizacji programu od miejsca ustalonego przez Dyspozycję Sieciową WN. 
IV. CZYNNOŚCI KOŃCOWE.
Należy wprowadzić ustalony układ normalny pracy sieci zgodnie z dobowym planem wyłączeń,  ponadto należy pamiętać o przywróceniu odpowiednich nastaw zabezpieczeń i odblokowaniu automatyk SPZ. 
PRÓBY PRZEKŁADNIKÓW 110kV:
I. STAN WYJŚCIOWY.
Należy opisać stan układu elektroenergetycznego po zakończonych pracach przed rozpoczęciem czynności przygotowawczych do prób.
II. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO PRÓB.
1. [bookmark: _Hlk62499610]Uzyskać oświadczenie o gotowości do podania napięcia na uruchamiane urządzenia z potwierdzeniem, że po zabudowie urządzeń poddawanych próbom układ faz nie został zmieniony.
(Oświadczenie przekazuje Kierownik uruchomienia lub osoba upoważniona zgodnie z punktem E Zgłoszenia przyłączenia/odłączenia-wybrać właściwy wariant)
2. Odziemić wszystkie urządzenia, biorące udział w próbach.
3. Przygotować układ elektroenergetyczny do przeprowadzenia prób napięciowych, który powinien zawierać dwa wyłączniki w układzie szeregowym wraz z przynależną automatyką zabezpieczeniową (w sytuacjach technicznie uzasadnionych dopuszcza się zastosowanie w układzie jednego wyłącznika z przynależną automatyką zabezpieczeniową).
(Wyłącznik na którego impulsują zabezpieczenia zasilane z uruchamianego przekładnika prądowego lub kombinowanego nie jest traktowany jako element wydzielonego obwodu, który może przerwać prąd zwarciowy).
4. Na czas prób napięciowych zmienić nastawy automatyki zabezpieczeniowej, według wytycznych pracowników TAURON Dystrybucja S.A., odpowiedzialnych za koordynację nastaw EAZ.
W przypadku uruchamiania urządzeń w polu 110kV TR 110kV/SN, jeśli nie ma technicznych możliwości podania napięcia z czasem bezzwłocznym, należy dokonać rozszynowania -  przerwać połączenie galwaniczne pomiędzy poddawanym pod napięcie urządzeniem i transformatorem.
NASTAWY:
	






III. PRÓBY NAPIĘCIOWE.
Należy szczegółowo opisać krok po kroku czynności łączeniowe, oraz wykonywane czynności w trakcie realizacji prób napięciowych.
1. Przygotować do załączenia wydzielony dla prób układ elektroenergetyczny.
(Należy dokonać takich czynności łączeniowych aby przerwa napięciowa znajdowała się na wyłączniku którym zamierzamy podać napięcie na uruchamiane urządzenia).
2. Podać napięcie na uruchamiane urządzenia.
3. Pozostawić uruchamiane urządzenia próbnie pod napięciem przez 15 minut lub zgodnie z innymi wymaganiami zawartymi w Zgłoszeniu przyłączenia/odłączenia.
4. Dokonać oględzin urządzeń, na które próbnie podano napięcie oraz sprawdzić czy urządzenia poddawane próbom są pod napięciem (wszystkie fazy).
5. W przypadku prób napięciowych przekładników kombinowanych lub napięciowych, dokonać:
· sprawdzenia w obwodach wtórnych wskazań przyrządów pomiarowych oraz potwierdzenia obecność napięcia poprzez wykonanie pomiaru napięcia (wszystkie fazy i wszystkie uzwojenia).
· potwierdzenia zgodności oznaczeń faz po stronie wtórnej pomiędzy poddawanymi próbom przekładnikami napięciowymi lub kombinowanymi i przekładnikami napięciowymi lub kombinowanymi innego czynnego pola 110kV.
IV. FAZOWANIE (Jeśli konieczne).
Uzgodnić sposób fazowania (obwody wtórne – należy wcześniej sprawdzić zgodności oznaczeń faz lub obwody pierwotne – uzgadniacz akustyczno-optyczny.).
W przypadku pewności zgodności oznaczeń faz można odstąpić od ich sprawdzenia. 

1. Dokonać sprawdzenia zgodności faz elementu sieci 110kV wraz z uruchamianym urządzeniem (według uzgodnionego sposobu).
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności faz należy przerwać program, urządzenia poddawane próbom uwolnić spod napięcia, odpowiednio przygotować strefę pracy, przywrócić prawidłowy układ połączeń, następnie przystąpić ponownie do realizacji programu od miejsca ustalonego przez Dyspozycję Sieciową WN. 
V. POMIARY I SPRAWDZENIA PO STRONIE WTÓRNEJ PRZEKŁADNIKÓW POD OBCIĄŻENIEM.
W przypadku przekładników prądowych lub kombinowanych w polu transformatorowym:
1. Wyłączyć i odłączyć pole 110kV TR 110kV/SN.
2. Przywrócić pierwotne nastawy automatyki zabezpieczeniowej w tych miejscach sieci 110kV, które stanowiły wydzielony układ do próby napięciowej, a także wprowadzić normalny układ pracy elementów sieci 110kV.
3. Na czas wykonania sprawdzeń w obwodach wtórnych pola 110kV TR zmienić nastawy automatyki zabezpieczeniowej, według wytycznych pracowników TAURON Dystrybucja S.A. odpowiedzialnych za koordynację nastaw EAZ.
NASTAWY:
	






4. Przywrócić połączenie galwaniczne transformatora z uruchamianymi przekładnikami, jeśli to połączenie było przerwane.
5. Przygotować do załączenie i załączyć transformator po stronie 110kV.
6. Zablokować zabezpieczenia, które będą sprawdzane pod obciążeniem, według wytycznych służb EAZ.
7. Przygotować do załączenia i załączyć transformator po stronie SN oraz obciążyć mocą o wartości wskazanej przez służby EAZ.
8. Dokonać pomiarów i sprawdzeń po stronie wtórnej uruchamianych przekładników według rekomendacji służb EAZ.

	




	
(Jeżeli do wykonania powyższych prób zachodzi konieczność pracy równoległej transformatorów, należy pamiętać, że praca równoległa dopuszczalna jest wyłącznie w trakcie przełączeń oraz wykonywania powyższych pomiarów).
9. Odblokować zabezpieczenia, które były zablokowane na czas przeprowadzania powyższych prób.
W przypadku przekładników prądowych lub kombinowanych w polu liniowym lub sprzęgle:
1. Wprowadzić pierwotne nastawy zabezpieczeń zmienione na czas prób, SPZ pozostaje zablokowany (dla pola liniowego).
2. Jeżeli napięcie na przekładniki poddawane próbom było podawane ze stacji, w której są zabudowane, sposób postępowania jest następujący:
a. wyłączyć wyłącznik w polu z przekładnikami poddawanymi próbom,
b. podać napięcie z sąsiedniej stacji do otwartego odłącznika liniowego w polu, w którym zabudowane są przekładniki poddawane próbom,
c. zamknąć odłącznik liniowy oraz załączyć wyłącznik w polu z przekładnikami poddawanymi próbom, łącząc to pole do pracy w sieci zamkniętej 110kV,
d. wymusić obciążenie mocą o odpowiedniej wartości oraz dokonać pomiarów i sprawdzeń po stronie wtórnej uruchamianych przekładników, według rekomendacji służb EAZ.
	





3. Jeżeli napięcie na przekładniki poddawane próbom było podawane z sąsiedniej stacji, sposób postępowania jest następujący:
a. przygotować do załączenia i załączyć pole z poddawanymi próbom przekładnikami, łącząc to pole do pracy w sieci zamkniętej 110kV,
b. wymusić obciążenie mocą o odpowiedniej wartości oraz dokonać pomiarów i sprawdzeń po stronie wtórnej uruchamianych przekładników, według rekomendacji służb EAZ.
	




VI. CZYNNOŚCI KOŃCOWE.
Należy wprowadzić ustalony układ normalny pracy sieci zgodnie z dobowym planem wyłączeń, ponadto należy pamiętać o przywróceniu odpowiednich nastaw zabezpieczeń (pole transformatorowe) i odblokowaniu automatyk SPZ.


PRÓBY TRANSFORMATORA 110kV/SN
I. STAN WYJŚCIOWY.
Należy opisać stan układu elektroenergetycznego po zakończonych pracach przed rozpoczęciem czynności przygotowawczych do prób.
II. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO PRÓB.
1. Uzyskać oświadczenie o gotowości do podania napięcia na uruchamiane urządzenia.
(Oświadczenie przekazuje Kierownik uruchomienia lub osoba upoważniona zgodnie z punktem E Zgłoszenia przyłączenia/odłączenia-wybrać właściwy wariant)
2. Odziemić wszystkie urządzenia, biorące udział w próbach.
3. Sprawdzić położenia podobciążeniowego przełącznika zaczepów, ustawić przełącznik zaczepów na zaczepie nr 1 odpowiadającemu najniższemu napięciu strony SN.
4. Przygotować układ elektroenergetyczny do przeprowadzenia prób napięciowych, który powinien zawierać dwa wyłączniki w układzie szeregowym wraz z przynależną automatyką zabezpieczeniową (w sytuacjach technicznie uzasadnionych dopuszcza się zastosowanie w układzie jednego wyłącznika z przynależną automatyką zabezpieczeniową).
5. Na czas prób napięciowych zmienić nastawy automatyki zabezpieczeniowej, według wytycznych pracowników TAURON Dystrybucja S.A., odpowiedzialnych za koordynację nastaw EAZ.
NASTAWY:
	





III.	PRÓBA NAPIĘCIOWA.
(Należy szczegółowo opisać krok po kroku czynności łączeniowe, oraz wykonywane czynności w trakcie realizacji prób napięciowych).
1. Przygotować do załączenia wydzielony dla prób układ elektroenergetyczny.
(Należy dokonać takich czynności łączeniowych aby przerwa napięciowa znajdowała się na wyłączniku którym zamierzamy podać napięcie na uruchamiane urządzenia).
2. Podać napięcie na uruchamiany transformator.
3. Dokonać oględzin urządzeń, na które próbnie podano napięcie.
4. Dwukrotnie wyłączyć i załączyć transformator w stanie jałowym, pozostawiając go w stanie załączonym; po każdym załączeniu należy wykonać oględziny zewnętrzne i osłuchiwać transformator. W przypadku transformatora posiadającego układ chłodzenia składający się z wentylatorów lub wentylatorów i chłodnic, osłuchanie transformatora należy przeprowadzić przy wyłączonych wentylatorach, ale pracujących pompach co najmniej I grupy układu chłodzenia.
	(W niektórych przypadkach po konsultacji z przedstawicielem producenta ilość załączeń transformatora może ulec zmianie)
5. Za pomocą przełącznika zaczepów ustawić napięcie do 1,1 Un (napięcie znamionowe sieci) i pozostawić transformator na 1 godzinę, w tym czasie należy osłuchiwać transformator. 
6. Sprawdzić działanie podobciążeniowego przełącznika zaczepów transformatora w pełnym zakresie regulacji. Uwaga: podczas próby napięcie na dowolnym uzwojeniu nie może przekroczyć 1,1 Un (napięcie znamionowe sieci). Próbę wykonać trzykrotnie. Przełącznik pozostawić na zaczepie środkowym.
7. Dokonać sprawdzenia zgodności faz transformatora.
Uzgodnić sposób fazowania (obwody wtórne lub obwody pierwotne). 
8. Wyłączyć i odłączyć transformator TR po stronie 110kV.
9. Przywrócić nastawy automatyki i zabezpieczeń, wydzielonego układu sieci 110kV na potrzeby prób, do układu normalnego.
10. Wprowadzić ustalony układ pracy stacji po stronie 110kV – Transformator TR poddawany próbom jest załączony po stronie 110kV. 
IV.	PRÓBA OBCIĄŻENIOWA.
          (Opracowuje Dyspozycja Stacyjna 1, 2, 3, w którego operatywnym kierownictwie znajduje się TR)
1. Na czas prób obciążeniowych zmienić nastawy automatyki zabezpieczeniowej, według następujących wytycznych pracowników TAURON Dystrybucja S.A. odpowiedzialnych za koordynację nastaw EAZ.
NASTAWY:
	






2. Zablokować zabezpieczenia, które będą sprawdzane pod obciążeniem, według wytycznych służb EAZ.
3. Przygotować do załączenia i załączyć transformator po stronie SN oraz obciążyć mocą o wartości wskazanej przez służby EAZ.
4. Pomierzyć rozpływ prądów po stronie wtórnej przekładników prądowych w polu WN i SN transformatora (wszystkie fazy i wszystkie rdzenie) oraz sprawdzić wielkość prądów różnicowych w obwodach zabezpieczeń różnicowych strona WN i SN transformatora.
	(Jeżeli do wykonania powyższych prób zachodzi konieczność pracy równoległej transformatorów, należy pamiętać, że praca równoległa dopuszczalna jest wyłączenie w trakcie przełączeń, oraz wykonywania powyższych pomiarów).
5. Odblokować zabezpieczenia, które były zablokowane na czas przeprowadzania powyższych prób.
6. Przeprowadzić ruch próbny transformatora zgodnie z warunkami określonymi w zgłoszeniu przyłączenia/odłączenia.
(W przypadku nowych transformatorów producent może podać odmienny sposób przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych).
V.	CZYNNOŚCI KOŃCOWE.
Po pozytywnym wyniku ruchu próbnego transformatora należy wprowadzić ustalony układ pracy sieci (w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych), zgodnie z dobowym planem wyłączeń. 


PRÓBY LINII 110KV
I. STAN WYJŚCIOWY.
Należy opisać stan układu sieci elektroenergetycznej po wykonanych pracach (linia nowo wybudowana, po modernizacji lub w przypadku zmiany relacji) oraz dołączyć schemat. 
II. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO PRÓB.
1. Uzyskać oświadczenie o gotowości do podania napięcia na uruchamiane urządzenia.
(Oświadczenie przekazuje Kierownik uruchomienia lub osoba upoważniona zgodnie z punktem E Zgłoszenia przyłączenia/odłączenia-wybrać właściwy wariant)
2. Odziemić wszystkie urządzenia, biorące udział w próbach.
3. W przypadku konieczności zmiany nastaw zabezpieczeń, uzyskać potwierdzenie ich wprowadzenia.
4. Przygotować układ elektroenergetyczny do przeprowadzenia prób, który powinien zawierać dwa wyłączniki w układzie szeregowym wraz z przynależną automatyką zabezpieczeniową (w sytuacjach technicznie uzasadnionych dopuszcza się zastosowanie w układzie jednego wyłącznika z przynależną automatyką zabezpieczeniową).
5. Na czas prób napięciowych zmienić nastawy automatyki zabezpieczeniowej, według wytycznych pracowników TAURON Dystrybucja S.A. odpowiedzialnych za koordynację nastaw EAZ.
W przypadku uruchamiania linii promieniowej zasilającej TR 110kV/SN, jeśli nie ma technicznych możliwości podania napięcia z czasem bezzwłocznym, należy dokonać rozszynowania -  przerwać połączenie galwaniczne pomiędzy poddawanym pod napięcie urządzeniem i transformatorem
NASTAWY:
	







III.	PRÓBY NAPIECIOWE.
Należy opisać krok po kroku czynności łączeniowe, oraz wykonywane czynności w trakcie realizacji prób napięciowych.
1. Przygotować do załączenia wydzielony dla prób układ elektroenergetyczny.
(Należy dokonać takich czynności łączeniowych aby przerwa napięciowa znajdowała się na wyłączniku którym zamierzamy podać napięcie na uruchamiane urządzenia).
2. Jednostronnie podać napięcie na uruchamianą linię 110kV.
3. Sprawdzić czy uruchamiana linia 110kV jest pod napięciem (wszystkie fazy, po stronie pierwotnej lub wtórnej). Sprawdzenie należy wykonać w sąsiedniej/sąsiednich stacji/stacjach, do której/których podano napięcie.
IV.	FAZOWANIE.
Uzgodnić sposób fazowania (obwody wtórne – należy wcześniej sprawdzić zgodności oznaczeń faz lub obwody pierwotne – uzgadniacz akustyczno-optyczny.).
W przypadku pewności zgodności oznaczeń faz można odstąpić od ich sprawdzenia. 

1. Dokonać sprawdzenia zgodności faz uruchamianej linii 110kV (według uzgodnionego sposobu).
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności faz należy przerwać program, odpowiednio przygotować strefę pracy i po dokonaniu zmian układu faz na linii 110kV poddawanej próbom przystąpić ponownie do realizacji programu od miejsca ustalonego przez Dyspozycję Sieciową WN. 
V.	CZYNNOŚCI KOŃCOWE.
[bookmark: _Toc433112434]Należy wprowadzić ustalony układ normalny pracy sieci zgodnie z dobowym planem wyłączeń,  ponadto należy pamiętać o przywróceniu odpowiednich nastaw zabezpieczeń i odblokowaniu automatyk SPZ. 
PRÓBY URZĄDZEŃ SN
Przy opracowywaniu programów dla urządzeń SN należy zachować kolejność czynności jak dla elementów sieci WN.


Część wspólna dla wszystkich programów:

Uzgodniono z: (w tym miejscu wystarczy podać nazwę podmiotu, z którym program uzgodniono oraz dane osoby uzgadniającej) 
Na przykład:
SWW – Jerzy Nowak
SE PLA – Jan Kowalski 
OSS2 – Dariusz Synowiec
Opracował/a:
(Podpis domenowy)

Załączniki (jeśli wymagane):
1. Parametry techniczne.
2. Schemat.
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