## 1.1. Katalog sygnałów 2-stan.
Kod sygnału | Nazwa sygnału | # | Stan sygnału |  | Kategoria | Występuje
|  |  | stan 1 | stan 2 |  | Pola rozdzielni 110 kV i NN | [7 empty] | Pola rozdzielni SN | [5 empty] | Ogólnostacyjne |  |  |  |  | Generacja | [6 empty] | Podmioty przyłączone | [11 empty] | Obiekty w głębi sieci SN |  |  |  | FDIR
[6 empty] | TR-NN | LN-NN | SP-NN | PN-NN | TR-WN | LN-WN | SP-WN | PN-WN | TR-SN | LN-SN | SP-SN | PN-SN | BK-SN | PW-SN | LRW | ZSZ | SZR | PW-nN | OGLN | GN-NN | GN-WN | GN-SN | GN-nN | FWtr | FFot | MGEN | LN-NN | TR-NN | SP-NN | PN-NN | LN-WN | TR-WN | SP-WN | PN-WN | TR-SN | SP-SN | PN-SN | OGLN | St.SN/nN | ZKSN | PRSN | RKSN | … | … | …
S0000.1 | Agregat # - awaryjne zatrzymanie | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | + | + | [19 empty] | + | +
S0001 | Alarm |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0002 | Alarm - Rozdzielnia # | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV, 220VDV, 230VNG |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | +
S0003 | Alarm z separatora oleju |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0004 | Analizator jakości energii - uszkodzony |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [11 empty] | + | [6 empty] | +
S0005 | Analizator jakości energii - zanik napięcia 100V AC |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0006 | Analizator jakości energii - zanik napięcia 220V DC |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0007 | Asymetria napięć |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [11 empty] | + | [6 empty] | + | [22 empty] | +
S0008 | Asymetria prądów |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  | + | [22 empty] | +
S0009 | Automatyka ABK - sterowanie mocą bierną |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | +
S0010 | Automatyka ABK - sterowanie zegarem |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | +
S0011 | Automatyka ABK - wyłączenie BKR |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | +
S0011.1 | Automatyka ABK - wyłączenie od transformatora zasilającego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | +
S0012 | Automatyka ABK - załączenie BKR |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | +
S0013 | Automatyka agregatu - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0014 | Automatyka ARN - blokada nadnapięciowa |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  |  |  | +
S0015 | Automatyka ARN - blokada podnapięciowa |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  |  |  | +
S0016 | Automatyka ARN - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  |  |  | +
S0017 | Automatyka ARN - uszkodzona |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  |  |  | +
S0018 | Automatyka ARN - zanik napięcia 100V AC |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  |  |  | +
S0018.1 | Automatyka AWG - wyłączenie pola |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | +
S0019 | Automatyka AWSC - blokada od przekroczenia temperatury rezystora |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0020 | Automatyka AWSC - niegotowa |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0021 | Automatyka AWSC - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0022 | Automatyka AWSC - wyłączenie od błędnego stanu stycznika |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0023 | Automatyka LRW # - łączność zerwana | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | +
S0024 | Automatyka LRW # - niezgodność odwzorowania w obwodach | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | +
S0025 | Automatyka LRW # - pobudzenie | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | +
S0026 | Automatyka LRW # - pobudzenie kryterium wyłącznikowego | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | +
S0027 | Automatyka LRW # - retrip | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | +
S0028 | Automatyka LRW # - uchyb prądowy | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | +
S0028.1 | Automatyka LRW # - uszkodzona | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | +
S0029 | Automatyka LRW # - wyłączenie | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | [5 empty] | +
S0030 | Automatyka LRW # - wyłączenie z przeciwległego końca linii - zadziałanie | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | +
S0031 | Automatyka LRW # - zanik napięcia pomocniczego | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | +
S0032 | Automatyka LRW sekcji # - zanik napięcia zasilania | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | +
S0033 | Automatyka SCO - # stopień - zadziałanie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | + |  | +
S0034 | Automatyka SCO - brak gotowości |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | + |  | +
S0034.1 | Automatyka SCO - uszkodzenie w obwodach napięciowych |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | + |  | +
S0035 | Automatyka SCO - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | + |  | +
S0036 | Automatyka SPZ - cykl WZ |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | + | [28 empty] | + | +
S0037 | Automatyka SPZ - cykl WZW |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | + | [28 empty] | + | +
S0038 | Automatyka SPZ - cykl WZWZ |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | + | [28 empty] | + | +
S0039 | Automatyka SPZ - cykl WZWZW |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | + | [28 empty] | + | +
S0040 | Automatyka SPZ - niegotowa |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | +
S0041 | Automatyka SPZ - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | +
S0042 | Automatyka SPZ/SCO - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | + |  | +
S0043 | Automatyka SZR - blokada od błędnej pozycji wyłączników |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0044 | Automatyka SZR - blokada od położenia łącznika PN # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0045 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC PN # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0046 | Automatyka SZR - blokada od uszkodzenia obwodów 100V AC TR # | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0046.1 | Automatyka SZR - blokada od zabezpieczenia łukoochronnego sekcji # | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0047 | Automatyka SZR # - uszkodzona | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | + | [21 empty] | +
S0048 | Automatyka SZR # - zadziałanie | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | + | [21 empty] | +
S0049 | Automatyka SZR - zanik napięcia rezerwowego strony WN TR # | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0050 | Automatyka SZR # - blokada | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0050.1 | Automatyka SZR # - blokada od zabezpieczenia sprzęgła lub transformatora | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0051 | Automatyka SZR # - blokada od zabezpieczeń | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0052 | Automatyka SZR # - blokada operacyjna | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0053 | Automatyka SZR # - błąd odwzorowania łączników | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0054 | Automatyka SZR # - cykl nieudany | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | + | [21 empty] | +
S0055 | Automatyka SZR # - cykl udany | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | + | [21 empty] | +
S0056 | Automatyka SZR # - łączność zerwana | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0057 | Automatyka SZR # - uszkodzenie panelu sterującego | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0058 | Automatyka SZR # - uszkodzenie w obwodach pomiarowych | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0059 | Automatyka SZR # - wyłączenie pola | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0060 | Automatyka SZR # - załączenie pola | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0060.1 | Automatyka SZR # - zanik napięcia 100V AC | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0061 | Automatyka SZR # - zanik napięcia sterowniczego | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0062 | Automatyka SZR # - zanik napięcia sygnalizacyjnego | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [16 empty] | +
S0063 | Aw |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + |  | + | + |  |  |  | + | +
S0064 | Aw - Rozdzielnia # | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV, 220VDC, 230VNG |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  | +
S0065 | Awaria agregatu |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0066 | Awaryjne wyłączenie farmy wiatrowej |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0067 | Awaryjne wyłączenie przyciskiem |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0068 | Bank nastaw - linia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | + | +
S0069 | Bank nastaw - praca sieci kompensowana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | +
S0070 | Bank nastaw - praca sieci uziemiona przez rezystor |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | +
S0071 | Bank nastaw - rozcinanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  | + | [7 empty] | +
S0072 | Bank nastaw - sprzęgło |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  | + | [7 empty] | +
S0073 | Bank nastaw - transformator |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  | + | [7 empty] | +
S0074 | Bank nastaw nr # - aktywny | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0075 | Bateria akumulatorów - rozładowanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0076 | Bateria akumulatorów nr # - brak ciągłości w obwodzie | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | + | [20 empty] | + | + | + | +
S0077 | Bateria akumulatorów nr # - brak ładowania | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0078 | Bateria akumulatorów nr # - obniżone napięcie U< | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | + | [20 empty] | + | + | + | +
S0079 | Bateria akumulatorów nr # - obniżone napięcie U<< | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0080 | Bateria akumulatorów nr # - podwyższone napięcie U> | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0081 | Bateria akumulatorów nr # - podwyższone napięcie U>> | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0082 | Bateria akumulatorów nr # - przekroczona temperatura | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | + | +
S0082.1 | Bateria akumulatorów nr # - przekroczona maksymalna temperatura | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | + | +
S0082.2 | Bateria akumulatorów nr # - przekroczona minimalna temperatura | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | + | +
S0083 | Bateria akumulatorów nr # - uszkodzenie czujnika temperatury | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0084 | BKR nr # - wyłączenie od transformatora zasilającego | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | +
S0084.1 | BKR nr # - zabezpieczenie od zwarć wewnętrznych - zadziałanie | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | +
S0085 | Blokada biegu przełącznika zaczepów |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0086 | Blokada detektora 2 harmonicznej |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + | [7 empty] | +
S0087 | Blokada detektora 5 harmonicznej |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + | [7 empty] | +
S0088 | Blokada monterska założona |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0089 | Blokada sterowania od korby |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0090 | Blokada wykonania rozkazu sterownika |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0091 | Blokada zabezpieczeń |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [38 empty] | + | + | + | +
S0092 | Blokada zabezpieczeń - tryb serwisowy |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [38 empty] | + | + | + | +
S0093 | Blokada załączenia linii od obecności napięcia |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + | [7 empty] | +
S0094 | Brak ciągłości w obw. wyłączającym OW # | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |  | +
S0095 | Brak komunikacji z panelem LCD |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0096 | Brak kontroli ciśnienia SF6 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0097 | [23 empty] | +
S0098 | Centralna sygnalizacja - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0099 | Centralna sygnalizacja - zanik napięcia zasilania |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0100 | Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0100.1 | Człon ruchomy - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0101 | Człon ruchomy - poza celką |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0102 | Detektor 2 harmonicznej - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + | [7 empty] | +
S0103 | Detektor 5 harmonicznej - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + | [7 empty] | +
S0104 | Dławik - skrajne dolne położenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0105 | Dławik - skrajne górne położenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0105.1 | Dławik - uszkodzenie w obwodach ogrzewania |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0105.2 | Dławik - uszkodzenie w obwodzie wtrysku prądu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0106 | Dławik - zakłócenie w obwodach 3Uo |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0107 | Dławik - zakłócenie w pracy silnika |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0108 | Dławik - zanik napięcia zasilania napędów |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0109 | Dławik # - maksymalny poziom oleju | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0110 | Dławik # - minimalny poziom oleju | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0111 | Doziemienie bieguna "-" w obwodach prądu stałego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | + |  |  |  | +
S0112 | Doziemienie bieguna "+" w obwodach prądu stałego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | + |  |  |  | +
S0113 | Doziemienie w obwodach prądu stałego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | + |  |  |  | +
S0114 | Doziemienie w obwodach prądu stałego - obwód nr # |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0114.1 | Farma fotowoltaiczna - błędna wartość sterowania analogowego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [24 empty] | +
S0114.2 | Farma fotowoltaiczna - planowane odstawienie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [24 empty] | +
S0114.3 | Farma fotowoltaiczna - praca bez ograniczenia mocy |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [24 empty] | +
S0114.4 | Farma fotowoltaiczna - praca z ograniczeniem mocy |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [24 empty] | +
S0114.5 | Farma fotowoltaiczna - przekroczenie mocy generowanej maksymalnej |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [24 empty] | +
S0114.6 | Farma fotowoltaiczna - wyłączenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0114.7 | Farma wiatrowa - błędna wartość sterowania analogowego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [23 empty] | +
S0115 | Farma wiatrowa - planowane odstawienie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [23 empty] | +
S0116 | Farma wiatrowa - praca bez ograniczenia mocy |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [23 empty] | +
S0117 | Farma wiatrowa - praca z ograniczeniem mocy |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [23 empty] | +
S0117.1 | Farma fwiatrowa - przekroczenie mocy generowanej maksymalnej |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [23 empty] | +
S0118 | Farma wiatrowa - wyłączenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [23 empty] | +
S0118.1 | Kablownia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0118.2 | Kablownia- podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0118.3 | Kablownia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0118.4 | Kablownia – uszkodzony czujnik gazu SF6 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0119 | Kadź transformatora - odwilżacz - uszkodzony |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0120 | Klapowy zawór odcinający - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0121 | Klapy bezpieczeństwa - przedział członu ruchomego - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0122 | Klapy bezpieczeństwa - przedział kablowy - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0123 | Klapy bezpieczeństwa - przedział szyn zbiorczych - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0124 | Klapy bezpieczeństwa - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0125 | Klapy bezpieczeństwa - zanik napięcia sterowniczego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0126 | Klapy bezpieczeństwa pól SN - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0127 | Kompensacja poza zakresem |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | + | +
S0128 | Komunikacja - zakłócenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | + | + | + | +
S0131 | Kontrola synchronizmu - brak warunków synchronizacji |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  |  | +
S0132 | Kontrola synchronizmu - brak warunków synchronizacji częstotliwości |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  |  | +
S0133 | Kontrola synchronizmu - brak warunków synchronizacji kąta |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  |  | +
S0134 | Kontrola synchronizmu - brak warunków synchronizacji napięcia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  |  | +
S0135 | Kontrola synchronizmu - brak zgody na załączenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  |  | +
S0136 | Kontrola synchronizmu - uszkodzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  |  | +
S0129 | Kontrola synchronizmu - zanik napięcia 100V AC |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  |  | +
S0130 | Kontrola synchronizmu - zanik napięcia zasilania |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  |  | +
S0137 | Liczniki energii - zanik napięcia 100V AC |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | [25 empty] | + | +
S0138 | Łączniki - zanik napięcia w obwodach napędów |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0139 | Łączniki - zanik napięcia zasilania ogrzewania szafek napędów |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | +
S0140 | Łączność - zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | + | + | + | +
S0141 | Łączność GSM - zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | + | + | + | +
S0142 | Łączność podstawowa - zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | + | + | + | +
S0143 | Łączność rezerwowa - zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | + | + | + | +
S0144 | Łączność TETRA - zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | + | + | + | +
S0145 | Magazyn energii - Kanał # - tryb pracy aktywny | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0146 | Magazyn energii - Kanał # - tryb pracy AUTO | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0147 | Magazyn energii - Kanał # - tryb pracy lokalny | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0148 | Magazyn energii - Kanał # - tryb pracy nieaktywny | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0149 | Magazyn energii - Kanał # - tryb pracy normalny | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0150 | Magazyn energii - Kanał # - tryb pracy obniżenie | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0151 | Magazyn energii - Kanał # - tryb pracy odłączony | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0152 | Magazyn energii - Kanał # - tryb pracy ostrzeżenie | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0153 | Magazyn energii - Kanał # - tryb pracy ręczny | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0154 | Magazyn energii - Kanał # - tryb pracy wyłączenie w trybie awaryjnym | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0155 | Magazyn energii - Kanał # - tryb pracy zablokowany | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0156 | Magazyn energii - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0157 | Magazyn energii - obniżona dostępność |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0158 | Magazyn energii - oddawanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0159 | Magazyn energii - ostrzeżenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0160 | Magazyn energii - pobór |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0161 | Magazyn energii - praca normalna |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0162 | Magazyn energii - przekroczenie mocy generowanej maksymalnej |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0163 | Magazyn energii - wyłączony |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0164 | Magazyn energii strategia sterowania – brak |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0165 | Magazyn energii strategia sterowania – sterowanie w trybie pracy P/Q |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0166 | Magazyn energii strategia sterowania – sterowanie w trybie pracy wygładzanie mocy |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0167 | Magazyn energii strategia sterowania – sterowanie w trybie pracy wyspowej |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [25 empty] | +
S0168 | Miernik parametrów sieci - uszkodzony |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0169 | Moduł centralnej sygnalizacji - uszkodzony |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0169.1 | Nastawnia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0169.2 | Nastawnia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0169.3 | Nastawnia - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0169.4 | Nastawnia - uszkodzony czujnik gazu SF6 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0170 | [23 empty] | +
S0171 | Obniżenie ciśnienia SF6 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | + | [19 empty] | + | + | + | +
S0172 | Obniżenie ciśnienia SF6 w polu - stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0173 | Obniżenie ciśnienia SF6 w polu - stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0174 | Obniżenie ciśnienia sprężonego powietrza |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0175 | Odgromniki - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0176 | Odgromniki - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0177
S0178 | Odłącznik - uszkodzenie w obwodach napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0178.1 | Odłącznik dławika - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0179 | Odłącznik kablowy - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0180 | Odłącznik kablowy - brak ogrzewania szafki napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0181 | Odłącznik kablowy - brak zasilania szafki napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0182 | Odłącznik kablowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0183 | Odłącznik kablowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0184 | Odłącznik kablowy - sterowanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0185 | Odłącznik liniowy - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | + | [28 empty] | + | +
S0186 | Odłącznik liniowy - brak ogrzewania szafki napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0187 | Odłącznik liniowy - brak zasilania napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0188 | Odłącznik liniowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0189 | Odłącznik liniowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0190 | Odłącznik liniowy - sterowanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0190.1 | Odłącznik przekładnika napięciowego - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | +
S0190.2 | Odłącznik punktu zerowego transformatora - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | [7 empty] | +
S0191 | Odłącznik sekcyjny systemu # - sterowanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0192 | Odłącznik szynowy - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0193 | Odłącznik szynowy - brak ogrzewania szafki napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0194 | Odłącznik szynowy - brak zasilania napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0195 | Odłącznik szynowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0196 | Odłącznik szynowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0197 | Odłącznik szynowy - sterowanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0197.1 | Odłącznik szynowy sekcji # - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0197.2 | Odłącznik szynowy sekcji # - brak ogrzewania szafki napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0197.3 | Odłącznik szynowy sekcji # - brak zasilania napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0197.4 | Odłącznik szynowy sekcji # - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0197.5 | Odłącznik szynowy sekcji # - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0197.6 | Odłącznik szynowy sekcji # - sterowanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0197.7 | Odłącznik szynowy systemu # - błąd położenia | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0198 | Odłącznik szynowy systemu # - brak ogrzewania szafki napędu | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0199 | Odłącznik szynowy systemu # - brak zasilania napędu | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0201 | Odłącznik transformatorowy - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | [7 empty] | + | [29 empty] | +
S0202 | Odłącznik transformatorowy - brak ogrzewania szafki napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | [7 empty] | +
S0203 | Odłącznik transformatorowy - brak zasilania napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | [7 empty] | +
S0204 | Odłącznik transformatorowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | [7 empty] | +
S0205 | Odłącznik transformatorowy - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | [7 empty] | +
S0206 | Odłącznik transformatorowy - sterowanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | [7 empty] | +
S0207 | Odłączniki - brak ogrzewania szafek napędów |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | +
S0208 | Odłączniki - brak zasilania napędów |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | +
S0209 | Odłączniki i uziemniki - brak ogrzewania szafek napędów |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | [10 empty] | +
S0210 | Odłączniki i uziemniki - brak zasilania napędów |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | [10 empty] | +
S0211 | Odmowa sterowania - blokada łączeniowa |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0212 | Ogrzewanie pomieszczeń stacji - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0212.1 | Otwarcie drzwi celki |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0213 | Otwarcie drzwi przedziału kablowego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | + | [24 empty] | + | +
S0214 | Otwarcie drzwi rozdzielni |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | + | +
S0215 | Otwarcie drzwi stacji |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | +
S0216 | Otwarcie drzwi szafki sterowniczej |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [40 empty] | + | +
S0217 | Otwarcie drzwi złącza kablowego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [39 empty] | +
S0218 | Pole w przeglądzie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [24 empty] | + | +
S0219 | Pole w remoncie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [24 empty] | + | +
S0219.1 | Pomieszczenie baterii akumulatorów - obecność wodoru, stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0219.2 | Pomieszczenie baterii akumulatorów - obecność wodoru, stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0220 | Pomieszczenie baterii akumulatorów - obniżona temperatura |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0221 | Pomieszczenie baterii akumulatorów - podwyższona temperatura |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0221.1 | Pomieszczenie socjalne - podwyższone stężenie SF6, stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0221.2 | Pomieszczenie socjalne - podwyższone stężenie SF6, stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0221.3 | Pomieszczenie socjalne - podwyższone stężenie SF6, stopień 3 (Alarm) |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0221.4 | Pomieszczenie socjalne - uszkodzony czujnik gazu SF6
S0222 | Potrzeby własne - zanik napięcia zasilania podstawowego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0223 | Potrzeby własne - zanik napięcia zasilania rezerwowego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0224 | Potrzeby własne 400/230V AC - alarm |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0225 | Potrzeby własne 400/230V AC - zakłócenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0226 | Potrzeby własne 400/230V AC - zanik napięcia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0227 | Pożar |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0227.1 | Praca równoległa dławików |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0228 | Prostownik nr # - łączność zerwana | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0229 | Prostownik nr # - obniźenie napięcia | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0230 | Prostownik nr # - przeciążenie | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0231 | Prostownik nr # - uszkodzony | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | + | [20 empty] | + | + | + | +
S0232 | Prostownik nr # - zanik napięcia 230V AC | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0232.1 | Przedział oddzielający - obniżenie ciśnienia SF6 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | +
S0232.2 | Przedział szynowy systemu # - obniżenie ciśnienia SF6 | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | +
S0233 | Przekładnik - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | +
S0234 | Przekładnik - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | +
S0236 | Przełącznik zaczepów transformatora - brak zasilania napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0236.1 | Przełącznik zaczepów transformatora - korba w napędzie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0237 | Przełącznik zaczepów transformatora - maksymalny poziom oleju |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0238 | Przełącznik zaczepów transformatora - minimalny poziom oleju |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0239 | Przełącznik zaczepów transformatora - odwilżacz - uszkodzony |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0235 | Przełącznik zaczepów transformatora - praca silnika |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0240 | Przełącznik zaczepów transformatora - uszkodzenie silnika |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0241 | Przełącznik zaczepów transformatora - zakłócenie w pracy |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0242 | Regulator baterii kondensatorów # - blokada/uszkodzenie | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | +
S0243 | Regulator dławika # - blokada/uszkodzenie | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0244 | Regulator dławika # - łączność zerwana | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0245 | Regulator napięcia transformatora - blokada/uszkodzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0246 | Regulator napięcia transformatora - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0247 | Rejestrator zakłóceń - zanik napięcia 100V AC |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0247.1 | Reklozer - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [41 empty] | +
S0247.2 | Reklozer - uszkodzenie w obwodach napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [41 empty] | +
S0248 | Rezystory dociążajace - zanik napięcia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [11 empty] | +
S0248.1 | Rozdzielnia potrzeb własnych 220VDC - zbyt niskie napięcie |  |  | skasowany | [19 empty] | +
S0248.2 | Rozdzielnia potrzeb własnych 220VDC - zbyt wysokie napięcie |  |  | skasowany | [19 empty] | +
S0249 | Rozdzielnia # - obniżenie ciśnienia SF6 | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0250 | Rozdzielnia # - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 1 | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0250.1 | Rozdzielnia # - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 2 | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0250.2 | Rozdzielnia # - podwyższone stężenie SF6 w pomieszczeniu, stopień 3 (Alarm) | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0250.3 | Rozdzielnia # - uszkodzony czujnik gazu SF6 | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany
S0251 | Rozdzielnia # - wyłączenie od SZR | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0252 | Rozdzielnia # - załączenie od SZR | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0253 | Rozłącznik - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [38 empty] | + | + | +
S0253.1 | Rozłącznik - uszkodzenie w obwodach napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [38 empty] | + | + | +
S0253.2 | Rozłącznik agregatu - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | + | [20 empty] | +
S0253.3 | Rozłącznik zasilania sekcji # - błąd położenia | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie
S0253.4 | Rozłącznik zasilania sekcji # - uszkodzenie w obwodach napędu | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | +
S0254 | Separator oleju # - awaria |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0255 | Separator oleju # - maksymalny poziom oleju |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0256 | Separator oleju # - maksymalny poziom wody |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0257 | Separator oleju # - przepełnienie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0258 | Separator oleju # - wyłączenie zasilania pompy |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0259 | Separator oleju # - zanik napięcia zasilania |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0260 | Skasowanie sygnalizacji |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | + | [19 empty] | + | + | + | +
S0261 | Skrajne dolne położenie przełącznika zaczepów |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0262 | Skrajne górne położenie przełącznika zaczepów |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0263 | Sonda temperatorowa - uszkodzona |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [38 empty] | + | + | + | +
S0264 | Stanowisko SSiN w stacji - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0265 | Sterowanie z elektrowni |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0266 | Sterownik pola - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0267 | Sterownik pola - uszkodzony |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0268 | Sterownik telemechaniki - uszkodzony |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | + | +
S0268.1 | Stycznik AWSC - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0269 | Sygnalizacja zwarcia w polu # | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [38 empty] | + | + | + | +
S0269.1 | System Detekcji Wodoru - uszkodzony |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0269.2 | System Lokalizacji Doziemień - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0269.3 | System SSWiN - budynek - włamanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | +
S0270 | System SSWiN - sabotaż |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0270.1 | System SSWiN - teren - włamanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | +
S0271 | System SSWiN - włamanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0272 | Szafka kablowa - brak ogrzewania |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | +
S0273
S0274 | Szyny zbiorcze rozdzielni # - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 1 | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0275 | Szyny zbiorcze rozdzielni # - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, stopień 2 | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0276 | Szyny zbiorcze rozdzielni # - zanik napięcia | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0277 | Szyny zbiorcze rozdzielni # - zbyt niskie napięcie | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0278 | Szyny zbiorcze rozdzielni # - zbyt wysokie napięcie | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0279 | Telepomiary - zanik napięcia 100V AC |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0279.1 | TEN - podwyższone stężenie SF6, stopień 1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0279.2 | TEN - podwyższone stężenie SF6, stopień 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0279.3 | TEN - podwyższone stężenie SF6, stopień 3 (Alarm) |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0279.4 | TEN - uszkodzony czujnik gazu SF6 |  |  | skasowany | [19 empty] | +
S0279.5 | Tłumienie ferrorezonansu - uszkodzenie w obwodzie 3U0 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0287 | Transformator - brak zasilania wentylatorów |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0280 | Transformator - maksymalny poziom oleju w kadzi |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0281 | Transformator - minimalny poziom oleju w kadzi |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0283 | Transformator - odwilżacz - uszkodzony |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0282 | Transformator - odwilżacz - zanik napięcia zasilania |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0284 | Transformator - przeciążenie, 1 stopień |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0285 | Transformator - przeciążenie, 2 stopień |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0286 | Transformator - przekroczenie dopuszczalnej temperatury |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0288 | Transformator - wentylatory, grupa 1 - uszkodzona |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0289 | Transformator - wentylatory, grupa 2 - uszkodzona |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0290 | Up |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0291 | Up - Rozdzielnia # | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV, 220VDV, 230VNG |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | + | +
S0292 | UPS - awaria falownika |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0293 | UPS - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0294 | UPS - praca z baterii |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0295 | UPS - praca z BYPASS |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0296 | UPS - przeciążenie falownika |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | +
S0296.1 | Uszkodzenie w obwodach DC |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [17 empty] | + | [20 empty] | + | + | + | +
S0297 | Uszkodzenie w obowdach pomiarowych 100V AC |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0298 | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0298.1 | Uszkodzenie w obwodzie pomiarowym 3U0 - obwody okrężne sekcji # | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0299 | Uziemnik linii - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [28 empty] | + | +
S0299.1 | Uziemnik linii - brak zasilania napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S0300 | Uziemnik linii - sterowanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S0301 | Uziemnik pola - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0301.1 | Uziemnik pola - brak zasilania napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0302 | Uziemnik pola - sterowanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0302.1 | Uziemnik pola od linii - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0302.2 | Uziemnik pola od sekcji # - błąd położenia | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0302.3 | Uziemnik pola od systemu # - błąd położenia | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0303 | Uziemnik pola od szyn - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0304 | Uziemnik pola od szyn - sterowanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S0304.1 | Uziemnik sekcji # - błąd położenia | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0304.2 | Uziemnik systemu # - błąd położenia | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0304.3 | Uziemnik szyn - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0305 | Uziemnik szyn - uszkodzenie w obwodach napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0305.1 | Uziemnik szyny obejściowej - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0306 | Uziemnik transformatora - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | + | [33 empty] | +
S0307 | Uziemnik transformatora - sterowanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0308 | Uziemniki - brak ogrzewania szafek napędów |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0309 | Uziemniki - brak zasilania napędów |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0310 | Wkładka bezpiecznikowa nN - przepalona |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [38 empty] | + | +
S0311 | Wkładka bezpiecznikowa SN - przepalona |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [11 empty] | + | [26 empty] | + | +
S0312 | Wyłączenie od elektrowni |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0313 | Wyłączenie od odbiorcy |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0314 | Wyłączenie od zabezpieczeń bloku |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | +
S0315 | Wyłączenie od zabezpieczeń TPW # | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | +
S0316 | Wyłączenie od zespołu kompensacyjnego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0317 | Wyłączenie operacyjne sterownikiem z nastawni |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0318 | Wyłączenie pola - impuls od pola transformatora |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + |  |  |  |  | +
S0319 | Wyłączenie pola przyciskiem awaryjnym |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [38 empty] | + | +
S0320 | Wyłącznik - blokada sterowania |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | +
S0321 | Wyłącznik - błąd położenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | +
S0322 | Wyłącznik - brak ogrzewania szafki napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | +
S0323 | Wyłącznik - brak zasilania napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0323.1 | Wyłącznik - drzwi przedziału otwarte |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + |  | + | +
S0324 | Wyłącznik - mechaniczna blokada |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | +
S0325 | Wyłącznik - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, 1 stopień |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | +
S0326 | Wyłącznik - obniżenie ciśnienia SF6 w przedziale, 2 stopień |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + | [31 empty] | + | +
S0326.1 | Wyłącznik - operacyjne odblokowanie sterowania |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | +
S0327 | Wyłącznik - rozbrojenie napędu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + | [5 empty] | + | + | [24 empty] | + | +
S0327.1 | Wyłącznik - sterowanie w pozycji lokalne - zablokowane wyłączenie od EAZ w polu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | +
S0327.2 | Wyłącznik - uszkodzenie w obwodzie sterowania |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0328 | Wyłącznik - uszkodzenie w obwodzie zbrojenia |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0328.1 | Wyłącznik - zakłócenie w pracy - sygnał zbiorczy |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0328.2 | Wyłącznik zasilania sekcji # - błąd położenia | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | + | [24 empty] | +
S0328.3 | Wyłącznik zasilania sekcji # - rozbrojenie napędu | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | + | [24 empty] | +
S0328.4 | Zabezpieczenia - impuls z drugiego końca linii |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S0329 | Zabezpieczenie autonomiczne - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0330 | Zabezpieczenie autonomiczne - rozładowany zasobnik |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0331 | Zabezpieczenie autonomiczne - uszkodzenie w obwodach prądowych |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0332 | Zabezpieczenie autonomiczne - uszkodzone |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | + | [33 empty] | +
S0333 | Zabezpieczenie autonomiczne - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | + | [33 empty] | +
S0334 | Zabezpieczenie częstotliwościowe - kryterium df/dt - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [28 empty] | + | + | +
S0335 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe dławika - 1 stopień - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0336 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe dławika - 2 stopień - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0337 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe kadzi - 1 stopień - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | + | [8 empty] | +
S0338 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe kadzi - 2 stopień - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | + | [8 empty] | +
S0339 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe przełącznika zaczepów - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0340 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe TPW - 1 stopień - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0341 | Zabezpieczenie gazowo-przepływowe TPW - 2 stopień - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0342 | Zabezpieczenie łukoochronne - brak napięcia sterowniczego |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0343 | Zabezpieczenie łukoochronne - brak zasilania |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0344 | Zabezpieczenie łukoochronne - kryterium napięciowe - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0345 | Zabezpieczenie łukoochronne - kryterium optyczne - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0345.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - kryterium prądowe - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0346 | Zabezpieczenie łukoochronne - łączność z jednostkami polowymi zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0347 | Zabezpieczenie łukoochronne - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0348 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna sekcja # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0349 | Zabezpieczenie łukoochronne - praca 1-kryterialna system # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0349.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział przyłączowy - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0350 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział przyłączowy pola odpływowego - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0351 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział przyłączowy pola zasilającego - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0352 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział członu ruchomego - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0352.1 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział odłącznika szynowego systemu # - zadziałanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0352.2 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział szyn systemu # - zadziałanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0352.3 | Zabezpieczenie łukoochronne - przedział wyłącznikowy - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0353 | Zabezpieczenie łukoochronne - sekcja # - zadziałanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [11 empty] | +
S0354 | Zabezpieczenie łukoochronne - system # - zadziałanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [11 empty] | +
S0355 | Zabezpieczenie łukoochronne - uszkodzenie członu optycznego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0356 | Zabezpieczenie łukoochronne - uszkodzone |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0357 | Zabezpieczenie łukoochronne - wyłączenie transformatora - strona # - odstawione | 30kV, 20kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | +
S0358 | Zabezpieczenie łukoochronne - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0359 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [11 empty] | +
S0360 | Zabezpieczenie łukoochronne - zanik napięcia 100V AC systemu # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [11 empty] | +
S0361 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji # - uszkodzone | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0362 | Zabezpieczenie łukoochronne systemu # - uszkodzone | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S0363 | Zabezpieczenie mostu szynowego SN transformatora - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | +
S0364 | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [28 empty] | + | +
S0365 | Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [28 empty] | + | +
S0365.1 | Zabezpieczenie nadnapięciowe - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + | [25 empty] | + | +
S0366 | Zabezpieczenie nadnapięciowe - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + | [25 empty] | + | +
S0367 | Zabezpieczenie nadnapięciowe stopień # - zadziałanie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
S0368 | Zabezpieczenie nadpradowe - blokada |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0369 | Zabezpieczenie nadprądowe - do przodu - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0370 | Zabezpieczenie nadprądowe - do tyłu - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0371 |  |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0372 |  |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0373 | Zabezpieczenie nadprądowe - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0373.1 | Zabezpieczenie nadprądowe - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0374 | Zabezpieczenie nadprądowe - praca na linię |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [9 empty] | + | [28 empty] | + | + | + | +
S0375 | Zabezpieczenie nadprądowe - przyśpieszenie wyłączenia przy załączeniu na zwarcie - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0376 | Zabezpieczenie nadprądowe - przyśpieszenie wyłączenia przy załączeniu na zwarcie - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0377 | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień # - pobudzenie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0378 | Zabezpieczenie nadprądowe - stopień # - zadziałanie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0379 | Zabezpieczenie nadprądowe - uszkodzone |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0379.1 | Zabezpieczenie nadprądowe - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0380 | Zabezpieczenie nadprądowe - zanik napięcia 100V AC |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0381 | Zabezpieczenie nadprądowe - zanik napięcia sterowniczego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0382 | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - działanie w kierunku do szyn |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + | [28 empty] | + | + |  | +
S0383 | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - działanie w kierunku linii |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + | [28 empty] | + | + |  | +
S0383.1 | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + | [28 empty] | + | + |  | +
S0383.2 | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + | [28 empty] | + | + |  | +
S0384
S0385 | Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe stopień # - zadziałanie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + | + |  |  | + | [28 empty] | + | + |  | +
S0386 | Zabezpieczenie nadprądowe stopień # - zwarcie w fazie L1 | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + |  | +
S0387 | Zabezpieczenie nadprądowe stopień # - zwarcie w fazie L2 | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + |  | +
S0388 | Zabezpieczenie nadprądowe stopień # - zwarcie w fazie L3 | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + |  | +
S0389 | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110 kV transformatora - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  |  |  | +
S0390 | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110kV transformatora - blokada |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  |  |  | +
S0391 | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110kV transformatora - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  |  |  | +
S0392 | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110kV transformatora - uszkodzone |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  |  |  | +
S0393 | Zabezpieczenie nadprądowe strony 110kV transformatora - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  |  |  | +
S0394 | Zabezpieczenie nadprądowe strony SN transformatora - blokada |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | +
S0395 | Zabezpieczenie nadprądowe strony SN transformatora - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | +
S0396 | Zabezpieczenie nadprądowe strony SN transformatora - uszkodzone |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | +
S0397 | Zabezpieczenie nadprądowe strony SN transformatora - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | +
S0398 | Zabezpieczenie nadprądowe w układzie gwiazdy baterii kondensatorów - blokada |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | +
S0399 | Zabezpieczenie nadprądowe w układzie gwiazdy baterii kondensatorów - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | +
S0400 | Zabezpieczenie nadprądowe w układzie gwiazdy baterii kondensatorów - uszkodzone |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | +
S0401 | Zabezpieczenie nadprądowe w układzie gwiazdy baterii kondensatorów - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | +
S0402 | Zabezpieczenie od niejednoczesności załączania kolumn wyłącznika - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | +
S0403 | Zabezpieczenie od pracy wyspowej - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [5 empty] | + |  |  |  | + | [28 empty] | + | + |  | +
S0404 | Zabezpieczenie od uszkodzenia stycznika AWSC - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [13 empty] | +
S0405 | Zabezpieczenie odległościowe - automatyka SPZ - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0406 | Zabezpieczenie odległościowe - człon nadprądowy - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0407 | Zabezpieczenie odległościowe - człon nadprądowy - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0408 | Zabezpieczenie odległościowe - funkcja echa - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0409 | Zabezpieczenie odległościowe - lokalizacja miejsca zwarcia |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0410 | Zabezpieczenie odległościowe - łączność z terminalem współbieżnym zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0411 | Zabezpieczenie odległościowe - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0411.1 | Zabezpieczenie odległościowe - nadanie sygnału do terminala współbieżnego |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0411.2 | Zabezpieczenie odległościowe - odbiór sygnału z terminala współbieżnego |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0412 | Zabezpieczenie odległościowe - przyśpieszone wyłączenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0413 | Zabezpieczenie odległościowe - stopień # członu I0 - pobudzenie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0414 | Zabezpieczenie odległościowe - stopień # członu I0 - zadziałanie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0415 | Zabezpieczenie odległościowe - uszkodzenie w obwodzie napięcia 100V AC |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0416 | Zabezpieczenie odległościowe - uszkodzenie w obwodzie napięcia 3U0 |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0416.1 | Zabezpieczenie odległościowe - uszkodzenie w obwodzie pomiarowym prądu |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0417 | Zabezpieczenie odległościowe - uszkodzone |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0418 | Zabezpieczenie odległościowe - wyłączenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0419 | Zabezpieczenie odległościowe - zanik napięcia sterowniczego |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0420 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w fazie L1 |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0421 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w fazie L2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0422 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w fazie L3 |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0423 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 1N |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0424 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 1W |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0425 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 2 |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0426 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 3 |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0427 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 4 |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0428 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie 5 |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0429 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie w strefie wstecznej |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0430 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0431 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień # | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0432 | Zabezpieczenie odległościowe - zwarcie z ziemią, stopień # - pobudzenie | 1, 2, … |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0433 | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [28 empty] | + | + |  | +
S0434 | Zabezpieczenie podczęstotliwościowe - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [28 empty] | + | + |  | +
S0434.1 | Zabezpieczenie podnapięciowe - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [28 empty] | + | + |  | +
S0434.2 | Zabezpieczenie podnapięciowe - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [28 empty] | + | + |  | +
S0435
S0436 | Zabezpieczenie podnapięciowe stopień # - zadziałanie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [28 empty] | + | + |  | +
S0437 | Zabezpieczenie rozcinające - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [6 empty] | + |  |  |  | +
S0438 | Zabezpieczenie rozcinające - uszkodzone |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [6 empty] | + |  |  |  | +
S0439 | Zabezpieczenie rozcinające - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [6 empty] | + |  |  |  | +
S0440 | Zabezpieczenie rozcinające - zwarcie w fazie L# - zdziałanie | 1, 2, 3 |  | skasowany | ostrzeżenie | [6 empty] | + |  |  |  | +
S0441
S0442
S0443 | Zabezpieczenie różnicowe linii - łączność z drugim półkompletem zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0443.1 | Zabezpieczenie różnicowe linii - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0443.2 | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień # członu I0 - pobudzenie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0443.3 | Zabezpieczenie różnicowe linii - stopień # członu I0 - zadziałanie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0443.4 | Zabezpieczenie różnicowe linii - uszkodzenie w obwodzie napięcia 100V AC |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0443.5 | Zabezpieczenie różnicowe linii - uszkodzenie w obwodzie napięcia 3U0 |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0443.6 | Zabezpieczenie różnicowe linii - uszkodzenie w obwodzie pomiarowym prądu |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0444 | Zabezpieczenie różnicowe linii - uszkodzone |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0444.1 | Zabezpieczenie różnicowe linii - zablokowane |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0445 | Zabezpieczenie różnicowe linii - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0446 | Zabezpieczenie różnicowe linii - zanik napięcia sterowniczego |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0447 | Zabezpieczenie różnicowe linii - zwarcie w fazie L# | 1, 2, 3 |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | +
S0447.1 | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0447.2 | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - uszkodzenie w obwodach pomiarowych |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0448 | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - uszkodzone |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0449 | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0450 | Zabezpieczenie różnicowe transformatora - zwarcie w fazie L# | 1, 2, 3 |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0451 | Zabezpieczenie temperaturowe - stopień # - zadziałanie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | + | [33 empty] | +
S0451.1 | Zabezpieczenie temperaturowe - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | + | [33 empty] | +
S0452 | Zabezpieczenie temperaturowe dławika - stopień # - zadziałanie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie
S0452.1 | Zabezpieczenie temperaturowe dławika - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0453 | Zabezpieczenie temperaturowe kadzi - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0454 | Zabezpieczenie temperaturowe przepustu w fazie L# - zadziałanie | 1, 2, 3 |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0455 | Zabezpieczenie temperaturowe rdzenia - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + |  |  |  | +
S0456 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - blokada |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [38 empty] | + | + |  | +
S0457 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - kierunkowe - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [28 empty] | + | + |  | +
S0458 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - kierunkowe - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S0459 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S0459.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S0460 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - praca na linię |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S0462 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień # - pobudzenie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0462 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień # - zadziałanie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0463 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - uszkodzenie w obwodzie napięcia 100V AC |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0464 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - uszkodzenie w obwodzie napięcia 3U0 |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0464.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - uszkodzenie w obwodzie pomiarowym prądu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0465 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - uszkodzone |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0466 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - w kierunku do szyn - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0467 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0468 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe - zanik napięcia sterowniczego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S0469 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe B0>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | +
S0470 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe B0>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | +
S0471 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe G0>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0472 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe G0>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0473 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0474 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0474.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | +
S0474.2 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe I0>>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | +
S0475 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe B0>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | +
S0476 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe B0>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | +
S0477 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe G0>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [26 empty] | + | +
S0478 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe G0>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [26 empty] | + | +
S0479 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe P0>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | +
S0480 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe P0>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | +
S0481 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Q0>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0482 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Q0>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0483 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Y0>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0484 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe Y0>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0485 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe P0>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0486 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe P0>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0487 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Q0>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0488 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Q0>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0489 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0489.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0490 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu # - pobudzenie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0490.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe U0>T systemu # - zadziałanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0491 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Y0>T - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0492 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Y0>T - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [8 empty] | + | + |  |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0493 | Zabezpieczenie zwarciowe - blokada |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [38 empty] | + | + | + | +
S0494 | Zabezpieczenie zwarciowe - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [12 empty] | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0494.1 | Zabezpieczenie zwarciowe - praca na linię - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S0494.2 | Zabezpieczenie zwarciowe - praca w kierunku do szyn - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S0495
S0496 | Zabezpieczenie zwarciowe - stopień # - zadziałanie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0497 | Zabezpieczenie zwarciowe - uszkodzone |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0498 | Zabezpieczenie zwarciowe - zadziałanie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [24 empty] | + | + | + | +
S0499 | Zabezpieczenie zwarciowe kierunkowe - pobudzenie |  |  | skasowany | ostrzeżenie
S0500 | Zabezpieczenie zwarciowe stopień # - praca na linię | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie
S0501 | Zabezpieczenie zwarciowe stopień # - praca w kierunku do szyn - zadziałanie | 1, 2, 3, … |  | skasowany | ostrzeżenie
S0502 | Zanik napięcia 100V AC pomiarów lokalnych |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0503 | Zanik napięcia 100V AC w obwodach okrężnych |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0503.1 | Zanik napięcia 100V AC w polu |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | + | [19 empty] | + | +
S0503.2 | Zanik napięcia AWG |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [6 empty] | + |  |  |  | + | [7 empty] | +
S0504 | Zanik napięcia AwUp |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0505 | Zanik napięcia blokad |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0506 | Zanik napięcia gwarantowanego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0507 | Zanik napięcia sterowania członami ruchomymi |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0508 | Zanik napięcia sterowniczego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0509 | Zanik napięcia sterowniczego podstawowego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0510 | Zanik napięcia sterowniczego rezerwowego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0511 | Zanik napięcia sygnalizacyjnego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
S0512 | Zbiornik ścieków - przepełnienie |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [18 empty] | +
S0512.1 | ZSZ/LRW rozdzielni # - niezgodność odwzorowania łączników | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | + | + |  |  | +
S0513 | ZSZ - blokada od pól odpływowych |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0514 | ZSZ - blokada od pól odpływowych sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0515 | ZSZ - blokada od sprzęgła |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0516 | ZSZ - łączność zarwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0517 | ZSZ - niezgodność odwzorowania w obwodach |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0518 | ZSZ - uchyb prądowy |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0519
S0520 | ZSZ - zanik napięcia pomocniczego |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0521 | ZSZ - zanik napięcia zasilania |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0522 | ZSZ i automatyka LRW - łączność zerwana |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | + | +
S0523 | ZSZ i automatyka LRW - niezgodność odwzorowania w obwodach |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | + | +
S0524 | ZSZ i automatyka LRW - zanik napięcia zasilania |  |  | skasowany | ostrzeżenie | [14 empty] | + | +
S0525 | ZSZ rozdzielni # - stopień 1 - zadziałanie | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0526 | ZSZ rozdzielni # - stopień 2 - zadziałanie | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0527 | ZSZ rozdzielni # - uszkodzone | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0527.1 | ZSZ rozdzielni # - zadziałanie | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0528 | ZSZ sekcji # - stopień 1 - zadziałanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0529 | ZSZ sekcji # - stopień 2 - zadziałanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0529.1 | ZSZ sekcji # - uszkodzenie w obwodach prądowych | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0529.2 | ZSZ sekcji # - zadziałanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0530 | ZSZ sekcji # - zanik napięcia zasilania | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0531 | ZSZ systemu # - stopień 1 - zadziałanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0532 | ZSZ systemu # - stopień 2 - zadziałanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0532.1 | ZSZ systemu # - zadziałanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie | [15 empty] | +
S0533 | Zwarcie doziemne w sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … |  | skasowany | ostrzeżenie |  |  |  | + |  | + | [5 empty] | +

## 1.2. Katalog stanów pracy
Kod sygnału | Nazwa sygnału | # | Stan automatyki/obiektu/zabezpieczenia |  | Kategoria | Rozkazy sterujące |  | Występuje
|  |  | stan 1 | stan 2 |  | sterowanie 1 | sterowanie 2 | Pola rozdzielni 110 kV i NN | [7 empty] | Pola rozdzielni SN | [5 empty] | Ogólnostacyjne |  |  |  |  | Generacja | [5 empty] | Podmioty przyłączone | [11 empty] | Obiekty w głębi sieci SN |  |  |  | FDIR
[8 empty] | TR-NN | LN-NN | SP-NN | PN-NN | TR-WN | LN-WN | SP-WN | PN-WN | TR-SN | LN-SN | SP-SN | PN-SN | BK-SN | PW-SN | LRW | ZSZ | SZR | PW-nN | OGLN | GN-NN | GN-WN | GN-SN | GN-nN | FWtr | MGEN | LN-NN | TR-NN | SP-NN | PN-NN | LN-WN | TR-WN | SP-WN | PN-WN | TR-SN | SP-SN | PN-SN | OGLN | St.SN/nN | ZKSN | PRSN | RKSN | … | … | …
S1000 | Agregat |  | załączony | wyłączony | dwustan | załącz | wyłącz | [17 empty] | +
S1001 | Automatyka - tryb pracy |  | 1-krotny | 2-krotny | dwustan | ustaw 1-krotny | ustaw 2-krotny
S1002 | Automatyka ABK |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj | [12 empty] | +
S1002.1 | Automatyka ABK - tryb pracy |  | automatyczny | ręczny | dwustan | ustaw tryb automatyczny | ustaw tryb ręczny | [12 empty] | +
S1003 | Automatyka agregatu |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj | [17 empty] | +
S1004 | Automatyka ARN |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj |  |  |  |  | +
S1005 | Automatyka ARN |  | odstawiona | nastawiona | dwustan | [6 empty] | +
S1006 | Automatyka ARN - napięcie odniesienia | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV | # | # |  | ustaw # | ustaw # |  |  |  |  | +
S1007 | Automatyka ARN - poziom regulacji |  | -5% | normalny | dwustan | ustaw tryb -5% | ustaw tryb normalny |  |  |  |  | +
S1008 | Automatyka ARN - tryb pracy |  | automatyczny | ręczny | dwustan | ustaw tryb automatyczny | ustaw tryb ręczny |  |  |  |  | +
S1008.1 | Automatyka AWG |  | odstawiona | nastawiona | dwustan | [12 empty] | +
S1008.2 | Automatyka AWG w polu |  | odstawiona | nastawiona | dwustan | [10 empty] | + | +
S1009 | Automatyka AWSC |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj | [13 empty] | +
S1010 | Automatyka chłodzenia |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj | + |  |  |  | +
S1011 | Automatyka LRW - pobudzenie kryterium prądowego |  | odstawiona | nastawiona | dwustan
S1012 | Automatyka LRW rozdzielni # | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV | odstawiona | nastawiona | dwustan | [16 empty] | +
S1013 | Automatyka LRW sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | odstawiona | nastawiona | dwustan | [16 empty] | +
S1014 | Automatyka LRW systemu # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | odstawiona | nastawiona | dwustan | [16 empty] | +
S1015 | Automatyka LRW w polu |  | odstawiona | nastawiona | dwustan |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S1016 | Automatyka LRW w polu - pobudzenie |  | odstawione | nastawione | dwustan |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S1017 | Automatyka LRW w polu - wyłączenie |  | odstawione | nastawione | dwustan |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S1018 | Automatyka regulacji dławikiem |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj | [13 empty] | +
S1019 | Automatyka SCO |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj | [9 empty] | + |  | + | [24 empty] | +
S1020 | Automatyka SCO |  | odstawiona | nastawiona | dwustan | [11 empty] | + |  | + | [24 empty] | +
S1021 | Automatyka sieciowa |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj
S1022 | Automatyka SPZ |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [27 empty] | + | + |  | +
S1023 | Automatyka SPZ |  | odstawiona | nastawiona | dwustan |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [27 empty] | + | + |  | +
S1024 | Automatyka SPZ - pobudzenie od zabezpieczenia różnicowego |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S1025 | Automatyka SPZ - pobudzenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S1026 | Automatyka SPZ - tryb pracy |  | 1-krotna | 2-krotna | dwustan | ustaw tryb 1-krotny | ustaw tryb 2-krotny | [9 empty] | +
S1027 | Automatyka SPZ/SCO |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj | [9 empty] | +
S1027.1 | Automatyka SPZ/SCO |  | odstawiona | nastawiona | dwustan | [11 empty] | +
S1028 | Automatyka SZR # | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj | [16 empty] | +
S1029 | Automatyka SZR # | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV | jawna | ukryta | dwustan | [18 empty] | +
S1030 | Automatyka SZR # | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV | odstawiona | nastawiona | dwustan | [18 empty] | +
S1030.1 | Automatyka SZR # - wyłączenie pól ze źródłem | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV | odstawiona | nastawiona | dwustan
S1031 | Bank nastaw - linia |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | [7 empty] | + |  |  | +
S1031.1 | Bank nastaw - prace na linii |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | [6 empty] | + |  |  |  | + | [27 empty] | + | + |  | +
S1032 | Bank nastaw - sprzęgło |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | [7 empty] | +
S1033 | Bank nastaw - transformator |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny
S1034 | Bank nastaw nr # | 1, 2, … | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [9 empty] | + | [13 empty] | + | + | + | +
S1035 | Farma wiatrowa |  | załączona | wyłączona | dwustan |  | wyłącz
S1036 | Kontrola synchronizmu |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj | + | + | + |  | + | + | + |  |  | +
S1037 | Magazyn energii – strategia sterowania – brak |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1038 | Magazyn energii – strategia sterowania – kontrola PQ |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1039 | Magazyn energii – strategia sterowania – praca wyspowa |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1040 | Magazyn energii – strategia sterowania – wygładzanie mocy |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1041 | Magazyn energii – strategia sterowania – zezwolenie na zmianę |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1042 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa P na zadaną f |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1043 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa P na zadane P |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1044 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa P na zadany stan naładowania |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1045 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa P nieaktywna |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1046 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa Q |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1047 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa Q na zadane Q |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1048 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa Q na zadane U |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1049 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa Q nieaktywna |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1050 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – zezwolenie na zmianę nastaw |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1051 | Magazyn energii – tryb pracy wyspowej – zezwolenie |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1052 | Magazyn energii – wygładzanie mocy |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1053 | Magazyn energii – wygładzanie mocy – brak |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [24 empty] | +
S1053.1 | Moduł wytwarzania energii - sterowanie lokalne wyłącznikiem |  | zablokowane | odblokowane | dwustan |  | odblokuj | [19 empty] | + | + | + | +
S1053.2 | Moduł wytwarzania energii - strategia sterowania PQ - Nastawa cosj |  | aktywny | nieaktywny | dwustan | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [19 empty] | + | + | + | +
S1054 | Napięcie blokad |  | załączone | wyłączone | dwustan | załącz | wyłącz | [18 empty] | +
S1055 | Obwody okrężne sterownicze |  | płączone | rozdzielone | dwustan | [20 empty] | +
S1056 | Obwody okrężne sygnalizacyjne |  | płączone | rozdzielone | dwustan | [20 empty] | +
S1057 | Odłącznik liniowy - sterowanie |  | lokalne | zdalne | dwustan |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S1058 | Odłącznik sekcyjny systemu # - sterowanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | lokalne | zdalne | dwustan | [20 empty] | +
S1059 | Odłącznik szynowy - sterowanie |  | lokalne | zdalne | dwustan |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S1060 | Odłącznik transformatorowy - sterowanie |  | lokalne | zdalne | dwustan |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S1061 | Ograniczenie dopuszczalnej mocy farmy wiatrowej do 20% |  | załączone | wyłączone | dwustan | załącz | wyłącz | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [14 empty] | +
S1062 | Ogrzewanie pomieszczeń stacji |  | załączone | wyłączone | dwustan | załącz | wyłącz
S1063 | Praca współbieżna zabezpieczeń |  | zablokowana | odblokowana | dwustan | zablokuj | odblokuj |  | + |  |  |  | + | [12 empty] | +
S1063.1 | Przełącznik zaczepów transformatora # - sterowanie | 1, 2, … | lokalne | zdalne | dwustan |  |  | + |  |  |  | +
S1063.2 | Regulacja mocą bierną |  | załączona | wyłączona |  | załącz | wyłącz | [19 empty] | + | + | + | + | + | +
S1063.3 | Regulacja mocą czynną |  | załączona | wyłączona |  | załącz | wyłącz | [19 empty] | + | + | + | + | + | +
S1064 | Regulator dławika - tryb sterowania |  | automatyczny | ręczny | dwustan | ustaw | ustaw | [13 empty] | + | [9 empty] | +
S1065 | Sterowanie |  | lokalne | zdalne | dwustan | [20 empty] | + |  |  |  |  | + | [13 empty] | +
S1066 | Sterowanie łącznikami |  | lokalne | zdalne | dwustan |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [23 empty] | + | + | + | +
S1066.1 | Sterowanie parametrami |  | zablokowane | odblokowane | dwustan | zablokuj | odblokuj | [19 empty] | + | + | + | + | + | +
S1066.2 | System SSWiN - budynek |  | zazbrojony | rozbrojony | dwustan | zazbrój | rozbrój
S1066.3 | System SSWiN - teren |  | zazbrojony | rozbrojony | dwustan | zazbrój | rozbrój
S1067 | Telesterowanie |  | odstawione | nastawione | dwustan |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [23 empty] | + | + | + | +
S1068 | Telesterowanie w polu |  | odstawione | nastawione | dwustan |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S1069 | Transformator # - wentylatory, grupa 1 | 1, 2, … | załączona | wyłączona | dwustan | załącz | wyłącz | + |  |  |  | +
S1070 | Transformator # - wentylatory, grupa 2 | 1, 2, … | załączona | wyłączona | dwustan | załącz | wyłącz | + |  |  |  | +
S1071 | Tryb pracy - linia odpływowa |  | aktywny |  | dwustan | ustaw | [10 empty] | +
S1072 | Tryb pracy - linia odpływowo-źródłowa |  | aktywny |  | dwustan | ustaw | [10 empty] | + | [30 empty] | +
S1073 | Tryb pracy - linia zasilająca |  | aktywny |  | dwustan | ustaw | [10 empty] | +
S1074 | Tryb pracy - sekcjonalizer |  | aktywny |  | dwustan | ustaw | [38 empty] | + | + | + | +
S1075 | Tryb pracy - sygnalizacja zwarć |  | aktywny |  | dwustan | ustaw | [38 empty] | + | + | + | +
S1076 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie nadprądowe |  | aktywny |  | dwustan | ustaw |  |  |  | + |  |  |  | +
S1077 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie odległościowe z SPZ |  | aktywny |  | dwustan | ustaw |  |  |  | + |  |  |  | +
S1078 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie rozcinające |  | aktywny |  | dwustan | ustaw |  |  |  | + |  |  |  | +
S1079 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie zablokowane |  | aktywny |  | dwustan | ustaw |  |  |  | + |  |  |  | +
S1080 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie zwarciowe |  | aktywny |  | dwustan | ustaw |  |  |  | + |  |  |  | +
S1081
S1082 | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie mocy biernej |  | załączony | wyłączony | dwustan | załącz | wyłącz | [12 empty] | + | [6 empty] | + | + | + | + | + | +
S1083 | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie napięcia |  | załączony | wyłączony | dwustan | załącz | wyłącz | [12 empty] | + | [6 empty] | + | + | + | + | + | +
S1084 | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie współczynnika mocy |  | załączony | wyłączony | dwustan | załącz | wyłącz | [12 empty] | + | [6 empty] | + | + | + | + | + | +
S1085
S1086 | Uziemnik linii - sterowanie |  | lokalne | zdalne | dwustan |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [30 empty] | +
S1087 | Uziemnik pola - sterowanie |  | lokalne | zdalne | dwustan |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S1087.1 | Uziemnik sekcji # - sterowanie | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | lokalne | zdalne | dwustan | [20 empty] | +
S1087.2 | Uziemnik transformatora - sterowanie |  | lokalne | zdalne | dwustan |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
S1087.3 | Wyłączenie pola - impuls od pola transformatora |  | zablokowane | odblokowane | dwustan | zablokuj | odblokuj | [9 empty] | +
S1088 | Wyłącznik - sterowanie |  | lokalne | zdalne | dwustan |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | +
S1089 | Zabezpieczenia |  | zablokowane | odblokowane | dwustan | zablokuj | odblokuj | [37 empty] | + | + | + | +
S1090 | Zabezpieczenia - na rozcinanie |  | zablokowane | odblokowane | dwustan | zablokuj | odblokuj | [6 empty] | +
S1091 | Zabezpieczenia - na zastępowanie pola |  | zablokowane | odblokowane | dwustan | zablokuj | odblokuj | [6 empty] | +
S1092 | Zabezpieczenia w polu sprzęgła |  | zablokowane | odblokowane | dwustan | zablokuj | odblokuj | [6 empty] | +
S1092.1 | Zabezpieczenie łukoochronne sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | odstawione | nastawione | dwustan | [10 empty] | + | + | + | + | + | +
S1093 | Zabezpieczenie temperaturowe - tryb pracy |  | na sygnał | na wyłącz | dwustan | ustaw tryb na sygnał | ustaw tryb na wyłącz | + |  |  |  | + | [8 empty] | + | [23 empty] | +
S1093.1 | Zabezpieczenie ziemnozwarciowe |  | zablokowane | odblokowane | dwustan | zablokuj | odblokuj | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [23 empty] | + | + | + | +
S1094 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni # |  | odstawione | nastawione | dwustan | [20 empty] | +
S1095 | ZSZ i automatyka LRW rozdzielni # - wyłączenie |  | odstawione | nastawione | dwustan | [20 empty] | +
S1096 | ZSZ rozdzielni # | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV | odstawione | nastawione | dwustan | [17 empty] | +
S1097 | ZSZ sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | odstawione | nastawione | dwustan | [17 empty] | +
S1098 | ZSZ systemu # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | odstawione | nastawione | dwustan | [17 empty] | +
S1099 | ZSZ w polu |  | odstawione | nastawione | dwustan |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +

## 1.3. Katalog stanów łączników
Kod sygnału | Łącznik | # | Stan położenia |  | Kategoria | Rozkazy sterujące |  | Występuje
|  |  | stan 1 | stan 2 |  | sterowanie 1 | sterowanie 2 | Pola rozdzielni 110 kV i NN | [7 empty] | Pola rozdzielni SN | [5 empty] | Ogólnostacyjne |  |  |  |  | Generacja | [5 empty] | Podmioty przyłączone | [11 empty] | Obiekty w głębi sieci SN |  |  |  | FDIR
[8 empty] | TR-NN | LN-NN | SP-NN | PN-NN | TR-WN | LN-WN | SP-WN | PN-WN | TR-SN | LN-SN | SP-SN | PN-SN | BK-SN | PW-SN | LRW | ZSZ | SZR | PW-nN | OGLN | GN-NN | GN-WN | GN-SN | GN-nN | FWtr | MGEN | LN-NN | TR-NN | SP-NN | PN-NN | LN-WN | TR-WN | SP-WN | PN-WN | TR-SN | SP-SN | PN-SN | OGLN | St.SN/nN | ZKSN | PRSN | RKSN | … | … | …
S1201 | Człon ruchomy |  | wtoczony | wytoczony | łącznik | wtocz | wytocz | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
S1202 | Łącznik baterii akumulatorów # | 1, 2, … | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | [17 empty] | +
S1203 | Łącznik bypass # | 220V DC, 110V DC, … | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | [17 empty] | +
S1204 | Łącznik prostownika # | 1, 2, … | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | [17 empty] | +
S1205 | Łącznik szyn sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | + |  | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
S1206 | Odłącznik dławika |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | [13 empty] | +
S1207 | Odłącznik kablowy |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | [5 empty] | + |  |  |  | + | [9 empty] | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | +
S1208 | Odłącznik liniowy |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | [5 empty] | + |  |  |  | + | [9 empty] | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | [7 empty] | + | +
S1208.1 | Odłącznik przekładników napięciowych |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S1209 | Odłącznik punktu zerowego |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + |  |  |  | + | [21 empty] | + |  |  |  | +
S1210 | Odłącznik rezystora |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | [13 empty] | +
S1211 | Odłącznik sekcyjny systemu # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | [27 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
S1212 | Odłącznik szybki |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz
S1213 | Odłącznik szynowy |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S1213.1 | Odłącznik szynowy sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S1214 | Odłącznik szynowy systemu # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S1215 | Odłącznik szyny obejściowej |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | [17 empty] | + | + | + | + | + | + | + | +
S1216 | Odłącznik transformatorowy |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + |  |  |  | + | [21 empty] | + |  |  |  | +
S1216.1 | Reklozer |  | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [40 empty] | +
S1217 | Rozłącznik |  | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [37 empty] | + | + | + | +
S1218 | Rozłącznik agregatu |  | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [37 empty] | +
S1219 | Rozłącznik w obwodzie nr # | 1, 2, … | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [17 empty] | +
S1219.1 | Rozłącznik zasilania sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [13 empty] | + |  |  |  | + | [19 empty] | +
S1220 | Stycznik |  | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [13 empty] | +
S1221 | Stycznik AWSC |  | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [13 empty] | +
S1222 | Stycznik rezystora wymuszającego |  | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [13 empty] | +
S1223 | Stycznik sprzęgła # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [17 empty] | +
S1224 | Stycznik zasilania sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [17 empty] | +
S1225 | Uziemnik baterii kondensatorów |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | [12 empty] | +
S1226 | Uziemnik kabla |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [9 empty] | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | +
S1227 | Uziemnik linii |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [9 empty] | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | [7 empty] | + | +
S1228 | Uziemnik pola |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S1229 | Uziemnik pola od linii |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [15 empty] | + |  |  |  | +
S1230 | Uziemnik pola od sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S1231 | Uziemnik pola od systemu # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S1232 | Uziemnik pola od szyn |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
S1233 | Uziemnik sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  | + | + | [15 empty] | + |  |  |  | +
S1234 | Uziemnik systemu # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  | + | + | [15 empty] | + |  |  |  | +
S1235 | Uziemnik szyn |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | [15 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
S1236 | Uziemnik szyny obejściowej |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [11 empty] | + | + | + | + | + | + | + | +
S1237 | Uziemnik transformatora |  | zamknięty | otwarty | łącznik | zamknij | otwórz | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | +
S1238 | Wentylatory - grupa # | 1, 2, … | załączona | wyłączona | łącznik | załącz | wyłącz | + |  |  |  | +
S1239 | Wyłącznik |  | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + | +
S1240 | Wyłącznik agregatu |  | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [13 empty] | + | [23 empty] | +
S1241 | Wyłącznik rezystora wymuszającego |  | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [13 empty] | +
S1242
S1242.1 | Wyłącznik strony nN TPW# | 1, 2, … | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [17 empty] | +
S1243 | Wyłącznik zasilania sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | załączony | wyłączony | łącznik | załącz | wyłącz | [13 empty] | + |  |  |  | + | [19 empty] | +
S1244 | Zwieracz |  | zamknięty | otwarty | łącznik | [7 empty] | +

## 2. Katalog sterowań
Kod sygnału | Automatyka / obiekt / zabezpieczenie | # | Rozkazy sterujące |  | Występuje
|  |  | sterowanie 1 | sterowanie 2 | Pola rozdzielni 110 kV i NN | [7 empty] | Pola rozdzielni SN | [5 empty] | Ogólnostacyjne |  |  |  |  | Generacja | [5 empty] | Podmioty przyłączone | [11 empty] | Obiekty w głębi sieci SN |  |  |  | FDIR
[5 empty] | TR-NN | LN-NN | SP-NN | PN-NN | TR-WN | LN-WN | SP-WN | PN-WN | TR-SN | LN-SN | SP-SN | PN-SN | BK-SN | PW-SN | LRW | ZSZ | SZR | PW-nN | OGLN | GN-NN | GN-WN | GN-SN | GN-nN | FWtr | MGEN | LN-NN | TR-NN | SP-NN | PN-NN | LN-WN | TR-WN | SP-WN | PN-WN | TR-SN | SP-SN | PN-SN | OGLN | St.SN/nN | ZKSN | PRSN | RKSN | … | … | …
C000.1 | Agregat # | 1, 2, … | załącz | wyłącz | [18 empty] | +
C0001 | Automatyka ABK |  | zablokuj | odblokuj | [12 empty] | +
C0002 | Automatyka ABK - tryb pracy |  | ustaw 1-krotny | ustaw 2-krotny | [12 empty] | +
C0002.1 | Automatyka ABK - tryb pracy |  | ustaw tryb automatyczny | ustaw tryb ręczny | [12 empty] | +
C0003 | Automatyka agregatu |  | zablokuj | odblokuj | [17 empty] | +
C0004 | Automatyka ARN |  | zablokuj | odblokuj |  |  |  |  | +
C0005 | Automatyka ARN - napięcie odniesienia | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV | ustaw # | ustaw # |  |  |  |  | +
C0006 | Automatyka ARN - poziom regulacji |  | ustaw tryb -5% | ustaw tryb normalny |  |  |  |  | +
C0007 | Automatyka ARN - tryb pracy |  | ustaw tryb automatyczny | ustaw tryb ręczny |  |  |  |  | +
C0008 | Automatyka AWSC |  | zablokuj | odblokuj | [13 empty] | +
C0009 | Automatyka chłodzenia |  | zablokuj | odblokuj | + |  |  |  | +
C0010 | Automatyka regulacji dławikiem |  | zablokuj | odblokuj | [13 empty] | +
C0011 | Automatyka SCO |  | zablokuj | odblokuj | [9 empty] | + |  | +
C0012 | Automatyka sieciowa |  | zablokuj | odblokuj
C0013 | Automatyka SPZ |  | zablokuj | odblokuj |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [27 empty] | + | +
C0014 | Automatyka SPZ - pobudzenie od zabezpieczenia różnicowego |  | zablokuj | odblokuj |  | + |  |  |  | +
C0015 | Automatyka SPZ - pobudzenie od zabezpieczenia ziemnozwarciowego |  | zablokuj | odblokuj |  | + |  |  |  | +
C0016 | Automatyka SPZ - tryb pracy |  | ustaw tryb 1-krotny | ustaw tryb 2-krotny | [9 empty] | + | [27 empty] | + | +
C0017 | Automatyka SPZ/SCO |  | zablokuj | odblokuj | [9 empty] | + | [30 empty] | +
C0018 | Automatyka SZR # | 110kV, 30kV, 20kV, 15kV, 10kV, 6kV, 0,4kV | zablokuj | odblokuj | [9 empty] | + | [6 empty] | + | [20 empty] | +
C0019 | Bank nastaw - linia |  | ustaw aktywny | [7 empty] | +
C0019.1 | Bank nastaw - prace na linii |  | ustaw aktywny | [6 empty] | + |  |  |  | + | [27 empty] | + | + |  | +
C0020 | Bank nastaw - sprzęgło |  | ustaw aktywny | [7 empty] | +
C0021 | Bank nastaw - transformator |  | ustaw aktywny | [7 empty] | +
C0022 | Bank nastaw nr # | 1, 2, 3, … | ustaw aktywny |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [23 empty] | + | + | + | +
C0023 | Człon ruchomy |  | wtocz | wytocz | [8 empty] | + | + | + | + | + | +
C0024 | Farma wiatrowa |  |  | wyłącz | [23 empty] | +
C0025 | Kasowanie sygnalizacji |  | skasuj |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [23 empty] | + | + | + | +
C0026 | Kontrola synchronizmu |  | zablokuj | odblokuj | + | + | + |  | + | + | + |  |  | +
C0027 | Łącznik baterii akumulatorów |  | zamknij | otwórz | [17 empty] | +
C0028 | Łącznik bypass # | 220V DC, 110V DC, … | zamknij | otwórz | [17 empty] | +
C0029 | Łącznik prostownika nr # | 1, 2, … | zamknij | otwórz | [17 empty] | +
C0030 | Łącznik szyn sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknij | otwórz |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | +
C0031 | Magazyn energii |  |  | wyłącz
C0032 | Magazyn energii – strategia sterowania – brak |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0033 | Magazyn energii – strategia sterowania – kontrola PQ |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0034 | Magazyn energii – strategia sterowania – praca wyspowa |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0035 | Magazyn energii – strategia sterowania – wygładzanie mocy |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0036 | Magazyn energii – strategia sterowania – zezwolenie na zmianę |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0037 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa P na zadaną f |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0038 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa P na zadane P |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0039 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa P na zadany stan naładowania |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0040 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa P nieaktywna |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0041 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa Q |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0042 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa Q na zadane Q |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0043 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa Q na zadane U |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0044 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – Nastawa Q nieaktywna |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0045 | Magazyn energii – strategia sterowania PQ – zezwolenie na zmianę nastaw |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0046 | Magazyn energii – tryb pracy wyspowej – zezwolenie |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0047 | Magazyn energii – wygładzanie mocy |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0048 | Magazyn energii – wygładzanie mocy – brak |  | ustaw aktywny | ustaw nieaktywny | [18 empty] | +
C0048.1 | Moduł wytwarzania - blokada sterowania lokalnego wyłącznikiem |  |  | odblokuj | [19 empty] | + | + | + | +
C0049 | Napięcie blokad |  | załącz | wyłącz | [18 empty] | +
C0050 | Odłącznik dławika |  | zamknij | otwórz | [13 empty] | +
C0051 | Odłącznik kablowy |  | zamknij | otwórz |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [27 empty] | + | +
C0052 | Odłącznik liniowy |  | zamknij | otwórz |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [27 empty] | + | +
C0052.1 | Odłącznik przekładników napięciowych |  | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
C0053 | Odłącznik punktu zerowego |  | zamknij | otwórz | + |  |  |  | +
C0054 | Odłącznik rezystora |  | zamknij | otwórz | [13 empty] | +
C0055 | Odłącznik sekcyjny systemu # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknij | otwórz
C0056 | Odłącznik szybki |  | zamknij | otwórz |  |  |  |  | +
C0057 | Odłącznik szynowy |  | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [23 empty] | + | +
C0057.1 | Odłącznik szynowy sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
C0058 | Odłącznik szynowy systemu # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
C0059 | Odłącznik szyny obejściowej |  | zamknij | otwórz | [6 empty] | +
C0060 | Odłącznik transformatorowy |  | zamknij | otwórz | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [28 empty] | +
C0061 | Ograniczenie dopuszczalnej mocy farmy wiatrowej do 20% |  | załącz | wyłącz | [23 empty] | +
C0062 | Ogrzewanie pomieszczeń stacji |  | załącz | wyłącz | [18 empty] | +
C0063 | Praca współbieżna zabezpieczeń |  | zablokuj | odblokuj |  | + |  |  |  | +
C0064 | Prąd dławika |  | w górę | w dół | [13 empty] | +
C0065 | Przełącznik zaczepów |  | zaczep wyżej | zaczep niżej | + |  |  |  | + |  |  |  | +
C0065.1 | Regulacja mocą bierną |  | załącz | wyłącz | [12 empty] | + | [6 empty] | + | + | + | + | + | +
C0065.2 | Regulacja mocą czynną |  | załącz | wyłącz | [12 empty] | + | [6 empty] | + | + | + | + | + | +
C0066 | Regulacja mocy biernej przez zadanie mocy biernej |  | ustaw | [14 empty] | +
C0067 | Regulacja mocy biernej przez zadanie współczynnika mocy |  | ustaw | [14 empty] | +
C0068 | Regulator dławika |  | start | [14 empty] | +
C0069 | Regulator dławika - praca napędu w kierunku Imax |  | ustaw | [14 empty] | +
C0070 | Regulator dławika - praca napędu w kierunku Imin |  | ustaw | [14 empty] | +
C0071 | Regulator dławika - tryb sterowania |  | ustaw tryb automatyczny | ustaw tryb ręczny | [13 empty] | +
C0071.1 | Reklozer |  | załącz | wyłącz | [40 empty] | +
C0072 | Restart sterownika |  | wykonaj |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
C0073 | Rozłącznik |  | załącz | wyłącz | [37 empty] | + | + | +
C0074 | Rozłącznik agregatu |  | załącz | wyłącz | [37 empty] | +
C0075 | Rozłącznik w obwodzie nr # | 1, 2, … | załącz | wyłącz | [37 empty] | +
C0075.1 | Rozłącznik zasilania sekcji # | 1, 2, …
C0076 | Stan obiektu |  | odpytaj | [38 empty] | + | + | + | +
C0076.1 | Sterowanie parametrami |  | zablokuj | odblokuj | [19 empty] | + | + | + | + | + | +
C0077 | Stycznik |  | załącz | wyłącz | [13 empty] | + |  |  |  | +
C0078 | Stycznik AWSC |  | załącz | wyłącz | [13 empty] | + |  |  |  | +
C0079 | Stycznik rezystora wymuszającego |  | załącz | wyłącz | [13 empty] | + |  |  |  | +
C0080 | Stycznik sprzęgła |  | załącz | wyłącz | [17 empty] | +
C0081 | Stycznik zasilania sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | załącz | wyłącz | [17 empty] | +
C0082 | Sygnalizacja akustyczna |  | skasuj | [19 empty] | +
C0083 | Sygnalizacja zwarć |  | skasuj | [38 empty] | + | + | + | +
C0084 | Sygnalizacja zwarć - test |  | wykonaj | [38 empty] | + | + | + | +
C0085 | Syrena SZT |  | załącz | wyłącz | [18 empty] | +
C0086 | System SSWiN |  | zazbrój | rozbrój | [18 empty] | +
C0086.1 | System SSWiN - budynek |  | zazbrój | rozbrój
C0086.2 | System SSWiN - teren |  | zazbrój | rozbrój
C0087 | Test pojemności baterii akumulatorów |  | rozpocznij | [18 empty] | +
C0088 | Transformator # - wentylatory, grupa 1 | 1, 2, 3, … | załącz | wyłącz | + |  |  |  | +
C0089 | Transformator # - wentylatory, grupa 2 | 1, 2, 3, … | załącz | wyłącz | + |  |  |  | +
C0090 | Tryb pracy - automatyczny, ręczny |  | ustaw |  | + |  |  |  | +
C0091 | Tryb pracy - linia odpływowa |  | ustaw | [10 empty] | +
C0092 | Tryb pracy - linia odpływowo-źródłowa |  | ustaw | [10 empty] | +
C0093 | Tryb pracy - linia zasilająca |  | ustaw | [10 empty] | +
C0094 | Tryb pracy - na sygnalizację |  | ustaw | [40 empty] | + | +
C0095 | Tryb pracy - sekcjonalizer |  | ustaw | [38 empty] | + | + | + | +
C0096 | Tryb pracy - sygnalizacja zwarć |  | ustaw | [38 empty] | + | + | + | +
C0097 | Tryb pracy zabezpieczenia temperaturowego |  | ustaw wyłączenie | ustaw sygnalizacja | [8 empty] | + | [28 empty] | +
C0098 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie nadprądowe |  | ustaw tryb aktywny | [7 empty] | + |  |  |  | +
C0099 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie odległościowe z SPZ |  | ustaw tryb aktywny | [7 empty] | +
C0100 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie rozcinające |  | ustaw tryb aktywny | [7 empty] | +
C0101 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie zablokowane |  | ustaw tryb aktywny | [7 empty] | +
C0102 | Tryb pracy zabezpieczeń w polu sprzęgła - zabezpieczenie zwarciowe |  | ustaw tryb aktywny | [7 empty] | +
C0103
C0104 | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie mocy biernej |  | załącz | wyłącz | [12 empty] | + | [6 empty] | + | + | + | + | + | +
C0105 | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie napięcia |  | załącz | wyłącz | [12 empty] | + | [6 empty] | + | + | + | + | + | +
C0106 | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie wartości |  | załącz | [13 empty] | + | [6 empty] | + | + | + | + | + | +
C0107 | Tryb regulacji mocy biernej przez zadanie współczynnika mocy |  | załącz | wyłącz | [12 empty] | + | [6 empty] | + | + | + | + | + | +
C0108
C0109 | Uziemnik baterii kondensatorów |  | zamknij | otwórz | [12 empty] | +
C0110 | Uziemnik kabla |  | zamknij | otwórz |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
C0111 | Uziemnik linii |  | zamknij | otwórz |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
C0112 | Uziemnik pola |  | zamknij | otwórz |  | + |  |  |  | + |  |  | + | + | + |  | + | +
C0113 | Uziemnik pola od linii |  | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
C0114 | Uziemnik pola od sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
C0115 | Uziemnik pola od systemu # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
C0116 | Uziemnik pola od szyn |  | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
C0117 | Uziemnik sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
C0118 | Uziemnik systemu # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
C0119 | Uziemnik szyn |  | zamknij | otwórz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
C0120 | Uziemnik szyny obejściowej |  | zamknij | otwórz | [6 empty] | +
C0121 | Uziemnik transformatora |  | zamknij | otwórz | + |  |  |  | + |  |  |  | +
C0122 | Wentylatory grupa # | 1, 2, … | załącz | wyłącz | + |  |  |  | +
C0122.1 | Wyłączenie pola - impuls od pola transformatora |  | zablokuj | odblokuj | [9 empty] | +
C0122.2 | Wyłącznik - sterowanie |  |  | odblokuj | [9 empty] | +
C0123 | Wyłącznik |  | załącz | wyłącz | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [23 empty] | + | +
C0124 | Wyłącznik agregatu |  | załącz | wyłącz | [17 empty] | +
C0125 | Wyłącznik rezystora wymuszającego |  | załącz | wyłącz | [13 empty] | +
C0126
C0126.1 | Wyłącznik strony nN TPW# | 1, 2, … | załącz | wyłącz
C0127 | Wyłącznik zasilania sekcji # | 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C, A, B, C … | załącz | wyłącz | [17 empty] | + | [19 empty] | +
C0128 | Zabezpieczenia |  | zablokuj | odblokuj | [37 empty] | + | + | + | +
C0129 | Zabezpieczenia - na rozcinanie |  | zablokuj | odblokuj | [6 empty] | + |  |  |  | +
C0130 | Zabezpieczenia - na zastępowanie pola |  | zablokuj | odblokuj | [6 empty] | + |  |  |  | +
C0131 | Zabezpieczenia w polu sprzęgła |  | zablokuj | odblokuj | [6 empty] | + |  |  |  | +
C0131.1 | Zabezpieczenia ziemnozwarciowe |  | zablokuj | odblokuj | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | [23 empty] | + | + | + | +
C0132 | Zabezpieczenie - sygnalizacja |  | skasuj | [38 empty] | + | + | + | +
C0133 | Zabezpieczenie temperaturowe - tryb pracy |  | ustaw tryb na sygnał | ustaw tryb na wyłącz | [8 empty] | + | [28 empty] | +
C0134 | Żądanie meldunku |  | wykonaj | [38 empty] | + | + | + | +

## 3. Katalog pomiarów
Kod sygnału | Mierzony parametr | Jednostka | Skrót | # | Występuje
[5 empty] | Pola rozdzielni 110 kV i NN | [7 empty] | Pola rozdzielni SN | [5 empty] | Ogólnostacyjne |  |  |  |  | Generacja | [5 empty] | Podmioty przyłączone | [11 empty] | Obiekty w głębi sieci SN |  |  |  | FDIR
[5 empty] | TR-NN | LN-NN | SP-NN | PN-NN | TR-WN | LN-WN | SP-WN | PN-WN | TR-SN | LN-SN | SP-SN | PN-SN | BK-SN | PW-SN | LRW | ZSZ | SZR | PW-nN | OGLN | GN-NN | GN-WN | GN-SN | GN-nN | FWtr | MGEN | LN-NN | TR-NN | SP-NN | PN-NN | LN-WN | TR-WN | SP-WN | PN-WN | TR-SN | SP-SN | PN-SN | OGLN | St.SN/nN | ZKSN | PRSN | RKSN | … | … | …
M0001 | Chwilowa prędkość wiatru | m/s | v | [24 empty] | +
M0002 | Ciśnienie | hPa | [20 empty] | +
M0003 | Ciśnienie bezwzględne powietrza | hPa | [20 empty] | +
M0004 | Częstotliwość | Hz | f |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  | + | [7 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
M0005 | Dostępny zakres mocy biernej indukcyjnej | MVAr | [21 empty] | + | + | + | + | + | +
M0006 | Dostępny zakres mocy biernej pojemnościowej | MVAr | [21 empty] | + | + | + | + | + | +
M0007 | Dostępny zakres mocy czynnej | MW | [21 empty] | + | + | + | + | + | +
M0008 | Kąt pętli zwarcia | st.
M0009 | Kierunek wiatru | st. | [25 empty] | +
M009.1 | Liczba falowników gotowych do pracy | [22 empty] | + | + | + | + | + | +
M009.2 | Liczba falowników odstawionych | [22 empty] | + | + | + | + | + | +
M009.3 | Liczba falowników pracujących | [22 empty] | + | + | + | + | + | +
M0010 | Liczba odstawionych turbin | [26 empty] | +
M0011 | Liczba pracujących turbin | [26 empty] | +
M0012 | Liczba turbin gotowych do pracy | [26 empty] | +
M0013 | Liczba turbin odstawionych - zbyt silny wiatr | [26 empty] | +
M0014 | Liczba turbin odstawionych - zbyt słaby wiatr | [26 empty] | +
M0015 | Moc bierna | MVAr | Q |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
M0015.1 | Moc bierna wszystkich falowników | MVAr | Q | [20 empty] | + | + | + | + | + | +
M0016 | Moc bierna wszystkich turbin | MVAr | Q | [24 empty] | +
M0017 | Moc czynna | MW | P |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [5 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
M0017.1 | Moc czynna wszystkich falowników | MW | P | [20 empty] | + | + | + | + | + | +
M0018 | Moc czynna wszystkich turbin | MW | P | [24 empty] | +
M0018.1 | Napięcie akumulatora agregatu | V | Uakm | [19 empty] | +
M0019 | Napięcie fazy L# | kV | U1, U2, U3 | 1, 2, 3 | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + | [7 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  | + | + | + | + | + | +
M0020 | Napięcie międzyfazowe U# | kV | U12, U23, U31 | 12, 23, 31 | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + | [7 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  | + | + | + | + | + | +
M0021 | Napięcie otwartego trójkąta 3U0 | V | U0 |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + | [7 empty] | + | + | + | + | + | + | [12 empty] | + | + | + | +
M0022 | Napięcie wyjściowe prostownika # | V | Uwy | 1, 2, … | [17 empty] | +
M0023 | Numer zaczepu przełącznika zaczepów |  | NZ | [5 empty] | +
M0024 | Odległość miejsca zwarcia | km | ODL |  |  | + |  |  |  | + | [19 empty] | + |  |  |  | +
M0025 | Ograniczenie mocy ładowania AC | MW | [19 empty] | +
M0026 | Ograniczenie mocy rozładowania AC | MW | [19 empty] | +
M0027 | Poziom nasłonecznienia | W/m2 | [21 empty] | + | + | + | +
M0028 | Poziom sygnału GSM | dBm | [20 empty] | + | [18 empty] | + | + | + | +
M0029 | Poziom sygnału TETRA | dBm | [20 empty] | + | [18 empty] | + | + | + | +
M0030 | Pozycja dławika | A | PdA | [14 empty] | +
M0031 | Pozycja dławika | % | Pd% | [14 empty] | +
M0032 | Prąd 3I0 | A | 3I0 | [14 empty] | + | [23 empty] | + | + | + | +
M0033 | Prąd dławika | A | Id | [14 empty] | +
M0034 | Prąd fazy L# | A | I1, I2, I3 | 1, 2, 3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | [11 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
M0035 | Prąd hamujący fazy L# | A | IhL1… | 1, 2, 3
M0036 | Prąd pojemnościowy | A | Ic |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | +
M0037 | Prąd różnicowy fazy L# | A | IrL1... | 1, 2, 3 | + | + |  |  | + | + | [9 empty] | +
M0038 | Prąd wyjściowy prostownika # | A | Iwy | 1, 2, … | [17 empty] | +
M0039 | Rozstrojenie sieci | % | s | [14 empty] | +
M0040 | Stan licznika SZR |  | ISZR | [17 empty] | +
M0041 | Stan licznika WZ |  | IWZ |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | [27 empty] | + | + | + | +
M0042 | Stan licznika WZW |  | IWZW | [10 empty] | + | [27 empty] | + | + | + | +
M0043 | Stan licznika WZWZ |  | IWZWZ | [10 empty] | + | [27 empty] | + | + | + | +
M0044 | Stan licznika WZWZW |  | IWZWZW | [10 empty] | + | [27 empty] | + | + | + | +
M0045 | Stan naładowania baterii | % | [19 empty] | + | [19 empty] | + | + | + | +
M0046 | Średnia prędkość wiatru | m/s | [25 empty] | +
M0047 | Temperatura baterii | ºC | T | [18 empty] | +
M0048 | Temperatura kabla | ºC | T |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
M0049 | Temperatura powietrza | ºC | T | [19 empty] | + | [18 empty] | + | +
M0050 | Temperatura prostownika | ºC | T | [18 empty] | +
M0051 | Temperatura rezystora | ºC | T | [14 empty] | +
M0052 | Temperatura transformatora | ºC | T |  | + |  |  |  | + | [32 empty] | +
M0053 | Współczynnik mocy | liczba | cosfi |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  | + | [6 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
M0054 | Zadana wartość mocy biernej | MVAr | QZ | [26 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
M0055 | Zadana wartość mocy czynnej | MW | PZ | [26 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
M0056 | Zadana wartość napięcia | kV | UZ | [26 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
M0057 | Zadana wartość współczynnika mocy | liczba | cosfiz | [26 empty] | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +

## Oznaczenia
Oznaczenia | Pełne znaczenie
Pola rozdzielni 110 kV i NN
TR-NN | Pole 400 (220) kV transformatora
LN-NN | Pole linii 400 (220) kV
SP-NN | Pole łącznika szyn 400 (220) kV
PN-NN | Pole pomiaru napięcia 400 (220) kV
TR-WN | Pole 110 kV transformatora
LN-WN | Pole linii 110 kV
SP-WN | Pole łącznika szyn 110 kV
PN-WN | Pole pomiaru napięcia 110 kV
Pola rozdzielnicy SN
TR-SN | Pole SN transformatora
LN-SN | Pole linii SN
SP-SN | Pole sprzęgła SN
PN-SN | Pole pomiaru napięcia SN
BK-SN | Pole baterii kondensatorów SN
PW-SN | Pole SN transformatora potrzeb własnych
Ogólnostacyjne
LRW | Lokalna rezerwa wyłacznikowa
ZSZ | Zabezpieczenie szyn zbiorczych
SZR | Samoczynne załączenie rezerwy
PW-nN | Potrzeby własne nN
OGLN | Syganały ogólne stacji
Generacja
GN-NN | Generacja przyłączona do systemu NN
GN-WN | Generacja przyłączona do systemu WN
GN-SN | Generacja przyłączona do systemu SN
GN-nN | Generacja przyłączona do systemu nN
FWtr | Farmy wiatrowe
MGEN | Magazyny energii
Podmioty przyłączone
TR-NN | Pole 400 (220) kV transformatora
LN-NN | Pole linii 400 (220) kV
SP-NN | Pole łącznika szyn 400 (220) kV
PN-NN | Pole pomiaru napięcia 400 (220) kV
TR-WN | Pole 110 kV transformatora
LN-WN | Pole linii 110 kV
SP-WN | Pole łącznika szyn 110 kV
PN-WN | Pole pomiaru napięcia 110 kV
TR-SN | Pole SN transformatora
LN-SN | Pole linii SN
SP-SN | Pole sprzęgła SN
PN-SN | Pole pomiaru napięcia SN
BK-SN | Pole baterii kondensatorów SN
PW-SN | Pole SN transformatora potrzeb własnych
OGLN | Syganały ogólne stacji
Obiekty w głęni sieci SN
St.SN/nN | Stacje transformatorowe SN/nN
ZKSN | Złącza kablowe SN
PRSN | Punkty rozłącznikowe (zdalnie sterowane) SN
RKSN | Punkty reklozerowe
FDIR
220VDC | Rozdzienia potrzeb własnych napiecia stałego 220V
230VNG | Rozdzienia napięcia gwarantowanego 230VAC